## Table 1
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.627.1403 | (2500 kcal/h) | 200904.38 | 14029.38
25.627.1404 | (3000 kcal/h) | 246745.63 | 15870.63
25.627.1405 | (3500 kcal/h) | 277223.75 | 17348.75
25.627.1406 | (4000 kcal/h) | 315340.63 | 19215.63
25.627.1407 | (4500 kcal/h) | 345555 | 20305
25.627.1408 | (5000 kcal/h) | 368671.88 | 22171.88
25.627.1409 | (5500 kcal/h) | 422023.13 | 22898.13
25.627.1410 | (6000 kcal/h) | 503864.38 | 24739.38
25.627.1411 | (6500 kcal/h) | 526354.38 | 25854.38
25.627.1412 | (7000 kcal/h) | 560094.38 | 26969.38
25.627.1413 | (7500 kcal/h) | 599810.63 | 28810.63
25.627.1414 | (8000 kcal/h) | 666401.88 | 30651.88
25.627.1415 | (8500 kcal/h) | 702766.88 | 31766.88
25.627.1416 | (9000 kcal/h) | 729245 | 33245
25.627.1417 | (9500 kcal/h) | 771608.13 | 33608.13
25.627.1418 | (10000 kcal/h) | 825350 | 35475
25.627.1419 | (11000 kcal/h) | 838679.38 | 37679.38
25.627.1420 | (12000 kcal/h) | 861498.75 | 40998.75
25.627.1421 | (13000 kcal/h) | 900831.88 | 44706.88
25.627.1422 | (14000 kcal/h) | 990175 | 47300
25.627.1423 | (15000 kcal/h) | 1086379.38 | 49504.38
25.627.1424 | (20000 kcal/h) | 1156847.5 | 52097.5
25.627.1425 | (25000 kcal/h) | 1234753.75 | 66878.75
25.627.1426 | (30000 kcal/h) | 1370300.63 | 89050.63
25.627.1427 | (35000 kcal/h) | 1401675.63 | 89050.63
25.627.1428 | (40000 kcal/h) | 1438425.63 | 89050.63
25.627.1429 | (45000 kcal/h) | 1524925.63 | 89050.63
25.627.1430 | (50000 kcal/h) | 1636550.63 | 89050.63
25.627.1500 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1501 | (1000 kcal/h) | 212816.25 | 37316.25
25.627.1502 | (1500 kcal/h) | 238316.25 | 37316.25
25.627.1503 | (2000 kcal/h) | 298566.25 | 37316.25
25.627.1504 | (2500 kcal/h) | 334691.25 | 37316.25
25.627.1505 | (3000 kcal/h) | 361691.25 | 37316.25
25.627.1506 | (3500 kcal/h) | 414816.25 | 37316.25
25.627.1507 | (4000 kcal/h) | 424566.25 | 37316.25
25.627.1508 | (4500 kcal/h) | 459941.25 | 37316.25
25.627.1509 | (5000 kcal/h) | 507941.25 | 37316.25
25.627.1510 | (5500 kcal/h) | 552691.25 | 37316.25
25.627.1511 | (6000 kcal/h) | 570066.25 | 37316.25
25.627.1512 | (6500 kcal/h) | 613566.25 | 37316.25
25.627.1513 | (7000 kcal/h) | 668691.25 | 37316.25
25.627.1514 | (7500 kcal/h) | 719123.75 | 40998.75
25.627.1515 | (8000 kcal/h) | 767873.75 | 40998.75
25.627.1516 | (8500 kcal/h) | 824206.88 | 44706.88
25.627.1517 | (9000 kcal/h) | 839831.88 | 44706.88
25.627.1518 | (9500 kcal/h) | 864956.88 | 44706.88
25.627.1519 | (10000 kcal/h) | 892081.88 | 44706.88
25.627.1520 | (11000 kcal/h) | 899831.88 | 44706.88
25.627.1521 | (12000 kcal/h) | 918456.88 | 44706.88
25.627.1522 | (12500 kcal/h) | 959514.38 | 48389.38
25.627.1523 | (13000 kcal/h) | 1095639.38 | 48389.38
25.627.1524 | (14000 kcal/h) | 1236639.38 | 48389.38
25.627.1525 | (15000 kcal/h) | 1302097.5 | 52097.5
25.627.1526 | (17500 kcal/h) | 1333418.75 | 56168.75
25.627.1527 | (20000 kcal/h) | 1464976.25 | 59851.25
25.627.1528 | (25000 kcal/h) | 1478628.75 | 66878.75
25.627.1529 | (30000 kcal/h) | 1574644.38 | 74269.38
25.627.1530 | (35000 kcal/h) | 1723842.5 | 85342.5
25.627.1531 | (40000 kcal/h) | 1773233.13 | 92733.13
25.627.1532 | (45000 kcal/h) | 1814272.5 | 99397.5
25.627.1533 | (50000 kcal/h) | 1861859.38 | 110859.38
25.627.1600 | Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon )
25.627.1601 | (1000 kcal/h) | 205441.25 | 37316.25
25.627.1602 | (1500 kcal/h) | 237691.25 | 37316.25
25.627.1603 | (2000 kcal/h) | 279191.25 | 37316.25
25.627.1604 | (2500 kcal/h) | 308566.25 | 37316.25
25.627.1605 | (3000 kcal/h) | 341316.25 | 37316.25
25.627.1606 | (3500 kcal/h) | 417566.25 | 37316.25
25.627.1607 | (4000 kcal/h) | 441691.25 | 37316.25
25.627.1608 | (4500 kcal/h) | 474566.25 | 37316.25
25.627.1609 | (5000 kcal/h) | 508316.25 | 37316.25
25.627.1610 | (5500 kcal/h) | 549316.25 | 37316.25
25.627.1611 | (6000 kcal/h) | 582566.25 | 37316.25
25.627.1612 | (6500 kcal/h) | 598941.25 | 37316.25
25.627.1613 | (7000 kcal/h) | 628566.25 | 37316.25
25.627.1614 | (7500 kcal/h) | 649066.25 | 37316.25
25.627.1615 | (8000 kcal/h) | 699748.75 | 40998.75
25.627.1616 | (8500 kcal/h) | 724956.88 | 44706.88
25.627.1617 | (9000 kcal/h) | 763456.88 | 44706.88
25.627.1618 | (9500 kcal/h) | 775081.88 | 44706.88
25.627.1619 | (10000 kcal/h) | 850581.88 | 44706.88
25.627.1620 | (11000 kcal/h) | 877831.88 | 44706.88
25.627.1621 | (12000 kcal/h) | 963331.88 | 44706.88
25.627.1622 | (12500 kcal/h) | 981403.13 | 48778.13
25.627.1623 | (13000 kcal/h) | 991153.13 | 48778.13
25.627.1624 | (14000 kcal/h) | 1008653.13 | 48778.13
25.627.1625 | (15000 kcal/h) | 1136403.13 | 48778.13
25.627.1626 | (17500 kcal/h) | 1162668.75 | 56168.75
25.627.1627 | (20000 kcal/h) | 1246726.25 | 59851.25
25.627.1628 | (25000 kcal/h) | 1457003.75 | 66878.75
25.627.1629 | (30000 kcal/h) | 1531394.38 | 74269.38
25.627.1630 | (35000 kcal/h) | 1636717.5 | 85342.5
25.627.1631 | (40000 kcal/h) | 1714858.13 | 92733.13
25.627.1632 | (45000 kcal/h) | 1884897.5 | 99397.5
25.627.1633 | (50000 kcal/h) | 2156734.38 | 110859.38
25.630.1000 | ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet.)(TS EN ISO 10472-2) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Makinaların elektrik su ve deterjan sarfiyatları ve su alma boşaltma sürelerinin en az olması ve sıkma sonrası çamaşırda kalan su miktarlarının düşük olması kaynakların ekonomik kullanılmasını ve verimliliği öne çıkaracağından üreticilerin bu hususları değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler 1,2 mm ile 2 mm arası kalınlıkda olabilir , camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 1,5 mm ile 2 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen. Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makine arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklanmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen (, elektrikli ısıtma seçeneği olan, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Çamaşır makinasının Yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. TS EN ISO 10472 - 2 D1 standardında yer alan (G= [5,6 x (n/1000)² x d] formülü esas alınmıştır. d = Cm cinsinden tambur çapı, n = dakikadaki devir dönme sayısı)
25.630.1200 | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.1201 | 20 kg/defa kapasite için | 388389.95 | 5264.95
25.630.1202 | 30 kg/defa kapasite için | 550922.43 | 7047.43
25.630.1203 | 40 kg/defa kapasite için | 581836.15 | 9086.15
25.630.1204 | 50 kg/defa kapasite için | 784017.4 | 10017.4
25.630.1205 | 60 kg/defa kapasite için | 858198.65 | 10948.65
25.630.1300 | 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli
25.630.1301 | 20 kg/defa kapasite için | 388521.2 | 5521.2
25.630.1302 | 30 kg/defa kapasite için | 551241.18 | 7241.18
25.630.1303 | 40 kg/defa kapasite için | 582223.65 | 9473.65
25.630.1304 | 50 kg/defa kapasite için | 784904.9 | 10404.9
25.630.1305 | 60 kg/defa kapasite için | 859211.15 | 11336.15
25.630.2000 | HİJYENİK BARİYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ: (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Makinenin tambur hacmi 10'a bölünmek suretiyle kapasitesi bulunacaktır. Dış kaplama, çamaşır ve suyla temas eden (iç tambur ön ve arka kapakları, arka kapak güçlendirmeleri, iç tambur mile bağlantı yatağı dış tambur arka kapağı ve güçlendirrmeleri) tüm yüzeyler, camlı gözetleme kapağı ve şasi(en az 3 mm. kalınlığında) AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, saç veya profil malzemeden imal edilmiş olacaktır. Makina çalışırken doldurma boşaltma kapağının açılmasını önleyen emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak yıkama esnasında yıkama işlemleri izlenecek ve conta takılarak su
sızdırmazlığı sağlanacaktır. Kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızla sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G=300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. (G=0,558xDtxNt²/1,000,000 DIN 11901 'e göre Dt = Tambur çapı mm, Nt²=hızlı sıkma devrinin karesi). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet sabit yıkama + sıkma programı ile en az 15 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makinenin sağ ve sol kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik, paslanmaz burçlu veya sert krom kaplanmış makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen, elektrikli/buharlı ısıtma seçeneği olan, buhar, sıcak, soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda, hijyen yıkama amacına uygun 20 ve 40 kg. kapasitelerde tek veya çift giriş-çıkış tambur kapakları, 60 kapasitelerde çift giriş, çift çıkış tambur kapakları olmalıdır. Konulacağı mekan itibarı ile temiz ve kirli bölümü birbirinden ayıran panel montajına uygun makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.630.2100 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli.
25.630.2101 | 20 kg/defa kapasite için | 743139.95 | 5264.95
25.630.2102 | 40 kg/defa kapasite için | 958086.15 | 9086.15
25.630.2103 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir | 1234948.65 | 10948.65
25.630.2200 | Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli
25.630.2201 | 20 kg/defa kapasite için | 739389.95 | 5264.95
25.630.2202 | 40 kg/defa kapasite için | 953086.15 | 9086.15
25.630.2203 | 60 kg/defa kapasite için Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir | 1243198.65 | 10948.65
25.632.1000 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği ve (TS EN ISO 10472-4) standardına uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Elektrik, buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina üzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak ve makina işlevlerini bu kontrol paneli içinde yer alan programlara göre yerine getirecektir. Makinanın motoru hız kontrol cihazı (inverter) ile sürülecek. Makina çalışırken kapağı açıldığında durmasını sağlayan emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak kurutma esnasında işlemler izlenecek ve conta takılarak hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Makina kurutma işlemlerini 25-75 dev/dak arasında yapacaktır. Makinada kuruyan çamaşırların neminin dışarı atılması için 1 adet fan ve Partikül filtresi bulunacaktır. Gövde izolasyonu ile ortama olan ısıl kayıpları önlenmiş, egzozundan kurutulan çamaşırların nemliliği ve kurutma sıcaklığı ölçülebilen, kurutma makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.
25.632.1001 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde. | 209889.95 | 5264.95
25.632.1002 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 30 kg/saat 600L tambur hacminde. | 263047.43 | 7047.43
25.632.1003 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 20 kg/saat 400L tambur hacminde. | 240139.95 | 5264.95
25.632.1004 | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısınır: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde. | 307422.43 | 7047.43
25.632.1005 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde. | 238514.95 | 5264.95
25.632.1006 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde. | 300172.43 | 7047.43
25.632.1007 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde. | 391086.15 | 9086.15
25.632.1008 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde. | 470948.65 | 10948.65
25.632.1009 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde. | 374586.15 | 9086.15
25.632.1010 | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde. | 392198.65 | 10948.65
25.632.1011 | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 80 kg/saat 1500 L tambur hacminde. | 812629.9 | 11879.9
25.632.2000 | KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI:(Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II,
Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı çalıştırabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tambur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev./dak. hızlı yıkama ve 50/110 dev.dak. dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G= 300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır (G= 0.558 x Dt x Nt2/1.000.000). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkma programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen; Kurutma bölümü için, Alt ünitede yıkanıp sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makinaya yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1/20 yükleme oranlı makinanın iş yerinde temini ve yerine montajı, Yıkama makinesı KW Kurutma makinası KW Kombi 10x10 = 7,5 KW Kombi 10x10 = 9,0 KW Kombi 15x15 = 9,0 KW Kombi 15x15 =12,0 KW Kombi 20x20 = 12,0 KW Kombi 20x20 = 18,0 KW
25.632.2100 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli.
25.632.2101 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 417889.95 | 5264.95
25.632.2102 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 485439.95 | 5939.95
25.632.2103 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 553621.2 | 6871.2
25.632.2200 | Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli
25.632.2201 | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 458014.95 | 5264.95
25.632.2202 | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 521689.95 | 5939.95
25.632.2203 | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası | 586871.2 | 6871.2
25.635.1000 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.)(TS EN ISO 10472-5) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm. kalınlığında 18/8 Cr. Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması ,asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dahil olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır solenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dahil işyerinde temini ve yerine montajı.
25.635.1100 | Silindir ütü makinası, buharlı: Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1101 | 320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW | 250138.73 | 5763.73
25.635.1102 | 450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW | 305802.45 | 7802.45
25.635.1200 | Silindir ütü makinası, LPG’li. Hareket Aspiratör Silindir ø Boyu Motor Gücü Motor Gücü
25.635.1201 | 320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW | 360638.73 | 5763.73
25.635.1202 | 450 mm 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW | 491677.45 | 7802.45
25.635.2000 | SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü : Adet.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.635.2100 | Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) (Ölçü: Ad) Silindir Çapı Ø mm. Boyu mm
25.635.2101 | 500 - 550 1500 | 248927.45 | 7802.45
25.635.2102 | 550 - 600 1800 | 275733.7 | 8733.7
25.635.2103 | 550 - 600 2000 | 308289.95 | 9664.95
25.635.2104 | 750 - 850 2000 | 467971.2 | 10596.2
25.635.2105 | 750 - 850 2500 | 516134.93 | 12634.93
25.635.2106 | 850 - 950 3000 | 648941.18 | 13566.18
25.635.2107 | 1000 - 1200 3000 | 874872.43 | 14497.43
25.635.2200 | Elektrik ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Rezistans Çapı Ø mm Boyu mm Gücü En Az
25.635.2201 | 320 1500 9 K W | 244388.73 | 5763.73
25.635.2202 | 500 - 550 1500 15 K W | 319052.45 | 7802.45
25.635.2203 | 550 - 650 1800 18 K W | 359802.45 | 7802.45
25.635.2204 | 550 - 650 2000 21 K W | 404177.45 | 7802.45
25.635.2205 | 750 2000 23 K W | 517096.2 | 10596.2
25.635.2206 | 750 2500 30 K W | 605759.93 | 12634.93
25.635.2250 | Gazlı ısıtma sistemli (Ölçü: Ad) Silindir Silindir Hareket Motor Çapı Ø mm Boyu mm Gücü en az
25.635.2251 | 320 1500 0,75 K W | 331138.73 | 5763.73
25.635.2252 | 500 - 550 1500 0,75 K W | 449638.73 | 5763.73
25.635.2253 | 550 - 650 1800 1,1 K W | 478138.73 | 5763.73
25.635.2254 | 550 - 650 2000 1,5 K W | 521873.71 | 7248.71
25.635.2255 | 750 2000 1,5 K W | 630998.71 | 7248.71
25.635.2256 | 750 2500 2,2 K W | 783498.71 | 7248.71
25.635.2300 | PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.) 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. En az 2 atmosfer buharla çalışıacaktır. Üst ütüleme çenesi alüminyum dökümden; buhar cepli: Pik dökümden alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz (delikli) sacla kaplanmış pamuk ve patiska yastıkla örülmüş ütülenen malzemenin nemini almak için en az 0,25 kW.lık aspiratörü , aspiratöre, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları ;formika kaplı sunta veya kontrplak tablası ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Ütüleme yastığının genişliği takriben dar yerinde 20 cm. geniş yerinde 40 cm ve uzunluğu 120 cm olacaktır.)
25.635.2301 | Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü : Adet.) Uzunluğu min. 1130 mm, dar ucu min.250 mm, geniş ucu min.345 mm ölçülerinde, alt ve üst çenesi komple alüminyum olan, üzerinde min. 0,8 mm delikli levha üzeri yanmaz ütüleme bezi ile kaplı, baskı ayarlı, üst çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi, buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları , vakum motorlu ve min 20 Kw gücünde elektrikli buhar üreticisi ve kondens grubunun ara bağlantıları bulunan, pres ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı. Not: Otomatik elektrikli kendinden buhar üreticili olması durumunda montajlı birim fiyatları % 15 zamlı, montaj bedelleri arttırılmadan ödenecektir. | 262237.5 | 1862.5
25.635.2302 | Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü : Adet.) Vakum motorlu, min. 1150x380x240 mm ölçülerinde, elektrik girişi 220/380 volt olan, voltaj değişikliklerinden etkilenmeyen (min. 3 lt su hacimli, min. 3700 watt rezistans gücünde elektrikli, min. 5 kg/h kapasiteli, min. 2 bar basınçla çalışan buhar üreticisi, vakum motoru ve el ütüsü dahil), paskala ütünün iş yerinde temini ve yerine montajı. | 112562.5 | 1862.5
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
HASTANE TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 2
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.650.4100 | Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad) Oksijen, medikal hava ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere zararlı cisimlerden arındırılmış, medikal sistemlerde kullanılmaya uygun, 30 atmosfer basıncına denenmiş, 12 Atmosfer işletme basıncında, giriş ve çıkış rakorlu, hızlı müdehale imkanı sağlamak için çeyrek turda tam açma ve kapama imkanı olan, elle açılıp kapama volanlı, pirinçten preste şekillendirilmiş, duvara monte edilebilen valfın temini dubel ve pirinç vida ile duvara tespiti.
25.650.4101 | 8 ø mm. | 850.63 | 240.63
25.650.4102 | 10 ø mm. | 935 | 202.5
25.650.4103 | 15 ø mm. | 1221.25 | 236.25
25.650.4105 | 12 ø mm. | 968.75 | 236.25
25.650.4106 | 22ø mm. | 1391.25 | 270
25.650.4107 | 28 ø mm. | 1688.75 | 303.75
25.650.4108 | 35 ø mm. | 2450 | 337.5
25.650.4109 | 42 ø mm. | 4412.5 | 371.25
25.650.4110 | 54 ø mm. | 6311.25 | 405
25.650.4111 | 76 ø mm. | 7822.5 | 438.75
25.650.4112 | 108 ø mm. | 10032.5 | 540
25.652.1100 | Medikal Gaz Alarm Paneli (Ölçü: Ad) TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını ¨ normal¨ ve ¨ alarm¨ pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalize edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki sviçler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek ¨ set¨ edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1101 | 2 Gaz için | 17537.5 | 1350
25.652.1102 | 3 Gaz için | 20912.5 | 1350
25.652.1103 | 4 Gaz için | 25400 | 1350
25.652.1104 | 5 Gaz için | 30237.5 | 2025
25.652.1105 | 6 Gaz için | 34412.5 | 2025
25.652.1106 | 1 Gaz için | 12666.25 | 1350
25.652.1200 | Medikal Gaz Vana Kutuları (Ölçü: Ad) TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, camlı ve yedek anahtarlı kilitli bir kapağa haiz elektrostatik fırın boyalı bir kutu içinde, her bir gaz için ayrı vana, hat ve gösterge olacak şekilde dizayn edilmiş, acil durum beslemesi için NIST bağlantıları olan, bakır ve diğer metallerin birleşme noktasında bakırın bozulmasını önleyici plastik izolasyonlu, basınç ve vakum sviçleri olan medikal gaz vana kutusunun iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1201 | 2 Gaz için | 18450 | 1350
25.652.1202 | 3 Gaz için | 20887.5 | 1350
25.652.1203 | 4 Gaz için | 24962.5 | 1350
25.652.1204 | 5 Gaz için | 29025 | 2025
25.652.1205 | 6 Gaz için | 33700 | 2025
25.652.1206 | 1 Gaz için | 13618.75 | 1350
25.652.1300 | Azot Protoksit Santralı (Ölçü: Tk) Sistem TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı, En az 120 m3/h debide, 200 bar kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol paneli, sağ ve sol grup tüp rampaları, emniyet zincirli tüp sabitleyiciler, kollektörler,esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi
aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye sokabilen, chage-over sistemi mekanik olmalı ve olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeli, görsel ve duysal uyarı veren dijital veya led göstergeli alarm paneli ile sistemleri bir arada toplayan yapıda olan tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış azot protoksit santralının iş yerinde temini ve montajı. Not:Azot protoksit tüpleri hastane idaresince sağlanacaktır .
25.652.1301 | 2x3 + 1x3 tüplük sistem | 180939.95 | 10314.95
25.652.1302 | 2x4 + 1x4 tüplük sistem | 206189.95 | 10314.95
25.652.1303 | 2x5 + 1x5 tüplük sistem | 238939.95 | 10314.95
25.652.1304 | 2x10 + 1x10 tüplük sistem | 331272.43 | 12772.43
25.652.1305 | 2x6 + 1x6 tüplük sistem | 259689.95 | 10314.95
25.652.1306 | 2x15 + 1x15 tüplük sistem | 393497.43 | 14122.43
25.652.1307 | 2x20 + 1x20 tüplük sistem | 473429.9 | 17929.9
25.652.1400 | Medikal Hava Merkezi (Ölçü: Tk) Üçlü kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, filtre grubu ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilinceye kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen. TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, alarm, hava tankı, 3 ad. Vidalı kompresör (sistem eş yaşlanmalı), filtre grubu, kurutucu ( Basınçlı hava kurutucuları Avrupa Farmakopya Standartlarında hava üretirken aynı zamanda Uluslararaı Solunabilir Hava Standartlarına uygun olmalıdır.) ve regülatörler ile komple iş yerinde temini ve montajı. Not: Kompresör kapasiteleri 10 bar basınca göre hesaplanmıştır. Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları , dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1401 | 3x35 m3/h (Tank =500 lt) | 1205482.48 | 17982.48
25.652.1402 | 3x40 m3/h (Tank =500 lt) | 1269332.48 | 19332.48
25.652.1406 | 3x60 m3/h (Tank = 2x1000 lt) | 1427432.48 | 20682.48
25.652.1407 | 3x110 m3/h (Tank = 2x2000 lt) | 1993139.95 | 23139.95
25.652.1408 | 3x150 m3/h (Tank = 2x2000 lt) | 2326989.95 | 24489.95
25.652.1409 | 3x185 m3/h (Tank = 2x2000 lt) | 2696697.43 | 26947.43
25.652.1410 | 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt) | 3258922.43 | 28297.43
25.652.1411 | 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt) | 3601197.43 | 30322.43
25.652.1500 | Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk) Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple , kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen , En az 160 m3/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı , otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not:Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1501 | 3x40 m3/h (Tank = 500 lt) | 662214.95 | 19089.95
25.652.1502 | 3x60 m3/h (Tank = 500 lt) | 791839.95 | 19089.95
25.652.1503 | 3x100 m3/h (Tank = 500 lt) | 1105589.95 | 25839.95
25.652.1504 | 3x160 m3/h (Tank = 1000 lt) | 1279364.95 | 27864.95
25.652.1505 | 3x250 m3/h (Tank = 1000 lt) | 1462822.43 | 30322.43
25.652.1506 | 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt) | 2099454.9 | 33454.9
25.652.1507 | 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt) | 2542929.9 | 34804.9
25.652.1550 | Dezenfeksiyon Sistemli Dental Vakum Merkezi (Ölçü: Tk) Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, 2 ad. dezenfeksiyon tankı, bakteri filtresi, Amalgam
seperatörlü, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, tankların sırası ile temizlenmesini sağlayan otomatik kontrol paneli, dezenfeksiyon tankı gazvanizli ,vakum depolama tanki sarı renk çelik sacdan mamul, soft starterli ya da frekans inventörlü vakum pompası, amalgam separatörü ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dental vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not:Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .
25.652.1551 | 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt | 1804412.38 | 32537.38
25.652.1552 | 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt | 2059562.38 | 34562.38
25.652.1553 | 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt | 2445787.38 | 35912.38
25.652.1554 | 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt | 2661562.38 | 37937.38
25.652.1600 | Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: Tk) Anestetik gazın, hasta nefes verme devresi eksoz çıkışından emilerek tahliye edilmesi amacıyla, özel olarak tasarlanmış olan, her bir gaz tahliye prizinde, hava hattından bir bağlantı ile (venturi tip agss gaz prizleri hem 4 bar hava hemde 7 bar hava ile çalışabilir olmalı) 4 bar havada çalışırken bile en az 50lt/dk emiş yapabilecek kapasitede olmalı, sağlanan venturi sisteminin yarattığı vakum ve prizinde mevcut bir akış regülatörü kontrolünde bağlı olduğu bakır boru hattını kullanarak emilen gaz karışımının deşarj eden anestetik gaz tahliye sisteminin TS EN ISO 7396-1 , TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anestetik gaz tahliye sistemin iş yerinde temini ve montajı. | 8220.63 | 3003.13
25.652.1700 | Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi: TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanal kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin iş yerinde temini ve montajı.
25.652.1701 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30m3/h | 164839.95 | 5589.95
25.652.1702 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70m3/h | 217239.95 | 7614.95
25.652.1703 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100m3/h | 261089.95 | 8964.95
25.652.1704 | Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+130m3/h | 361189.95 | 10314.95
25.652.1800 | Oksijen Merkezi: (Ölçü: Tk) Sistem TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı, En az 120 m3/h debide, 200 bar kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol paneli, sağ ve sol grup tüp rampaları, emniyet zincirli tüp sabitleyiciler, kollektörler,esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye sokabilen, chage-over sistemi mekanik olmalı ve olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeli, görsel ve duysal uyarı veren dijital veya led göstergeli alarm paneli ile sistemleri bir arada toplayan yapıda olan tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış oksijen merkezinin iş yerinde temini ve montajı. Not: Oksijen tüpleri hastane idaresince sağlanacaktır .
25.652.1801 | 2x5 + 1x5 tüplük sistem | 231314.95 | 10314.95
25.652.1802 | 2x8 + 1x8 tüplük sistem | 262439.95 | 10314.95
25.652.1803 | 2x10 + 1x10 tüplük sistem | 280772.43 | 12772.43
25.652.1804 | 2x20 + 1x20 tüplük sistem | 384679.9 | 17929.9
25.652.1805 | 2x15 + 1x15 tüplük sistem | 326497.43 | 14122.43
25.652.1806 | 2x30 + 1x30 tüplük sistem | 454644.85 | 23519.85
25.655.1000 | Medikal Gaz Prizleri: (Ölçü: Ad)
Sadece kendine ait gaz fişi ile çalışabilecek şekilde, gazdan gaza farklı olarak (gaz spesifik) TS EN ISO 9170-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş prizler TS EN ISO 9170 test prosedürlerine göre imalatçı tarafından test edilmiş ve montaj parçaları gaz spesifik indekslenmiş olarak iş yerinde temini ve montajı.
25.655.1001 | Oksijen prizi | 1712.5 | 337.5
25.655.1002 | Vakum prizi | 1712.5 | 337.5
25.655.1003 | Azot protoksit prizi | 1712.5 | 337.5
25.655.1004 | Basınçlı hava prizi | 1712.5 | 337.5
25.655.1005 | Anestezik gaz tahliye prizi | 2056.25 | 337.5
25.655.1006 | Anestezik gaz tahliye prizi ( Ventüri Sistem ) | 3775 | 337.5
25.655.1007 | Karbondioksit prizi | 1712.5 | 337.5
25.655.1008 | Azot prizi | 1712.5 | 337.5
25.660.1000 | Medikal Bakır Borular (Ölçü: m): TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi,montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı. Dış çapı Et kalınlıkları d(mm) e(mm)
25.660.1002 | 12 mm 1.0 mm | 731.25 | 135
25.660.1003 | 15 mm 1.0 mm | 937.5 | 168.75
25.660.1004 | 22 mm 1.0 mm | 1342.5 | 202.5
25.660.1005 | 28 mm 1.0 mm | 1623.75 | 236.25
25.660.1006 | 35 mm 1.0 mm | 2185 | 270
25.660.1007 | 42 mm 1.0 mm | 2962.5 | 303.75
25.660.1008 | 54 mm 1.0 mm | 4246.25 | 337.5
25.660.1009 | 76 mm 1.5 mm | 4668.75 | 371.25
25.660.1010 | 108 mm 1.5 mm | 8140 | 405
25.660.1015 | 54 mm 1.2 mm | 4478.75 | 438.75
25.660.2000 | Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde malzemesi bedeli; (Ölçü: %) Bakır boruların, bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin içerisine gereği kadar geçirilip, bakır-gümüş alaşımı kullanılması halinde montajlı boru tutarının | % 40
25.665.1100 | Paket Tip Morg Ünitesi : (Ölçü:Ad.) TS EN 60335-2-89 standardına haiz, AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan mamul paket tip Morg ünitesinin tüm panelleri 40-42 kg/m3 yoğunlukta sıvı olarak enjekte edilmiş poliüretan dolgulu,izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanmış ,dış panel izolasyon kalınlığı en az 70 mm,ara panel izolasyon kalınlığı en az 38 mm olup, paneller çıkartılabilir olmalıdır. Ünitenin taban ve tavan panelleri en az 14 noktadan kaynak veya PVC panel kilit sistemi ile birleştirilmiş,ön-arka ve orta duvar bağlantıları en az 600 mm aralıklarla sabitlenmiş, hücrelerin kendilerine ait su gider sistemleri ve hücreler arasında bulunan ara raflar çıkartılabilir ve sızdırmaz olacaktır. Hücre girişleri önden açılır olması durumunda en az 660 x 530 mm, yandan açılır olması durumunda en az 2015 x 460 mm ölçülerinde olup hücre girişi çerçevesi ile hücre kapağı kilit -menteşeleri PVC eseaslı malzemeden mamul,kapak sızdırmazlığı sağlanmış,değişebilir contalı,içeriden açılabilen özellikte kapak kilidi kullanılmış,kapak menteşelerini tutan vidalar perçin somun ile sabitlenmiş,her hücrenin soğutma sistemi birbirinden bağımsız,mikro işlemci kontrollü onaylı projesinde belirtilen kapasitelerde soğutma yapabilen evaporatörlü soğutma grubuna sahip,hücrelerde ara raf üzerinde en az 5 rulodan en fazla 25 mm çapında borudan oluşan,kaynaksız gerektiğinde çıkartılabilen konveyör sistemi olup,her hücreye ait takriben en az 1900 mm x 600 mm ebatlarında ve en fazla 150 kg ağırlığa dayanıklı PVC esaslı kulpları olan cenaze tavası bulunmalı,morg ünitesinin hareketi için en az 150 mm çapında ikisi frenli 4 adet tekerlek bulunan ünitenin iş yerinde temini ve montajı.
25.665.1101 | Paket Tipi 1 gözlü morg ünitesi: (Ölçü: Ad.) | 151393.75 | 1893.75
Onaylı projesine uygun en az 0,675 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli morg ünitesinin iş yerinde temini ve montajı.
25.665.1102 | Paket Tipi 2 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olan en az 1,75 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli 2 gözlü morg ünitesinin işyerinde temini ve montajı. | 285781.25 | 2281.25
25.665.1103 | Paket Tipi 3 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun en az 2,62 KW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli morg ünitesinin iş yerinde temini ve montajı. | 386456.25 | 2956.25
25.665.1200 | Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) Tamamı AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş , 1,5mm kalınlığında ve en az 50 mm derinliğinde takribi tabla ölçüsü 2140 x 800 x 850 mm olan eğimli ve en az 50 mm gider deliğine sahip gasil masasının kaide ayakları 40mm x 40mm x 1,2 mm kalınlığında kapalı kutu profilden 4 adet olacak şekilde imal edilmiş olup ,döner tablalı olması durumunda orta kaideli olacak,1,2 mm perfore tablası olan üst tablanın kenarlarında en az 100 mm AISI 304 kalite 0,8 mm Cr-Ni paslanmaz sacdan 4 parçadan oluşan etek olacak şekilde tasarlanmış , 1,5 m uzunluğunda kromajlı hortumu, fıskiyesi ve sıcak soğuk banyo bataryası bulunan ve onaylı projesine göre , ikisi frenli dört adet tekerlekli, veya rotil ayak olan gasil masasının iş yerinde temini ve yerine montajı. | 79031.25 | 1268.75
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
YANGINDAN KORUNMA DONANIM VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 3
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.700.1000 | TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)' inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır. Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.
25.700.1100 | Tüpsüz Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1101 | DN25 | 20m |  | 9800 | 3212.5
25.700.1102 | DN25 | 25m |  | 10360 | 3550
25.700.1103 | DN25 | 30m |  | 10960 | 3887.5
25.700.1200 | Tüplü Model Yangın Dolapları: Hortum Çapı Hortum Uzunluğu
25.700.1201 | DN25 | 20m |  | 10416.25 | 3212.5
25.700.1202 | DN25 | 25m |  | 10970 | 3550
25.700.1203 | DN25 | 30m |  | 11618.75 | 3887.5
25.700.2100 | TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diğer özellikler BFT 25.700.1000'de ki gibi.
25.700.2101 | Tüpsüz Model |  |  | 9508.75 | 2700
25.700.2102 | Tüplü Model |  |  | 10570 | 2700
25.700.3100 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2” 20 metre TS 9222/T1 ’e uygun bez hortum, 2 adet 2” lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2 “ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı |  |  | 17775 | 3375
25.700.3200 | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Ad) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222’e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811’e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı. |  |  | 21012.5 | 3375
25.705.1000 | OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Ad) Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.1100 | Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.1101 | Dik |  | DN 15 | 340.63 | 96.88
25.705.1102 | Dik |  | DN 20 | 500.63 | 96.88
25.705.1103 | Sarkık |  | DN 15 | 379.38 | 96.88
25.705.1104 | Sarkık |  | DN 20 | 588.13 | 96.88
25.705.1105 | Yatay Duvar Kenarı |  | DN 15 | 424.38 | 96.88

## Table 4
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.705.1106 | Yatay Duvar Kenarı | DN 20 | 626.88 | 96.88
25.705.1200 | Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri: Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış.
25.705.1201 | Genişletilmiş Etkili | DN 15 | 985.63 | 96.88
25.705.1202 | İri Damlalı | DN 20 | 1189.38 | 96.88
25.705.1203 | EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 |  | 1393.13 | 96.88
25.705.2000 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul): (Ölçü: Ad) Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık yapısında püskürterek yangını söndürme, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.705.2100 | Açık Yangın Su Püskürtme Memesi Açılma sıcaklığı 57ºC, 68ºC, 79ºC, 93ºC, 100ºC veya 141ºC.
25.705.2101 | Dik | DN 15 | 366.88 | 96.88
25.705.2102 | Dik | DN 20 | 533.13 | 96.88
25.705.2103 | Sarkık | DN 15 | 365.63 | 96.88
25.705.2104 | Sarkık | DN 20 | 585.63 | 96.88
25.705.3001 | Beyaz Boyalı |  | 39.75
25.705.3002 | Krom Kaplama |  | 35.5
25.705.3100 | Hızlı Tepki İlavesi: Otomatik yangın sprinklerinin ısıya karşı vereceği tepkiyi hızlandırarak, daha çabuk açılma özelliğine sahip olması. |  | 78
25.705.3200 | Rozet İlavesi: Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,
25.705.3201 | Sabit Tek Parça Rozet |  | 73.13 | 38.75
25.705.3202 | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet |  | 74.38 | 38.75
25.705.3203 | Gizli Gömme Rozet |  | 245 | 38.75
25.705.5000 | Sprinkler Hortum Seti PN 16 basınca, 149 C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1” nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı
25.705.5101 | 50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti |  | 751.25 | 232.5
25.705.5102 | 70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti |  | 807.5 | 232.5
25.705.5103 | 100 cm uzunluğunda sprinker hortum seti |  | 861.25 | 232.5
25.710.1000 | Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.710.1001 | DN 80 |  | 32512.5 | 3212.5
25.710.1002 | DN 100 |  | 36662.5 | 3550
25.710.1003 | DN 150 |  | 57000 | 3887.5
25.710.1100 | İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m) 12 kgf/cm² basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı yangın hortumu.
25.710.1101 | DN50 |  | 147.5 | 25.63

## Table 5
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.710.1102 | DN65 | 198.13 | 25.63
25.710.1200 | Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:
25.710.1201 | DN25 | 1631.25 | 387.5
25.710.1202 | DN50 | 2703.75 | 581.25
25.710.1300 | Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)
25.710.1301 | Kumandasız | 1026.25 | 232.5
25.710.1302 | Kumandalı | 1869.38 | 290.63
25.710.1303 | Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145) | 693.75
25.712.1000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad) Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi. | 8621.25 | 2700
25.712.1100 | İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)
25.712.1101 | Damlatma Vanası İlavesi: | 610 | 193.75
25.712.1102 | Arka Plakası İlavesi: | 573.75 | 77.5
25.712.1103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi: | 537.5 | 77.5
25.712.1104 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi: | 1015
25.712.1105 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi | 1526.25
25.712.2000 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) Gövdesi dövme pirinç, itfaiye bağlantısına uygun kaplinli ve alüminyum zincirli kapaklı, TS 12259'a uygun, itfaiye kat bağlantı vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.712.2001 | DN 50 | 2688.75 | 506.25
25.712.2002 | DN 65 | 4836.25 | 506.25
25.715.1000 | Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad) Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1100 | Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç;
25.715.1101 | DN 25 | 5420 | 1350
25.715.1102 | DN 32 | 5477.5 | 1350
25.715.1103 | DN 40 | 9712.5 | 1350
25.715.1104 | DN 50 | 9897.5 | 1350
25.715.1200 | Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1201 | DN 80 | 53900 | 6425
25.715.1202 | DN 100 | 60587.5 | 7100
25.715.1203 | DN 150 | 67556.25 | 8031.25
25.715.1204 | DN 200 | 131312.5 | 12850
25.715.1300 | Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1301 | DN 80 | 147600 | 22350
25.715.1302 | DN 100 | 157325 | 26075
25.715.1303 | DN 150 | 178425 | 29800
25.715.1400 | Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dahil, baskın vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.1401 | DN 80 | 193625 | 18625
25.715.1402 | DN 100 | 222100 | 22350
25.715.1403 | DN 150 | 251450 | 26075
25.715.1404 | DN 200 | 368425 | 29800
25.715.2000 | Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.2001 | Su Motorlu Gong İlavesi: | 9873.75 | 2700
25.715.2002 | Geciktirme Hücresi İlavesi: | 6432.5 | 1687.5
25.715.2003 | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi: | 4872.5 | 1350
25.715.2004 | Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme ve Ayar Düzeneği İlavesi: | 15033.75 | 4050
25.715.2005 | Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi: | 13518.75 | 4050
25.715.3100 | İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.3101 | DN 40 | 12543.75 | 3375
25.715.3102 | DN 50 | 14066.25 | 4050
25.715.3103 | DN 65 | 14805 | 4725
25.715.3104 | DN 80 | 15580 | 5062.5
25.715.3105 | DN 100 | 16370 | 5400
25.715.3106 | DN 150 | 21875 | 7262.5
25.715.3107 | DN 200 | 30287.5 | 9125
25.715.3200 | İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi .
25.715.3201 | DN 40 | 12531.25 | 3375
25.715.3202 | DN 50 | 14166.25 | 4050
25.715.3203 | DN 65 | 15142.5 | 4725
25.715.3204 | DN 80 | 16083.75 | 5062.5
25.715.3205 | DN 100 | 17621.25 | 5400
25.715.3206 | DN 150 | 23037.5 | 7262.5
25.715.3207 | DN 200 | 34800 | 9125
25.715.3500 | İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.715.3501 | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi: | 431.25
25.715.3502 | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi: | 853.75
25.715.4100 | İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dahil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4101 | DN 40 | 14467.5 | 3037.5
25.715.4102 | DN 50 | 16165 | 4050
25.715.4103 | DN 65 | 18187.5 | 4387.5
25.715.4104 | DN 80 | 20075 | 4725
25.715.4105 | DN 100 | 23312.5 | 5062.5
25.715.4106 | DN 150 | 38000 | 7262.5
25.715.4107 | DN 200 | 54675 | 10475
25.715.4200 | Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad) Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.715.4201 | DN 25 | 3213.75 | 270
25.715.4202 | DN 32 | 4076.25 | 405
25.715.4203 | DN 40 | 4592.5 | 506.25
25.715.4204 | DN 50 | 5676.25 | 675
25.715.4205 | DN 65 | 7252.5 | 1012.5
25.715.4206 | DN 80 | 8226.25 | 1012.5
25.715.4207 | DN 100 | 12722.5 | 1350
25.715.4208 | DN 150 | 22637.5 | 1687.5
25.715.4209 | DN 200 | 44162.5 | 2362.5
25.715.4300 | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi. | 6082.5 | 581.25
25.715.4400 | Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad) DN 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde, 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma kilitle kilitleme dili olan küresel vananın işyerinde temini ve yerine montajı. | 1199.38 | 96.88
25.720.0000 | YANGIN POMPALARI:
25.720.1000 | Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz , mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.1100 | Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1101 | 12 m³/h 60 mSS | 112264.95 | 13389.95
25.720.1102 | 12 m³/h 80 mSS | 130121.2 | 14321.2
25.720.1103 | 12 m³/h 100 mSS | 133302.45 | 15252.45
25.720.1104 | 60-66 m³/h 60 mSS | 209454.9 | 19329.9
25.720.1105 | 60-66 m³/h 80 mSS | 235304.9 | 23054.9
25.720.1106 | 60-66 m3/h 100 mSS | 271779.9 | 26779.9
25.720.1107 | 120-126 m³/h 60 mSS | 286504.9 | 30504.9
25.720.1108 | 120-126 m³/h 80 mSS | 338849.88 | 33474.88
25.720.1109 | 120-126 m³/h 100 mSS | 410182.35 | 38307.35
25.720.1200 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1201 | 12 m³/h 60 mSS | 114477.45 | 11527.45
25.720.1202 | 12 m³/h 80 mSS | 132789.95 | 13389.95
25.720.1203 | 12 m³/h 100 mSS | 154127.45 | 15252.45
25.720.1204 | 50-59 m³/h 60 mSS | 170097.43 | 18222.43
25.720.1205 | 50-59 m³/h 80 mSS | 215054.9 | 23054.9
25.720.1206 | 50-59 m³/h 100 mSS | 244024.88 | 26024.88
25.720.1207 | 60-66 m³/h 60 mSS | 195706.13 | 26956.13
25.720.1208 | 60-66 m³/h 80 mSS | 240387.38 | 27887.38
25.720.1209 | 60-66 m³/h 100 mSS | 260068.63 | 28818.63
25.720.1210 | 70-79 m³/h 60 mSS | 212012.38 | 27887.38
25.720.1211 | 70-79 m³/h 80 mSS | 260818.63 | 28818.63
25.720.1212 | 70-79 m³/h 100 mSS | 303624.88 | 29749.88
25.720.1213 | 80-89 m³/h 60 mSS | 255801.1 | 29926.1
25.720.1214 | 80-89 m³/h 80 mSS | 284232.35 | 30857.35
25.720.1215 | 80-89 m³/h 100 mSS | 346913.6 | 31788.6
25.720.1216 | 90-99 m³/h 60 mSS | 303732.35 | 30857.35
25.720.1217 | 90-99 m³/h 80 mSS | 313913.6 | 31788.6
25.720.1218 | 110-119 m³/h 60 mSS | 324146.08 | 32896.08
25.720.1219 | 110-119 m³/h 80 mSS | 326327.33 | 33827.33
25.720.1220 | 120-126 m³/h 60 mSS | 329866.05 | 35866.05
25.720.1221 | 120-126 m³/h 80 mSS | 370297.3 | 36797.3
25.720.1222 | 120-126 m³/h 100 mSS | 418978.55 | 37728.55
25.720.1223 | 120-126 m³/h 120 mSS | 460284.8 | 38659.8
25.720.1300 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1301 | 110-119 m³/h 100 mSS | 389866.05 | 35866.05
25.720.1302 | 110-119 m³/h 120 mSS | 482422.3 | 36797.3
25.720.1303 | 120-126 m³/h 60 mSS | 398491.05 | 35866.05
25.720.1304 | 120-126 m³/h 80 mSS | 481797.3 | 36797.3
25.720.1305 | 120-126 m³/h 100 mSS | 530478.55 | 37728.55
25.720.1306 | 120-126 m³/h 120 mSS | 607409.8 | 38659.8
25.720.1400 | Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.1401 | 12 m³/h 60 mSS | 124989.95 | 13389.95
25.720.1402 | 12 m³/h 80 mSS | 141571.2 | 14321.2
25.720.1403 | 12 m3/h 100 mSS | 147002.45 | 15252.45
25.720.1404 | 60-66 m³/h 60 mSS | 206954.9 | 19329.9
25.720.1405 | 60-66 m³/h 80 mSS | 228554.9 | 23054.9
25.720.1406 | 60-66 m³/h 100 mSS | 263404.9 | 26779.9
25.720.2000 | Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. NOT: 1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
25.720.2100 | Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2101 | 60-66 m³/h 60 mSS | 356081.13 | 26956.13
25.720.2102 | 60-66 m³/h 80 mSS | 391012.38 | 27887.38
25.720.2103 | 60-66 m³/h 100 mSS | 454568.63 | 28818.63
25.720.2104 | 70-79 m³/h 60 mSS | 385262.38 | 27887.38
25.720.2105 | 70-79 m³/h 80 mSS | 412568.63 | 28818.63
25.720.2106 | 70-79 m³/h 100 mSS | 489874.88 | 29749.88
25.720.2107 | 80-89 m³/h 60 mSS | 429051.1 | 29926.1
25.720.2108 | 80-89 m³/h 80 mSS | 465607.35 | 30857.35
25.720.2109 | 80-89 m³/h 100 mSS | 521913.6 | 31788.6
25.720.2110 | 90-99 m³/h 60 mSS | 452982.35 | 30857.35
25.720.2111 | 90-99 m³/h 80 mSS | 491413.6 | 31788.6
25.720.2112 | 110-119 m³/h 60 mSS | 471271.08 | 32896.08
25.720.2113 | 110-119 m³/h 80 mSS | 521577.33 | 33827.33
25.720.2114 | 120-126 m³/h 60 mSS | 486491.05 | 35866.05
25.720.2115 | 120-126 m³/h 80 mSS | 554297.3 | 36797.3
25.720.2116 | 120-126 m³/h 100 mSS | 589478.55 | 37728.55
25.720.2117 | 120-126 m³/h 120 mSS | 620659.8 | 38659.8
25.720.2200 | Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası: Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.2201 | 110-119 m³/h 100 mSS | 678741.05 | 35866.05
25.720.2202 | 110-119 m³/h 120 mSS | 695672.3 | 36797.3
25.720.2203 | 120-126 m³/h 60 mSS | 650616.05 | 35866.05
25.720.2204 | 120-126 m³/h 80 mSS | 724422.3 | 36797.3
25.720.2205 | 120-126 m³/h 100 mSS | 764103.55 | 37728.55
25.720.2206 | 120-126 m³/h 120 mSS | 838909.8 | 38659.8
25.720.2207 | 170-180 m³/h 60 mSS | 713022.3 | 40522.3
25.720.2208 | 170-180 m³/h 80 mSS | 796203.55 | 41453.55
25.720.2209 | 170-180 m³/h 100 mSS | 841509.8 | 42384.8
25.720.2210 | 170-180 m³/h 120 mSS | 1110622.3 | 44247.3
25.720.4100 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad) Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği
25.720.4101 | 1,0 m³/h 60 mSS | 41257.48 | 2457.48
25.720.4102 | 2,0 m³/h 60 mSS | 44082.48 | 3132.48
25.720.4103 | 4,0 m³/h 60 mSS | 51832.48 | 3807.48
25.720.4104 | 6,0 m³/h 60 mSS | 52607.48 | 4482.48
25.720.4105 | 1,0 m³/h 80 mSS | 47169.98 | 3132.48
25.720.4106 | 2,0 m³/h 80 mSS | 48032.48 | 3807.48
25.720.4107 | 4,0 m³/h 80 mSS | 59544.98 | 4482.48
25.720.4108 | 6,0 m³/h 80 mSS | 64494.98 | 5157.48
25.720.4109 | 1,0 m³/h 100 mSS | 50469.98 | 3807.48
25.720.4110 | 2,0 m³/h 100 mSS | 57069.98 | 4482.48
25.720.4111 | 4,0 m³/h 100 mSS | 64494.98 | 5157.48
25.720.4112 | 6,0 m³/h 100 mSS | 68394.98 | 5832.48
25.720.4113 | 1,0 m³/h 120 mSS | 59369.98 | 4482.48
25.720.4114 | 2,0 m³/h 120 mSS | 64619.98 | 5157.48
25.720.4115 | 4,0 m³/h 120 mSS | 71569.98 | 5832.48
25.720.4116 | 6,0 m³/h 120 mSS | 82694.98 | 6507.48
25.720.7100 | Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.720.7101 | Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi: | 4500
25.720.7200 | Pompa akışmetre: Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.720.7201 | DN 80 | 33450 | 4050
25.720.7202 | DN 100 | 37825 | 4725
25.720.7203 | DN 150 | 39162.5 | 5400
25.720.7204 | DN 200 | 44550 | 6075
25.725.1100 | Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla , sert (rigid), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağnantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.725.1101 | DN 25 | 342.5 | 38.75
25.725.1102 | DN 32 | 449.38 | 96.88
25.725.1103 | DN 40 | 481.88 | 96.88
25.725.1104 | DN 50 | 536.88 | 96.88
25.725.1105 | DN 65 | 573.13 | 96.88
25.725.1106 | DN 80 | 651.88 | 96.88
25.725.1107 | DN 100 | 812.5 | 155
25.725.1108 | DN 150 | 1218.75 | 232.5
25.725.1109 | DN 200 | 2686.25 | 387.5
25.725.1110 | DN 250 | 4527.5 | 387.5
25.725.1200 | Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad) Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla, esnek (flexible), döküm demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağlantı kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi
25.725.1201 | DN 25 | 375 | 38.75
25.725.1202 | DN 32 | 488.13 | 96.88
25.725.1203 | DN 40 | 528.13 | 96.88
25.725.1204 | DN 50 | 594.38 | 96.88
25.725.1205 | DN 65 | 631.88 | 96.88
25.725.1206 | DN 80 | 721.88 | 96.88
25.725.1207 | DN 100 | 890 | 155
25.725.1208 | DN 150 | 1355 | 232.5
25.725.1209 | DN 200 | 3003.75 | 387.5
25.725.1210 | DN 250 | 5123.75 | 387.5
25.725.3000 | SİSMİK ASKILAMA: (Ölçü: Tk.) Tesisat borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
Not: Askı ve bağlantı elemanları yangın yönetmeliğine uygun olacaktır.
25.725.3100 | Rijit Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.) Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, beton, çelik bağlantı elemanı) rijit sismik askılamanın iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.725.3101 | DN 25 | 1096.88 | 96.88
25.725.3102 | DN 32 | 1471.88 | 96.88
25.725.3103 | DN 40 | 1596.88 | 96.88
25.725.3104 | DN 50 | 1659.38 | 96.88
25.725.3105 | DN 65 | 1784.38 | 96.88
25.725.3106 | DN 80 | 1885.63 | 135.63
25.725.3107 | DN 100 | 1967.5 | 155
25.725.3108 | DN 150 | 2381.25 | 193.75
25.725.3109 | DN 200 | 2890.63 | 265.63
25.725.3110 | DN 250 | 3337.5 | 337.5
25.725.3200 | Halatlı Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.) Tesisat ekipmanlarının yatay ve düşey doğrultudaki deprem yüklerini alacak şekilde yangın konusunda akredite uluslararası standartlara uygun kapasite hesaplarının yapılarak, aynı standartlara göre projelendirilmesi, sismik özelliklere sahip yapı bağlantı elemanlarıyla birlikte (dubel, braket, yüzük) enlemesine ve boylamasına halatlı sismik askılamanın iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.725.3201 | Kopma mukavemeti en az 180 kgf olan halat seti | 323.13 | 135.63
25.725.3202 | Kopma mukavemeti en az 300 kgf olan halat seti | 354.38 | 135.63
25.725.3203 | Kopma mukavemeti en az 800 kgf olan halat seti | 549.38 | 174.38
25.725.3204 | Kopma mukavemeti en az 1300 kgf olan halat seti | 643.13 | 174.38
25.727.1000 | HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HFC227EA gazlı söndürme sistemi tasarımı ve fiziksel özellikleri TS EN 15004-1 ve 5 standartlarına göre tesis edilecek, koruma yapılacak olan her bir mekan, varsa asma tavan içi ve yükseltilmiş taban altı hacimlerine eş zamanlı olarak HFC227EA gazı boşaltılacak şekilde tasarlanacaktır. Sistem mahal sızdırmazlığı sağlanmış olmalı ve mahalde sızdırmazlık testi yapılmalıdır. Sistemde kullanılacak olan borular dikişsiz çelik çekme olacak ve boru testleri azotla yapılacaktır. 3 Bar basınçta borular 10 dakika teste tabi tutulacak ve süre sonunda basınç düşümleri kontrol edilecektir. HFC227EA söndürme sisteminin algılama kısmı EN 54 standardına uygun olarak tesis edilecektir. Her söndürme bölgesi için hacme uygun EN 54 standartları doğrultusunda yangın koruması yapılacaktır. Yangın algılama sistemleri, kablo, dedektörler, paneller, sirenler vb. ekipmanlar elektrik tesisatı birim fiyatlarından hesaplanacaktır. HFC227EA gazı EN standartlarında (Kyoto) F sınıfında olan gazın gereksiz boşalması ve kaçakları için önlemler alınacaktır. Gazın boşalma süresi en fazla 10 saniye olacak, mekanik ve elektronik ekipmanlar, kablolar, borulama ve silindirlerin montaj sonrası kurum yetkilisi nezaretinde örnekleme usulüne göre tüm testleri yapılacaktır.
25.727.1100 | Tüp (silindir ) ve Donanımı (Tk) Sistemde kullanılacak HFC227EA silindirleri 2010-35-AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği T.P.E.D. direktifine uygun onaylı, Л logolu ve TS EN ISO 9809-1:2010 standartlarında üretilmiş dikişsiz veya TS EN 13322-1 standardına göre üretilmiş dikişli çelik çekme olacaktır. Silindirlere dolumun yapıldığı tankının seri numaraları bulunacaktır. Silindirler 25 - 42 bar basıncı ile kullanılacak olup silindir üzerindeki HFC227EA sistem valfi CE işaretli ve dövme pirinç gövdeli olacaktır. HFC227EA tüp valfleri üzerinde aşırı basınç altında açılmak üzere emniyet mekanizmaları bulunacak ve yine HFC227EA valfi üzerinde silindir iç basınçlarını izlemek üzere basınç göstergesi bulunacak, tüplerin duvar montaj kitleri ile iş yerinde temini ve montajı sağlanacaktır. Not: Tüplerin çoklu bağlantılarında boşaltma hortumu ve çekvana dahil olacaktır .
25.727.1101 | 14 lt ye kadar | 51175 | 1862.5
25.727.1102 | 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar | 55912.5 | 2200
25.727.1103 | 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar | 65478.13 | 2665.63
25.727.1104 | 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar | 67843.75 | 2793.75
25.727.1105 | 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar | 85546.88 | 3259.38
25.727.1106 | 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar | 105343.75 | 3918.75
25.727.1107 | 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar | 132900 | 4400
25.727.1108 | 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar | 154246.88 | 5121.88
25.727.1200 | HFC227EA Gazı (Kg ) Kimyasal adı Heptafluoropropane (CF3CHFCF3 ) gazı TS EN 15004-1 standardına uygun olacaktır. Gazdan alınacak örnek, labaratuvarda test edilerek idare onayına sunululacaktır. | 1903.75
25.727.1300 | Kollektör (Ölçü: Ad) Kollektör dizayn basıncına uygun basınçta, dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmiş olacak ve üzerinde basınç anahtarı ile tüpler için yeterli sayıda bağlantı elemanı bulunduracaktır. Kollektör dizayn basıncının 1,5 katı basınçta test edilmiş ve test raporlandırılmış olacaktır.
25.727.1301 | 2, 3 silindir bağlantılı | 28428.13 | 2328.13
25.727.1302 | 4, 5 silindir bağlantılı | 48381.25 | 2793.75
25.727.1303 | 6, 7 silindir bağlantılı | 59409.38 | 3596.88
25.727.1304 | 8, 9, 10 silindir bağlantılı | 74156.25 | 4656.25
25.727.1400 | Tüp Bağlantı Kiti (Tk) Tekli ve çoklu tüplü sistemlerde kullanılmak üzere selenoid vana ve manuel boşaltma kolu dahil. | 19275 | 1862.5
25.727.1500 | Azot Tüpü ilavesi (Tk) En az 3 lt kapasiteli azot tüpü, azot silindir valfi ve selonoid vanası duvara montaj kiti ile birlike temini ve montajı. | 48415.63 | 2328.13
25.727.1600 | Seçici Vana (Ölçü: Ad) Birden fazla mahal söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere, tüp grubundan odaları gazın yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Vana üzerinde açık yada kapalı olduğunun kontrol paneli üzerinden izlenmesini mümkün kılan bir limit anahtar bulunacaktır. Pnömatik ya da hidrolik tetikleme ile açılacaktır. Sistemde kullanılacak seçici vana çapı hidrolik hesap ile bulunan ve odaya giden boru çapı ile aynı çapta olacaktır.
25.727.1601 | 3/4" | 81653.13 | 6053.13
25.727.1602 | 1" | 85600 | 7450
25.727.1603 | 1 1/4 " | 98718.75 | 9056.25
25.727.1604 | 1 1/2 " | 109493.75 | 10243.75
25.727.1605 | 2 " | 121356.25 | 12106.25
25.727.1606 | 2 1/2" | 140662.5 | 13037.5
25.727.1607 | 3" | 185525 | 14900
25.727.1608 | 4" | 231818.75 | 17693.75
25.727.1700 | Nozullar (Ölçü: Ad ) Projesine göre 180 veya 360 derece olarak, CE işaretli, nozul diyaframı ile birlikte yerine montajı.
25.727.1701 | 1/2 " | 1369.38 | 363.13
25.727.1702 | 3/4 " | 1768.13 | 363.13
25.727.1703 | 1 " | 2040.63 | 363.13
25.727.1704 | 1 1/4 " | 3067.5 | 726.25
25.727.1705 | 1 1/2 " | 3750 | 726.25
25.727.1706 | 2 " | 5183.44 | 1204.69
25.727.5000 | Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi
25.727.5100 | Nozulsuz sistem : Pano içinde bulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan
oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ile yangın algılananıp, gazın boşalması sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak silindir, ekipman, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5101 | 1 m3 e kadar - en az 1 kg | 25328.13 | 3340.63
25.727.5102 | 1-2 m3 arası - en az 2 kg | 27153.13 | 3340.63
25.727.5103 | 2-3 m3 arası - en az 3 kg | 28178.13 | 3340.63
25.727.5104 | 3-4 m3 arası - en az 4 kg | 31190.63 | 3340.63
25.727.5105 | 4-5 m3 arası - en az 5 kg | 33715.63 | 3340.63
25.727.5106 | 5-6 m3 arası -en az 6 kg | 36653.13 | 3340.63
25.727.5200 | Nozullu sistem : Pano içindebulunan elektrik/elektronik ekipmanların yangına karşı korunması için kullanılmak üzere; Söndürücü gaz, HFC227EA / FK-5-1-12 içeriklerinden oluşacak , 12/16 barda kuru nitrojen ile CE uygunluk işaretine sahip silindirler ile depolanacaktır .Onaylı projesine uygun olarak , sistemde gaz boşaltma vanası, sabitleme braketi, manometre ve üzerinde ısıya duyarlı özel orifisleri olan plastik esaslı kırmızı esnek sensör hortumlardan ve çelik çekme boru hattından ve nozullardan oluşacaktır.Korunan pano içerisindeki sıcaklık yaklaşık 110 °C’ye ulaştığında, esnek hortum üzerindeki özel orifislerin yırtılması ve hortum içindeki basıncı düşmesi ile yangın algılanıp, silindir üzerindeki vana tetiklenerek söndürücü gazın boşaltılması çelik çekme borular ile nozullardan sağlanacaktır . Sistemde kullanılacak silindir, çelik borulama, nozulllar , diğer ekipmanlar, tüm montaj ve bağlantı elemanları dahil projesine uygun olarak iş yerine temini ve çalışır halde montajı.
25.727.5201 | 1 m3 e kadar - en az 1 kg | 63337.5 | 13037.5
25.727.5202 | 1-2 m3 arası - en az 2 kg | 65900 | 13037.5
25.727.5203 | 2-3 m3 arası - en az 3 kg | 69225 | 13037.5
25.727.5204 | 3-4 m3 arası - en az 4 kg | 74750 | 16762.5
25.727.5205 | 4-5 m3 arası - en az 5 kg | 77475 | 16762.5
25.727.5206 | 5-6 m3 arası -en az 6 kg | 80750 | 16762.5
25.730.1000 | MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü: Tk) Mutfak cihazları (ocak, fırın, yağlı kızartma, vb.), davlumbaz içi veya havalandırma kanalı içinde çıkan yangının üzerine, sabit borulama tesisatı aracılığıyla, metallerde aşınmaya neden olamayacak düşük PHlı yaş kimyasal (potasyum temelli) söndürücü püskürterek, otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli, yangın söndürme sisteminin, tüp, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçesi, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, gergi teli, söndürücü püskürtme memeleri, mekanik tahrik ünitesi, itici tahrik gaz tüpü, siyah çelik söndürücü borulaması, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, vb. dahil iş temini ve projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı.
25.730.1100 | Algılama ve Tetikleme Sistemi: Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli köşe dönüş makarası, elle tahrik mekaniz ması ve bağlantıları, vb. dahil.
25.730.1101 | Ergiyen Metal Sigortalı | 35893.75 | 8868.75
25.730.1200 | Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dahil
25.730.1201 | 5 lt' ye kadar söndürücülü | 53300 | 23650
25.730.1202 | 6-10 lt söndürücülü | 59237.5 | 29050
25.730.1203 | 11-15 lt söndürücülü | 70962.5 | 29050
25.730.1204 | 16-20 lt söndürücülü | 74550 | 29050
25.730.1205 | 21-25 lt söndürücülü | 100437.5 | 30912.5
25.730.1206 | 26-30 lt söndürücülü | 106000 | 30912.5
25.730.1207 | 31-35 lt söndürücülü | 118250 | 32775
25.730.1300 | Söndürücü Püskürtme Memesi: Paslanmaz çelikten imal, dişli bağlantılı ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca, davlumbaz içi | 1715 | 155
yağ filtresi koruması için.
25.730.2000 | Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)
25.730.2002 | Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması | 1643.75 | 270
25.730.2003 | Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi | 1236.25 | 77.5
25.730.3100 | Mekanik LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası: Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen mekanik vana
25.730.3101 | DN 20 | 13071.25 | 1350
25.730.3102 | DN 25 | 16100 | 1350
25.730.3103 | DN 32 | 19975 | 1350
25.730.3104 | DN 40 | 22150 | 1350
25.730.3105 | DN 50 | 26025 | 1350
25.730.3200 | Elektrikli LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası Tüpe boşalma komutu geldiğinde, açık konumda bulunan solenoid vananın enerjisinin kesilmesiyle kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen elektro mekanik vana
25.730.3201 | DN20 | 10478.75 | 1350
25.730.3202 | DN25 | 12270 | 1350
25.730.3203 | DN32 | 15512.5 | 1350
25.730.3204 | DN40 | 17812.5 | 1350
25.730.3205 | DN50 | 21550 | 1350
25.732.1100 | ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar yönetmelğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1101 | 1 kg | 870 | 155
25.732.1102 | 2 kg | 953.75 | 155
25.732.1103 | 4 kg | 1346.25 | 193.75
25.732.1104 | 6 kg | 1412.5 | 193.75
25.732.1105 | 9 kg | 2211.88 | 290.63
25.732.1106 | 12 kg | 2697.5 | 310
25.732.1200 | Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1201 | 2 kg | 2743.75 | 155
25.732.1202 | 5 kg | 3632.5 | 155
25.732.1300 | Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alaşımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.
25.732.1301 | 6 kg | 1325 | 155
25.732.1302 | 9 kg | 1935 | 155
25.732.1400 | Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad) TS 862 -7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun, 2014/68/AB Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, deiyonize sulu sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, A sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
25.732.1401 | 6 kg | 1396.25 | 155
25.732.1402 | 9 kg | 2188.75 | 155
25.735.1000 | KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad)
25.735.1100 | Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya (RAL 3001) ile boyanmış, makarası azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 25mm iç çaplı hortumlar için asgari çapı 200 mm’ den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hortumu yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1’ e uygun ve hortum çapı 30 metreyi aşmayan, nozul veya lansı kapama sisleme ve blok atış yapabilen, TS EN 671-1 standardına uygun olan, köpük su karışımını sağlayabilmek için DIN 14384 ‘ e uygun, % 1 ila % 6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek 1” ayarlı köpük mikseri olan, içinde min 50 litre köpük tankı bulunan, köpük emiş hortumu, tam geçişli küresel vanası tüm bu teçhizatı içine dâhil alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre AFFF köpük ile temini ve yerine montajı. | 28556.25 | 2281.25
25.735.1200 | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu: Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm’ den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222’ ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2 “ köpük mikseri olan, içinde min.50 lt köpük bidonu köpük emiş hortumu, 2 “ tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçhizatı içine alabilecek boyutlarda İşyerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı iliştirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı. | 35131.25 | 2281.25
25.735.2100 | KÖPÜK ORANLAYICI: İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.
25.735.2101 | 200-450 litre arası akışlı | 17717.5 | 5587.5
25.735.2102 | 450-1100 litre arası akışlı | 19762.5 | 5587.5
25.735.2103 | 1100-1600 litre arası akışlı | 30318.75 | 6518.75
25.735.2104 | 1700-2000 litre arası akışlı | 35518.75 | 6518.75
25.735.2105 | 2100-2400 litre arası akışlı | 44518.75 | 6518.75
25.735.2200 | DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI: 12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elestomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I ‘e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relif vanası, köpük kontsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412 ‘ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.
25.735.2201 | 200 lt | 126212.5 | 4562.5
25.735.2202 | 400 lt | 171437.5 | 4562.5
25.735.2203 | 600 lt | 195687.5 | 4562.5
25.735.2204 | 1.000 lt | 228812.5 | 4562.5
25.735.2205 | 1.500 lt | 256800 | 6425
25.735.2206 | 2.000 lt | 295675 | 6425
25.735.2207 | 2.500 lt | 328050 | 6425
25.735.2208 | 3.000 lt | 419925 | 6425
25.735.2209 | 3.500 lt | 453050 | 6425
25.735.2210 | 4.000 lt | 510425 | 6425
25.737.1100 | Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²) Projesine teknik şartnamesine uygun olarak, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, diğer özellikleri BFT 25.470.1580-1590 'daki gibi olan hava kanalının iş yerinde temini ve montajı.
25.737.1200 | Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk) Projesine uygun, ısı yalıtımlı, dış ortama dayanıklı profillerden imal edilmiş, kullanım yerine göre polikarbonat, cam, akrilik veya alüminyum yüzey malzemesinden oluşan, elektrik motorlarıyla yada termik pnomatik sistem ile çalışan, akülü yada CO2 gazlı panolarla kumanda edilen, yangın otomasyonundan gelen sinyal ve acil buton yardımıyla manuel olarak açılabilen, TS EN 12101-2 test sertifikasına sahip duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı. (kasası, duman tahliye mekanizması, panosu fiyata dahildir.)
25.737.1201 | 1 m²’ ye kadar | 107137.5 | 11175
25.737.1202 | 2 m²’ ye kadar | 145218.75 | 13968.75
25.737.2100 | Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²) Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış,1000ºC ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan,tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli,kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.737.2101 | 15 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 32800 | 6937.5
25.737.2102 | 30 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 30075 | 6262.5
25.737.2103 | 45 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 29025 | 5925
25.737.2104 | 65 m²’ ye kadar ( 1 m² fiyatı) | 27987.5 | 5587.5
25.740.1100 | Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad) TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1101 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe | 610 | 116.25
25.740.1102 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe | 795 | 116.25
25.740.1103 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe | 876.25 | 116.25
25.740.1104 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe | 962.5 | 116.25
25.740.1105 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe | 1182.5 | 155
25.740.1106 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe | 1572.5 | 155
25.740.1107 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe | 2130 | 155
25.740.1108 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe | 3761.25 | 155
25.740.1109 | Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe | 6678.75 | 193.75
25.740.1110 | Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe | 8456.25 | 193.75
25.740.1111 | Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe | 11485 | 193.75
25.740.1200 | Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad) TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE
uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genleşen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı. Boru Çapı Aralığı (mm)
25.740.1201 | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı | 269.38 | 96.88
25.740.1202 | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı | 411.25 | 155
25.740.1203 | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı | 453.75 | 155
25.740.1204 | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı | 505 | 155
25.740.1205 | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı | 601.25 | 155
25.740.1206 | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı | 822.5 | 193.75
25.740.1207 | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı | 1291.25 | 193.75
25.740.1208 | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı | 1397.5 | 232.5
25.740.2100 | Plaka Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: Ad) Onaylı projesine ve TSEK 526’ya uygun, her türlü pano, transformatör, kabin, priz kasaları gibi elektriksel yangın potansiyeli bulunan kapalı yerlerde kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren, mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak, yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak yerin üst kısmına yapıştırılan plaka tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not:Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve çevreye olan zararsızlığı belgelenmiş, ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır.
25.740.2101 | 30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar ) | 367.5 | 38.75
25.740.2102 | 45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar ) | 1343.75 | 38.75
25.740.2103 | 65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar) | 2373.75 | 38.75
25.740.2104 | 90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar) | 3937.5 | 38.75
25.740.2105 | 90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar) | 5236.25 | 38.75
25.740.2200 | Kordon Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: m) Onaylı projesine ve TSEK 527’ye uygun, her türlü elektrik dağıtım panoları, sigorta kutuları, kumanda panoları, sayaç panoları, kablo kanalları, elektrik şaftları, zayıf akım panoları vb. elektriksel yangın potansiyeli bulunan alanlarda kullanılmak üzere, 20-100 mikron ebadındaki polimer cidarlı kapsüllerde, sıvı haldeki yangın önleyici maddesini içeren , mikro kapsülleri yanmaz kompozit malzeme içine sabitlemiş halde hamur içerisine yerleştirilen ve üzeri koruyucu örgü ile kaplı, basınçsız, alev temasında sıvı haldeki yangın önleme maddesini, kumanda gerektirmeden kendiliğinden, (FK-5-1-12) gaz açığa çıkararak , yangın çıkış noktasında oksijenle irtibatını kesen, korunacak bölgeye sabitlenmiş, kordon tipi yangın önleyicinin temini ve yerine montajı. Not: Açığa çıkan (FK-5-1-12) gazı insan sağlığına ve cevreye olan zararsızlığı belgelenmiş ,ürünün önleyiciliği bağımsız laboratuarlarca test edilmiş olacaktır .
25.740.2201 | 3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici | 7203.75 | 77.5
25.740.2202 | 5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici | 12890 | 77.5
25.740.2203 | 7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici | 16077.5 | 77.5
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ
2026
ELEKTRİK TESİSATLARI İÇİN GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR
1- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri ile ilgili 97 nci maddesinin 1 nci Fıkrası, (k) bendi uyarınca hazırlanmıştır. 2- Birim Fiyatlarda baskı ve maddi hataların olması halinde, bunlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzeltilmiş olan en son değerler esas alınacak ve buna ilişkin değişiklik ve düzeltmeler www.csb.gov.tr web sitesinin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bölümünde veya direk https://yfk.csb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır. 3- Uygulanacak birim fiyatların standartlarında sonradan bir değişiklik olması halinde yürürlükteki en son standartları geçerli olacaktır. Ayrıca bunların, yürürlükte olan mevzuatına uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilmiş olmaları zorunlu bulunmaktadır. 4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmış olan Genel Teknik Şartnameler bu Birim Fiyat ve tariflerinin tamamlayıcısıdırlar. 5- Listede yer alan montajlı Birim fiyatlara ve montaj bedellerine, % 25 yüklenici kârı ve genel giderler dahildir. 6- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile: 6.1 Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi bulunması mecburidir. 6.2 Türk Standardı olmayanlar için, tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tevsik eden belgeler aranacaktır. 6.3 (6.1), (6.2) maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler yetkili kurumlar tarafından verilecektir. 7- Tüm tesisat ekipmanlarının seçimi, uygulanması ve işletmeye alınmasında, yürürlükteki “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 8- Bu listelerde yer alan değerlere KDV dahil değildir.
(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.)

## Table 6
ASANSÖRLERLE İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ TÜRK STANDARTLARI
SIRA TS NO. STANDARDIN KONUSU NO
1 |  | TS EN 81-20 | Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları -
İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan
ve yük asansörleri
2 |  | TS EN 81-50 | Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları -
İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin
tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri
3 |  | TS EN 81-21+A1 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm
21: Mevcut binalardaki yeni yolcu ve yük asansörleri
Direktif:95/16/EC
4 |  | TS EN 81-40 | Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
40:Hareket engelli yolcular için yürüyen merdivenler ve
eğimli kaldırma platformları
Direktif:2006/42/EC(98/37/EC)
5 |  | TS EN 81-43 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm
43: Vinçler için asansörler Direktif:2006/42/EC(98/37/EC)
6 |  | TS EN 81-73 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm
73: Yangın anında asansörlerin davranışı
Direktif:95/16/EC
7 |  | TS CEN/TR 81-10 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Temeller ve yorumlar – Bölüm 10: EN 81 serisi
standartların sistematiği
8 |  | TS EN 81-82 | Asansör-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Mevcut
asansörler - Bölüm 82 - Engelliler dahil mevcut asansörlere
erişebilirliğin geliştirilmesi
9 |  | TS EN 81-28 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları –
Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük
asansörlerinde uzaktan alârm Direktif:95/16/EC
10 |  | TS EN 81-31 | Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları – Bölüm 31:Sadece açık yük
asansörleri
11 |  | TS EN 81-3+A1/AC | Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
Direktif:2006/42/EC(98/37/EC)
12 |  | TS EN 81-58 | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için
yangına karşı dayanıklılık deneyi Direktif:95/16/EC
13 |  | TS EN 81-70 | Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları -
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif:95/16/EC
14 | TS EN 81-72 |  | Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları -
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm
72: İtfaiyeci asansörleri Direktif:95/16/EC
15 | TS EN 81-80 |  | Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük
asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları
16 | TS EN 81-70/A1 |  | Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif:95/16/EC
17 | TS EN 81-71+A1 |  | Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları -
Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm
71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler
Direktif:95/16/EC
18 | TS IEC 245-5 |  | Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok
450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları
19 | TS EN 627 |  | Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu
Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi
Kuralları
20 | TS EN 81-3+A1/AC |  | Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları-
Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
Direktif:2006/42/EC(98/37/EC)
21 | TS 1812 |  | Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları
(Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin)
22 | TS ISO 4190-5 |  | Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar
23 | TS ISO 4190-6 |  | Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde
Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim
24 | TS ISO 4190-6/T1 |  | Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde
Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim
25 | TS ISO 7465 |  | İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör
Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi
26 | TS ISO 8100-30 |  | İnsanların ve Malların Taşınması için Asansörler - Bölüm 30: Sınıf I, II, III ve VI Asansör Kurulumu
27 | TS 8238 ISO 4190-2 |  | Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf
IV Asansörler
28 | TS 8239 |  | Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili
Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri
29 | TS EN 12016 |  | Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı -
Emisyon Direktif:2004/108/EC(89/336/EEC)
30 | TS EN 12016+A1 |  | Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı –
Bağışıklık Direktif:95/16/EC,2006/42/EC(98/37/EC)
31 |  | TS 12255 | Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için - Kurallar
32 |  | TS EN 12385-5 | Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için
halatlar Direktif:95/16/EC
33 |  | TS EN 12385-5/AC | Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 5: Asansörler için halatlar Direktif:95/16/EC
34 |  | TS EN 13015+A1 | Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım
talimatları için kurallar
Direktif:95/16/EC,2006/42/EC(98/37/EC)
35 |  | TS EN 115-1+A1 | Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik -
Bölüm 1: Yapım ve montaj
Direktif:2006/42/EC(98/37/EC)
36 |  | TS 13299 | Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı
37 |  | TS IEC 60227-6 | Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En
Çok 450/750 V olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve
Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar
38 |  | TS EN ISO 13849-1 | Makinalarda güvenlik-Kumanda sistemlerinin güvenlikle
ilgili kısımları-Bölüm 1 : Tasarım için genel prensipler
39 |  | TS EN 81-41 | Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-İnsan
ve yük taşıması için özel asansörler hesaplamaları,
incelemeleri ve deneyleri

## Table 7
DİESEL ELEKTROJEN GRUPLARI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN TÜRK STANDARTLARI
SIRA NO | TS. NO. STANDARDIN ADI
1 TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans 2 TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 2: Motorlar 3 TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3:Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri 4 TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı 5 TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 5: Jeneratör grupları 6 TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 6: Deney metotları 7 TS ISO 8528-7 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 7: Tasarım ve şartname için teknik bildirimler 8 TS ISO 8528-8 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 8: Düşük güç jeneratör grupları – Özellikler ve deneyler 9 TS ISO 8528-9 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 9: mekanik titreşimlerin ölçme ve değerlendirilmesi 10 TS ISO 8528-10 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 10: Havayla yayılan gürültünün yüzey kaplama metodu ile ölçülmesi 11 TS ISO 8528-12 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 12: Güvenlik hizmetleri için acil durum güç beslemesi 12 TS EN ISO 8528-13 Gidip Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Jeneratör Grupları- Güvenlik 13 TS HD 60364-5-551 Binalarda elektrik tesisatı-Bölüm 5: Elektrikli donanımın seçilmesi ve montajı-Grup 55: Diğer donanım- Kısım 551 Alçak gerilimli jeneratör grupları 14 TS 4218 İçten yanmalı pistonlu motorlar-performans-standart referans koşulları, güç, yakıt tüketimi ve yağ tüketiminin belirtilmesi 15 TS EN 60204-1/A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar
NOTLAR:
1- Radyoaktif paratonerler 2002 yılı ve sonraki ihalelerde kullanılmayacaktır.
2-Yıldırımdan korunma tesisatı yapımında, TS EN 62305-1, TS EN 62305-2, TS EN 62305- 3, TS EN 62305-4, TS EN 50164-1, TS EN 50164-1, TS EN 50164-2, standartları ve 21 Ağustos 2001 tarih, 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği esas alınacaktır.
3- Dış Koruma yapılacak bina çatılarındaki telsiz antenleri ve/veya TV ve GSM antenleri ayrıca aşırı gerilim cihazları ile korunmuş olacaktır. Bu cihazlara ait topraklamalar 21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
4- İdare gerektiğinde her tip için (koruma yarıçapı) Ulusal veya Uluslararası akredite olan bir laboratuvardan alınan belgeyi isteyecektir.
5- Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları için 35.116.1000 pozu esas alınarak ödeme yapılacaktır.
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 8
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.100.0000 | PANOLAR:
35.100.1000 | Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.) Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 100 mm. yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Birinci galvaniz sac pano yapılması (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak), işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.100.1100 | Derinlik en az 400 mm:
35.100.1101 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 29575.93 | 3364.68
35.100.1102 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 32208.43 | 3364.68
35.100.1103 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 35242.49 | 3766.24
35.100.1104 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 37858.74 | 3766.24
35.100.1105 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 40844.05 | 4167.8
35.100.1106 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 46109.05 | 4167.8
35.100.1107 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 51694.36 | 4569.36
35.100.1108 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 57425.93 | 4970.93
35.100.1150 | Derinlik en az 500 mm:
35.100.1151 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 32208.43 | 3364.68
35.100.1152 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 34840.93 | 3364.68
35.100.1153 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 37858.74 | 3766.24
35.100.1154 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 40442.49 | 3766.24
35.100.1155 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 46109.05 | 4167.8
35.100.1156 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 51292.8 | 4167.8
35.100.1157 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 57024.36 | 4569.36
35.100.1158 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 67842.18 | 4970.93
35.100.1200 | Derinlik en az 600 mm:
35.100.1201 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 34840.93 | 3364.68
35.100.1202 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 37793.74 | 3766.24
35.100.1203 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 40442.49 | 3766.24
35.100.1204 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 43541.55 | 4167.8
35.100.1205 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 46076.55 | 4167.8
35.100.1206 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 57024.36 | 4569.36
35.100.1207 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 67440.61 | 4569.36
35.100.1208 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 78339.68 | 4970.93
35.100.1250 | Derinlik en az 800 mm:
35.100.1251 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 40474.99 | 3766.24
35.100.1252 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 43091.24 | 3766.24
35.100.1253 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 46109.05 | 4167.8
35.100.1254 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 48725.3 | 4167.8
35.100.1255 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 51726.86 | 4569.36
35.100.1256 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 67440.61 | 4569.36
35.100.1257 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 78339.68 | 4970.93
35.100.1258 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 89446.24 | 5628.74
35.100.1300 | İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad.) Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılan ve BFT No 35.100.1000 ile aynı özelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve işçilik dahil çalışır halde teslimi.
35.100.1301 | En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 29302.49 | 3091.24
35.100.1302 | En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 32208.43 | 3364.68
35.100.1303 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 34857.18 | 3364.68
35.100.1304 | En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 37858.74 | 3766.24
35.100.1305 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 40474.99 | 3766.24
35.100.1306 | En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 46076.55 | 4167.8
35.100.1307 | En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 56541.55 | 4167.8
35.100.1308 | En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 67408.11 | 4569.36
35.100.2100 | Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Pano gövdesi ve kapakları, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalınlığında, 0,5 m2'nin üzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Derinliği en az 200 mm olacak ve tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrıca iç kapak üzerinde pano içerisindeki her cihaz için etiketler bulunacaktır. Pano içerisindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacaktır. Pano içi ve dışı elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Alt pozlarda belirtilen m2 değerleri iç kapak alanını ifade etmektedir. Pano içerisindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
35.100.2101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 3804.63 | 858.5
35.100.2102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 4985.7 | 869.58
35.100.2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 6202.53 | 880.65
35.100.2104 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 7394.68 | 902.8
35.100.2105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 8556.25 | 913.88
35.100.2106 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) | 9748.7 | 924.95
35.100.2107 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) | 10913.53 | 936.03
35.100.2108 | 0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) | 12127.1 | 947.1
35.100.2109 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) | 13308.18 | 958.18
35.100.2110 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil) | 14494.13 | 969.25
35.100.2200 | Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından BFT No 35.100.2100 ile aynı olan gömme tip galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: BFT No 35.100.2100 ile aynıdır. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
35.100.2201 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 3939.8 | 847.43
35.100.2202 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 5169.63 | 858.5
35.100.2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 6462.53 | 880.65
35.100.2204 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 7692.35 | 891.73
35.100.2205 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 8918.93 | 902.8
35.100.2206 | 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) | 10160.13 | 913.88
35.100.2207 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) | 11389.95 | 924.95
35.100.2208 | 0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) | 12652.28 | 936.03
35.100.2209 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) | 13898.35 | 947.1
35.100.2210 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil) | 15133.05 | 958.18
35.100.6100 | Sac panolar (1.pano): (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61439-1/2). Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği 2100 mm., derinliği en az 500 mm. ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 mm. olmak üzere serbest dikili sistemde 40x40x4 mm. köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm. yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak bunun üzerine ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm. genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 mt. yüksekliğe kadar sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes muhafaza yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis geçidinden 80 - 100 cm. yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm. kesitte korkuluk yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıklarla örülmüş kafes muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A.G. parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dahil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli muhafaza parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme,klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.100.6101 | 800 mm. genişliğinde | 45844.36 | 4569.36
35.100.6102 | 900 mm. genişliğinde (Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir.) | 49224.36 | 4569.36
35.100.6200 | Özel sac panolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2 ) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı.
35.100.6201 | Önden kapaklı pano | 42399.36 | 4569.36
35.100.6202 | Ön ve arkadan kapaklı pano | 44609.36 | 4569.36
35.100.6300 | İlave sac panolar: (Ölçü: Ad.) BFT No 35.100.6100 ile aynı şartlarda yalnız aşağıdaki değişikliklerle ilave sac pano yapılacaktır. Bu panolarda sadece ön yüzde sac mevcuttur. 1. pano ile birlikte yapılırlar ve tablo yanı sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılacaktır.
35.100.6301 | 800 mm. genişliğinde | 32308.11 | 4569.36
35.100.6302 | 900 mm. genişliğinde | 36419.36 | 4569.36
35.100.6350 | Tel kafesli sac kapı: (Ölçü: m2) Pano arkasındaki en az 75 cm. genişliğindeki geçidin muhafazası ve gerektiğinde pano arkasına girebilmesi için pano ile aynı yükseklikte alt kısımdan itibaren 1 mt yüksekliğe kadar 2 mm. DKP sac, yukarısı ø 3 mm. çelik telden 30 mm. aralıkla örülmüş kafes muhafaza olmak üzere kapı yapılması, açılabilen kilidi 40 x 40 x 4 mm. köşebent veya benzeri profil demirden | 3070.38 | 1606.25
iskeleti, her nevi ufak malzeme, bir kat sülyen, iki kat tabanca boyası ile boyayıp, fırınlanması ve işçilik dahil tek kafesli sac kapı yapılması, işyerine taşınması, tablo üzerinde yerine montajı. Ölçü: Tel kafesli sac kapı alanı m2 olarak ölçülür.
35.100.6351 | Tel kafesli muhafaza: (Ölçü: m2.) BFT No 35.100.6350 ile aynı özellikte yalnız sabit tel kafesli muhafaza yapılması, işyerine nakli ve montajı. | 2875.38 | 1606.25
35.100.6400 | Sıva üstü sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . En az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: İç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.
35.100.6401 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 3219.63 | 858.5
35.100.6402 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 4205.7 | 869.58
35.100.6403 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 5162.53 | 880.65
35.100.6404 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 7053.43 | 902.8
35.100.6405 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 8518.88 | 913.88
35.100.6500 | Gömme tip sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.
35.100.6501 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | 3289.8 | 847.43
35.100.6502 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 4340.88 | 858.5
35.100.6503 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | 5698.78 | 880.65
35.100.6504 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 7871.1 | 891.73
35.100.6505 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 9499.05 | 902.8
35.100.6550 | Klima, havalandırma ve soğutma tesisatları için özel elektrik tabloları: Klima, havalandırma ve soğutma tesisatlarına ait otomatik kontrol ve gösterge, cihazlarının montajı için projesine göre, montaj deliklerinin açılması; diğer özellikler 35.100.2100-2200-6400-6500-6560-6580 gibi ve bu birim fiyattaki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 25 zamlı olarak uygulanır. (Otomatik kontrol ve gösterge cihazları birim fiyatları ilgili birim fiyatlardan zamsız olarak ayrıca ödenir) TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olacaktır. Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
35.100.6560 | Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . Lojman, apartman dairesi v.b. yerlerde kullanılmak üzere 0,5 mm. kalınlığında DKP sacdan bir | 2956.98 | 836.35
kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvaları ve diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buton kapakları dışında kalacak şekilde ve bu kapakların kolayca çıkarılabileceği biçimde olacaktır. (Sigortalar hariç) yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.100.6580 | Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar: (Ölçü:Ad.) BFT No 35.100.6560'ün aynı, yalnız anahtarlı otomatik sigortalar için imal edilmiş olacaktır. (Anahtarlı sigortalar hariç.)
35.100.6581 | 4 sigortalık | 805.09 | 408.21
35.100.6582 | 8 sigortalık | 909.31 | 409.31
35.100.6583 | 12 sigortalık | 1022.93 | 410.43
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | 1236.04 | 401.56
35.100.7100 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad) TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not:1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
35.100.7101 | 4 Otomatik sigortalık | 662.15 | 403.78
35.100.7102 | 6 Otomatik sigortalık | 793.78 | 403.78
35.100.7103 | 8 Otomatik sigortalık | 931.39 | 404.89
35.100.7104 | 12 Otomatik sigortalık | 1065.74 | 405.99
35.100.7105 | 16 Otomatik sigortalık | 1293.24 | 405.99
35.100.7106 | 18 Otomatik sigortalık | 1529.98 | 407.1
35.100.7107 | 24 Otomatik sigortalık | 1700.09 | 408.21
35.100.7108 | 36 Otomatik sigortalık | 2156.19 | 409.31
35.100.7200 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad.) TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not:1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
35.100.7201 | 4 Otomatik sigortalık | 662.15 | 403.78
35.100.7202 | 6 Otomatik sigortalık | 793.78 | 403.78
35.100.7203 | 8 Otomatik sigortalık | 931.39 | 404.89
35.100.7204 | 12 Otomatik sigortalık | 1065.74 | 405.99
35.100.7205 | 16 Otomatik sigortalık | 1293.24 | 405.99
35.100.7206 | 18 Otomatik sigortalık | 1529.98 | 407.1
35.100.7207 | 24 Otomatik sigortalık | 1700.09 | 408.21
35.100.7208 | 36 Otomatik sigortalık | 2156.19 | 409.31
35.105.0000 | KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki değer poza dahildir.
35.105.1000 | SİGORTALAR:
35.105.1100 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli): ( Ölçü: Ad.) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
35.105.1110 | 16 A'e kadar (en az 3 kA) | 277.29 | 160.63
35.105.1111 | 25 A'e kadar (en az 3 kA) | 277.29 | 160.63
35.105.1112 | 40 A'e kadar (en az 3 kA) | 324.28 | 160.63
35.105.1113 | 63 A'e kadar (en az 3 kA) | 379.09 | 160.63
35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) | 449.83 | 160.63
35.105.1121 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) | 449.83 | 160.63
35.105.1122 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) | 607.44 | 160.63
35.105.1123 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) | 795.43 | 160.63
35.105.1130 | Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA) | 671.91 | 160.63
35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA) | 671.91 | 160.63
35.105.1132 | Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA) | 773.7 | 160.63
35.105.1133 | Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA) | 960.05 | 160.63
35.105.1140 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) | 819.23 | 160.63
35.105.1141 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) | 819.23 | 160.63
35.105.1142 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A.e kadar (en az 3 kA) | 987.56 | 160.63
35.105.1143 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) | 1231.48 | 160.63
35.105.1200 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.) BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
35.105.1210 | 16 A'e kadar (en az 6 kA) | 297.65 | 160.63
35.105.1211 | 25 A'e kadar (en az 6 kA) | 297.65 | 160.63
35.105.1212 | 40 A'e kadar (en az 6 kA) | 354.03 | 160.63
35.105.1213 | 63 A'e kadar (en az 6 kA) | 444.84 | 160.63
35.105.1220 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) | 570.13 | 160.63
35.105.1221 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA) | 577.95 | 160.63
35.105.1222 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA) | 681.33 | 160.63
35.105.1223 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA) | 862.98 | 160.63
35.105.1230 | Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 6 kA) | 778.41 | 160.63
35.105.1231 | Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 6 kA) | 778.41 | 160.63
35.105.1232 | Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 6 kA) | 895.86 | 160.63
35.105.1233 | Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 6 kA) | 1171.46 | 160.63
35.105.1240 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) | 1127.63 | 160.63
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA) | 1135.46 | 160.63
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA) | 1248.21 | 160.63
35.105.1243 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA) | 1566.11 | 160.63
35.105.1300 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.) BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil.
35.105.1310 | 16 A'e kadar (en az 10 kA) | 393.18 | 160.63
35.105.1311 | 25 A'e kadar (en az 10 kA) | 394.74 | 160.63
35.105.1312 | 40 A'e kadar (en az 10 kA) | 463.65 | 160.63
35.105.1313 | 63 A'e kadar (en az 10 kA) | 576.39 | 160.63
35.105.1320 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA) | 649.46 | 160.63
35.105.1321 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA) | 652.8 | 160.63
35.105.1322 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA) | 747.14 | 160.63
35.105.1323 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA) | 1045.56 | 160.63
35.105.1330 | Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA) | 1079.08 | 160.63
35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA) | 1080.65 | 160.63
35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 10 kA) | 1257.6 | 160.63
35.105.1333 | Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA) | 1738.38 | 160.63
35.105.1340 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA) | 1214.44 | 160.63
35.105.1341 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA) | 1216.73 | 160.63
35.105.1342 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA) | 1429.16 | 160.63
35.105.1343 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA) | 1907.08 | 160.63
35.105.1500 | Bıçaklı Sigortalar ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60269-1) Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dahil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyaflı Polyester)
35.105.1501 | 25 A.e kadar | 658.74 | 266.56
35.105.1502 | 63 A.e kadar | 658.74 | 266.56
35.105.1503 | 100 A.e kadar | 658.74 | 266.56
35.105.1504 | 160 A.e kadar | 696.33 | 266.56
35.105.1505 | 250 A.e kadar | 959.41 | 266.56
35.105.1506 | 400 A.e kadar | 1241.29 | 266.56
35.105.1507 | 630 A.e kadar | 1914.68 | 266.56
35.105.1508 | 1000 A.e kadar | 13598.85 | 266.56
35.105.1600 | Sigortalı Şalterler: ( Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici ) ( Ölçü: Ad.) ( TS EN 60947-3 ) AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyaflı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat % 20 arttırılır, montaj bedeli attırılmadan aynen uygulanır.
35.105.1601 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 1771.81 | 401.56
35.105.1602 | 3 x 63 A.e kadar (Trifaze) | 1771.81 | 401.56
35.105.1603 | 3 x 100 A.e kadar (Trifaze) | 1771.81 | 401.56
35.105.1604 | 3 x 160 A.e kadar (Trifaze) | 1974.31 | 401.56
35.105.1605 | 3 x 250 A.e kadar (Trifaze) | 4620.31 | 401.56
35.105.1606 | 3 x 400 A.e kadar (Trifaze) | 6800.56 | 401.56
35.105.1607 | 3 x 630 A.e kadar (Trifaze) | 9284.56 | 401.56
35.110.1000 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad.) Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
35.110.1100 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 4271.68 | 465.63
35.110.1102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 4339.18 | 533.13
35.110.1103 | 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 5564.98 | 600.63
35.110.1104 | 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 5728.33 | 600.63
35.110.1105 | 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 7043.23 | 668.13
35.110.1106 | 3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 7845.13 | 668.13
35.110.1150 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1151 | 3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 19606.33 | 668.13
35.110.1152 | 3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 22569.58 | 735.63
35.110.1153 | 3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 26222.68 | 735.63
35.110.1154 | 3 x 800 A.e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1) In, I3:(6-10)In, | 41897.53 | 803.13
35.110.1200 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1201 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 4375.63 | 465.63
35.110.1202 | 3 x 100A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, | 4443.13 | 533.13
35.110.1203 | 3 x 125A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 5692.29 | 600.63
35.110.1204 | 3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 5854.29 | 600.63
35.110.1205 | 3 x 200A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 7607.53 | 668.13
35.110.1206 | 3 x 250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 8246.08 | 668.13
35.110.1250 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1251 | 3 x 400A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 22516.93 | 668.13
35.110.1252 | 3 x 500A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 26118.73 | 735.63
35.110.1253 | 3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 29341.18 | 735.63
35.110.1254 | 3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 40174.93 | 803.13
35.110.1300 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı
35.110.1301 | 3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 56114.93 | 803.13
35.110.1302 | 3 x 1250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 60124.43 | 803.13
35.110.1303 | 3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 82419.68 | 971.88
35.110.1350 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1351 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 4910.23 | 465.63
35.110.1352 | 3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 5062.4 | 533.13
35.110.1353 | 3 x 125A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 6025.33 | 600.63
35.110.1354 | 3 x 160A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 6262.93 | 600.63
35.110.1355 | 3 x 200A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 8647.03 | 668.13
35.110.1356 | 3 x 250A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | 9493.48 | 668.13
35.110.1400 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1401 | 3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 26867.98 | 668.13
35.110.1402 | 3 x 500A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 30974.68 | 735.63
35.110.1403 | 3 x 630A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 34405.03 | 735.63
35.110.1404 | 3 x 800A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 48312.73 | 803.13
35.110.1450 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı
35.110.1451 | 3 x 1000 A.e kadar Icu: 65kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 68767.13 | 803.13
35.110.1452 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 71054.03 | 803.13
35.110.1453 | 3 x 1600 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 85567.88 | 971.88
35.110.1500 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 4910.23 | 465.63
35.110.1502 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 5207.23 | 465.63
35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 5268.79 | 533.13
35.110.1504 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 6929.7 | 600.63
35.110.1505 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 7211.85 | 600.63
35.110.1506 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 9682.08 | 668.13
35.110.1507 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 9999.86 | 668.13
35.110.1550 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1551 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 26565.04 | 668.13
35.110.1552 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 30820.24 | 735.63
35.110.1553 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 32734.4 | 735.63
35.110.1554 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 58272.63 | 803.13
35.110.1600 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1601 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 5726.98 | 465.63
35.110.1602 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 5726.98 | 465.63
35.110.1603 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 5884.08 | 533.13
35.110.1604 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 7044.04 | 600.63
35.110.1605 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 7419.2 | 600.63
35.110.1606 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 10671.63 | 668.13
35.110.1607 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | 11426.28 | 668.13
35.110.1650 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1651 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 28243.09 | 668.13
35.110.1652 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 32320.09 | 735.63
35.110.1653 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 34412.45 | 735.63
35.110.1654 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 58361.73 | 803.13
35.110.1700 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı
35.110.1701 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 33078.25 | 668.13
35.110.1702 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 34228.99 | 803.13
35.110.1703 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 40310.74 | 870.63
35.110.1704 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 43561.4 | 870.63
35.110.1705 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 63590.28 | 938.13
35.110.1706 | 4 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 74680.93 | 1005.63
35.110.1707 | 4 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 79536.88 | 1005.63
35.110.1708 | 4 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 109564.93 | 1140.63
35.110.1750 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
35.110.1751 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 6855.58 | 465.63
35.110.1752 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 7137.73 | 465.63
35.110.1753 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 7540.84 | 533.13
35.110.1754 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 10741.69 | 600.63
35.110.1755 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 11533.2 | 600.63
35.110.1756 | 4 x 200 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 16290.33 | 668.13
35.110.1757 | 4 x 250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In | 18146.58 | 668.13
35.110.1800 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı
35.110.1801 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 29921.14 | 668.13
35.110.1802 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 34220.89 | 735.63
35.110.1803 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In | 38674.4 | 735.63
35.110.1804 | 4 x 800 A.e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1) In, I3:(6-10)In | 51619.83 | 803.13
35.110.1850 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı
35.110.1851 | 4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 24480.1 | 668.13
35.110.1852 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 30353.14 | 803.13
35.110.1853 | 4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 35588.44 | 870.63
35.110.1854 | 4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 39165.8 | 870.63
35.110.1855 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 62224.08 | 938.13
35.110.1856 | 4 x 1000 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 77398.48 | 1005.63
35.110.1857 | 4 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 88387.48 | 1005.63
35.110.1858 | 4 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı | 111718.18 | 1140.63
35.110.2000 | Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: ( Ölçü: Ad.) Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik ve manyetik ayar sahası olmayan (termik ve manyetik koruma değerleri sabit bir değere ayarlanmış), termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan, akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı ( Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
35.110.2100 | 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA
35.110.2110 | En fazla 3 x 63 A | 2913.35 | 465.63
35.110.2120 | En fazla 3 x 100 A | 3301.71 | 533.13
35.110.2130 | En fazla 3 x 125 A | 4589.85 | 600.63
35.110.2140 | En fazla 3 x 160 A | 4743.85 | 600.63
35.110.2150 | En fazla 3 x 250 A | 6908 | 668.13
35.110.2200 | 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA
35.110.2210 | En fazla 3 x 63A | 2993.15 | 465.63
35.110.2220 | En fazla 3 x 100 A | 3380.71 | 533.13
35.110.2230 | En fazla 3 x 125 A | 4459.86 | 600.63
35.110.2240 | En fazla 3 x 160 A | 4817.86 | 600.63
35.110.2250 | En fazla 3 x 250 A | 6950.9 | 668.13
35.110.2260 | En fazla 3 x 400 A | 11577.95 | 668.13
35.110.2270 | En fazla 3 x 630 A | 12492.25 | 735.63
35.110.2300 | 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA
35.110.2310 | 3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar | 10754.48 | 668.13
35.110.2320 | En fazla 3 x 400A | 11993.61 | 668.13
35.110.2330 | En fazla 3 x 500A | 12690 | 735.63
35.110.2340 | En fazla 3 x 630A | 12940.18 | 735.63
35.110.2400 | 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA
35.110.2410 | En fazla 4 x 63A | 3550.16 | 465.63
35.110.2420 | En fazla 4 x 100 A | 4029.93 | 533.13
35.110.2430 | En fazla 4 x 125 A | 5020.48 | 600.63
35.110.2440 | En fazla 4 x 160 A | 5277.23 | 600.63
35.110.2450 | En fazla 4 x 250 A | 6959.2 | 668.13
35.110.2500 | 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA
35.110.2510 | En fazla 4 x 63A | 3971.61 | 465.63
35.110.2520 | En fazla 4 x 100 A | 4544.21 | 533.13
35.110.2530 | En fazla 4 x 125 A | 5810.46 | 600.63
35.110.2540 | En fazla 4 x 160 A | 6516.56 | 600.63
35.110.2550 | En fazla 4 x 250 A | 9101.86 | 668.13
35.110.2560 | En fazla 4 x 400 A | 13585.94 | 668.13
35.110.2570 | En fazla 4 x 630 A | 16231.2 | 735.63
35.110.2600 | 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA
35.110.2610 | 4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar | 15049.61 | 668.13
35.110.2620 | En fazla 4 x 400A | 15963.7 | 668.13
35.110.2630 | En fazla 4 x 500A | 17559.94 | 735.63
35.110.2640 | En fazla 4 x 630A | 19083.46 | 735.63
35.110.4100 | Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız): ( Ölçü: Ad.) Kompakt tip, sadece manyetik kısa devre koruması bulunan, manyetik ayar sahası olan, akım sınırlama özelliği olan, Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (Icu: Kısa devre kesme kapasitesi Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
35.110.4110 | 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA
35.110.4112 | 3 x 63 A'e kadar | 5900.01 | 465.63
35.110.4114 | 3 x 100 A'e kadar | 5967.51 | 533.13
35.110.4116 | 3 x 125 A'e kadar | 8175 | 600.63
35.110.4118 | 3 x 160 A'e kadar | 8336.44 | 600.63
35.110.4120 | 3 x 200 A'e kadar | 8814.75 | 668.13
35.110.4122 | 3 x 250 A'e kadar | 10532.91 | 668.13
35.110.4124 | 3 x 320 A'e kadar | 19632.74 | 668.13
35.110.4126 | 3 x 400 A'e kadar | 21434.03 | 668.13
35.110.4128 | 3 x 500 A'e kadar | 25023.31 | 735.63
35.110.4130 | 3 x 630 A'e kadar | 32612.33 | 735.63
35.110.4132 | 3 x 800 A'e kadar | 40907.99 | 803.13
35.110.4150 | 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA
35.110.4152 | 3 x 63 A'e kadar | 6443.45 | 465.63
35.110.4154 | 3 x 100 A'e kadar | 6510.95 | 533.13
35.110.4156 | 3 x 125 A'e kadar | 8932.43 | 600.63
35.110.4158 | 3 x 160 A'e kadar | 9110.01 | 600.63
35.110.4160 | 3 x 200 A'e kadar | 9629.4 | 668.13
35.110.4162 | 3 x 250 A'e kadar | 11519.39 | 668.13
35.110.4164 | 3 x 320 A'e kadar | 21529.2 | 668.13
35.110.4166 | 3 x 400 A'e kadar | 23510.61 | 668.13
35.110.4168 | 3 x 500 A'e kadar | 27452.09 | 735.63
35.110.4170 | 3 x 630 A'e kadar | 35799.99 | 735.63
35.110.4172 | 3 x 800 A'e kadar | 44918.48 | 803.13
35.110.5000 | Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip): ( Ölçü: Ad.) TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun, alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan, 400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan, elektronik koruma röleli, elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen, açık tip devre kesicinin temin ve montajı. ( I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
35.110.5050 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5052 | 3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 68272.33 | 1862.5
35.110.5053 | 3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 71369.91 | 2421.25
35.110.5054 | 3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 74455.84 | 2613.75
35.110.5055 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 81181.09 | 2613.75
35.110.5056 | 3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 99025.04 | 2912.5
35.110.5057 | 3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 102967.35 | 3172.5
35.110.5058 | 3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 119676.19 | 3212.5
35.110.5100 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5101 | 3x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 109273.9 | 2740
35.110.5102 | 3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 126895.45 | 2942.5
35.110.5103 | 3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 151608.55 | 3212.5
35.110.5104 | 3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 181080.4 | 4900
35.110.5105 | 3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 247589.5 | 5237.5
35.110.5150 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5151 | 3x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 148359.1 | 2740
35.110.5152 | 3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 163975.9 | 2942.5
35.110.5153 | 3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 204326.05 | 3212.5
35.110.5154 | 3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 228748.9 | 4900
35.110.5155 | 3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 291248.5 | 5237.5
35.110.5156 | 3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 435285.4 | 5912.5
35.110.5180 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5182 | 4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 86811.63 | 1862.5
35.110.5183 | 4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 89815.53 | 2421.25
35.110.5184 | 4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 93729.18 | 2613.75
35.110.5185 | 4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 103875.6 | 2613.75
35.110.5186 | 4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 134910.14 | 2912.5
35.110.5187 | 4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 141464.26 | 3172.5
35.110.5188 | 4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 160179.21 | 3212.5
35.110.5200 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5201 | 4x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 160981.6 | 2740
35.110.5202 | 4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 181053.4 | 2942.5
35.110.5203 | 4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 222146.05 | 3212.5
35.110.5204 | 4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 255033.4 | 4900
35.110.5205 | 4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 344411.5 | 5237.5
35.110.5250 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5251 | 4x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 173455.6 | 2740
35.110.5252 | 4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 202734.4 | 2942.5
35.110.5253 | 4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 251252.05 | 3212.5
35.110.5254 | 4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 289633.9 | 4900
35.110.5255 | 4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 389110 | 5237.5
35.110.5256 | 4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 527949.4 | 5912.5
35.110.5300 | Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip): ( Ölçü: Ad.) TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun, alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan, 400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan, elektronik koruma röleli, çekmece kasasında bulunan ana gövdesi kol yardımıyla çekilerek bakım ve onarım işlemi yapılabilen, bakımı güç kesintisi yaşanmadan yapılabilen, çekmece kasası ve kullanımı için gerekli aparatları dahil açık tip devre kesicinin temin ve montajı ve çalışır halde teslimi. ( I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
35.110.5310 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5313 | 3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 83819.51 | 3468.75
35.110.5314 | 3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 87858.41 | 3941.25
35.110.5315 | 3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 89998.13 | 4076.25
35.110.5316 | 3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 97096.83 | 4076.25
35.110.5317 | 3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 116496.49 | 4346.25
35.110.5318 | 3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 123209.98 | 4548.75
35.110.5319 | 3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 128431.06 | 4818.75
35.110.5320 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5323 | 3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 124116.68 | 4818.75
35.110.5324 | 3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 139539.41 | 4818.75
35.110.5325 | 3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 168657.35 | 4818.75
35.110.5326 | 3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 197045.2 | 5975
35.110.5327 | 3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 263392.61 | 6168.75
35.110.5330 | 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5333 | 3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 160295.24 | 4346.25
35.110.5334 | 3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 180961 | 4548.75
35.110.5335 | 3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 216140.56 | 4818.75
35.110.5336 | 3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 252182.29 | 5831.25
35.110.5337 | 3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 323264.36 | 6168.75
35.110.5338 | 3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 504898.59 | 7518.75
35.110.5340 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5343 | 4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 108904.89 | 3468.75
35.110.5344 | 4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 113789.63 | 3941.25
35.110.5345 | 4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 117307.11 | 4076.25
35.110.5346 | 4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 125678.31 | 4076.25
35.110.5347 | 4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 153250.69 | 4346.25
35.110.5348 | 4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 159791.45 | 4548.75
35.110.5349 | 4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 164426.79 | 4818.75
35.110.5350 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5353 | 4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 162501.63 | 4346.25
35.110.5354 | 4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 184663.25 | 4548.75
35.110.5355 | 4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 223529.4 | 4818.75
35.110.5356 | 4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 257418.41 | 5831.25
35.110.5357 | 4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 346383.11 | 6168.75
35.110.5360 | 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı
35.110.5363 | 4 x 1500 A'den 4x 1600A 'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 192376.63 | 4346.25
35.110.5364 | 4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 229485.55 | 4548.75
35.110.5365 | 4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 276682.94 | 4818.75
35.110.5366 | 4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 330908.43 | 5831.25
35.110.5367 | 4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 429151.28 | 6168.75
35.110.5368 | 4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 644152.88 | 7518.75
35.110.5500 | Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: ( Ölçü: Ad. ) (TS EN 60947-2 standardına uygun) Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil
35.110.5501 | 3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar | 18189.1 | 465.63
35.110.5502 | 3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar | 32443.61 | 465.63
35.110.5503 | 3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar | 46904.55 | 465.63
35.110.5504 | 3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar | 53287.08 | 465.63
35.110.5505 | 3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar | 55202.73 | 465.63
35.110.5506 | 3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar | 56776.83 | 465.63
35.115.1000 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.115.1001 | 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | 1402.11 | 465.63
35.115.1002 | 2 x 40 A.e kadar (30 m A) | 1430.41 | 465.63
35.115.1003 | 2 x 63 A.e kadar (30 m A) | 1629.86 | 465.63
35.115.1004 | 2 x 80 A.e kadar (30 m A) | 2314.4 | 465.63
35.115.1005 | 2 x 100 A.e kadar (30 m A) | 3238.5 | 465.63
35.115.1020 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 1849.89 | 533.13
35.115.1021 | 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 1892.13 | 533.13
35.115.1022 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 2084.96 | 533.13
35.115.1023 | 4 x 80 A.e kadar (30 m A) | 3141 | 533.13
35.115.1024 | 4 x 100 A.e kadar (30 m A) | 4686.78 | 533.13
35.115.1040 | 4 x 125 A.e kadar (30 m A) | 8739.73 | 533.13
35.115.1041 | 2 x 25 A.e kadar (300 m A) | 1356.49 | 465.63
35.115.1042 | 2 x 40 A.e kadar (300 m A) | 1389.29 | 465.63
35.115.1043 | 2 x 63 A.e kadar (300 m A) | 1586.99 | 465.63
35.115.1044 | 2 x 80 A.e kadar (300 m A) | 2229.39 | 465.63
35.115.1045 | 2 x 100 A.e kadar (300 m A) | 3184.33 | 465.63
35.115.1060 | 4 x 25 A.e kadar (300 m A) | 1753.41 | 533.13
35.115.1061 | 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 1809.19 | 533.13
35.115.1062 | 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 1992.93 | 533.13
35.115.1063 | 4 x 80 A.e kadar (300 m A) | 2924.04 | 533.13
35.115.1064 | 4 x 100 A.e kadar (300 m A) | 4011.61 | 533.13
35.115.1065 | 4 x 125 A.e kadar (300 m A) | 7795.75 | 533.13
35.115.1200 | Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.): Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle,özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, TS IEC 755'e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta,termoplastik izoleli.
35.115.1201 | 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 18325.39 | 803.13
35.115.1202 | 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 31690.39 | 803.13
35.115.1203 | 3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA | 35396.94 | 803.13
35.115.1500 | Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.) Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, termik ayar sahasına sahip olan, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi
35.115.1501 | In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1605.9 | 401.56
35.115.1502 | In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1605.9 | 401.56
35.115.1503 | In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1605.9 | 401.56
35.115.1504 | In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1691.29 | 401.56
35.115.1505 | In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1720.24 | 401.56
35.115.1506 | In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1862.8 | 401.56
35.115.1507 | In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA) | 2052.89 | 401.56
35.115.1508 | In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA) | 2171.69 | 401.56
35.115.1509 | In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA) | 3321.08 | 401.56
35.115.1550 | In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA) | 1781.88 | 401.56
35.115.1551 | In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA) | 1781.88 | 401.56
35.115.1552 | In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA) | 1781.88 | 401.56
35.115.1553 | In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA) | 1917.75 | 401.56
35.115.1554 | In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA) | 2064.76 | 401.56
35.115.1555 | In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA) | 2064.76 | 401.56
35.115.1556 | In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA) | 2109.31 | 401.56
35.115.1557 | In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA) | 2225.14 | 401.56
35.115.1558 | In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA) | 2336.51 | 401.56
35.115.1600 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) (Ölçü: Ad.): AC koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak en fazla 6 mA 'e belirli dalga formuna sahip DC kaçak akımı bileşenini algılayarak kesme yapabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.115.1602 | 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | 1655.86 | 465.63
35.115.1604 | 2 x 40 A.e kadar (30 m A) | 1687.53 | 465.63
35.115.1606 | 2 x 63 A.e kadar (30 m A) | 1976.05 | 465.63
35.115.1608 | 2 x 80 A.e kadar (30 m A) | 2997.6 | 465.63
35.115.1610 | 2 x 100 A.e kadar (30 m A) | 3995.15 | 465.63
35.115.1612 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 2149.64 | 533.13
35.115.1614 | 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 2186.7 | 533.13
35.115.1616 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 2933.46 | 533.13
35.115.1618 | 4 x 80 A.e kadar (30 m A) | 3569.56 | 533.13
35.115.1620 | 4 x 100 A.e kadar (30 m A) | 6430.2 | 533.13
35.115.1622 | 4 x 125 A.e kadar (30 m A) | 10739.36 | 533.13
35.115.1624 | 2 x 25 A.e kadar (300 m A) | 1645.64 | 465.63
35.115.1626 | 2 x 40 A.e kadar (300 m A) | 1672.45 | 465.63
35.115.1628 | 2 x 63 A.e kadar (300 m A) | 1824.51 | 465.63
35.115.1630 | 2 x 80 A.e kadar (300 m A) | 2406.51 | 465.63
35.115.1632 | 2 x 100 A.e kadar (300 m A) | 3829.88 | 465.63
35.115.1634 | 4 x 25 A.e kadar (300 m A) | 2110.96 | 533.13
35.115.1636 | 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 2121.5 | 533.13
35.115.1638 | 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 2894.31 | 533.13
35.115.1640 | 4 x 80 A.e kadar (300 m A) | 3185.36 | 533.13
35.115.1642 | 4 x 100 A.e kadar (300 m A) | 5717.09 | 533.13
35.115.1644 | 4 x 125 A.e kadar (300 m A) | 9775.85 | 533.13
35.115.1700 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) (Ölçü: Ad.): A koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak en fazla 10 mA 'e belirli dalga formuna sahip DC kaçak akım bileşeni ile 1 khz 'e kadar karışık frekanslı akımı algılayarak kesme yapabilen, TS EN 62423 standardına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.115.1703 | 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | 2733.19 | 465.63
35.115.1706 | 2 x 40 A.e kadar (30 m A) | 3064.31 | 465.63
35.115.1709 | 2 x 63 A.e kadar (30 m A) | 3425.98 | 465.63
35.115.1712 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 3644.61 | 533.13
35.115.1715 | 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 4069.86 | 533.13
35.115.1718 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 4539.15 | 533.13
35.115.1721 | 2 x 25 A.e kadar (300 m A) | 2506.43 | 465.63
35.115.1724 | 2 x 40 A.e kadar (300 m A) | 2804.44 | 465.63
35.115.1727 | 2 x 63 A.e kadar (300 m A) | 3129.93 | 465.63
35.115.1730 | 4 x 25 A.e kadar (300 m A) | 3333.48 | 533.13
35.115.1733 | 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 3716.2 | 533.13
35.115.1736 | 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 4138.58 | 533.13
35.115.1800 | Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) (Ölçü: Ad.): F koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak düz DC akımları ve 1 khz'e kadar yüksek frekanslı akımları algılayarak kesme yapabilen, TS EN 62423 standardına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.115.1803 | 2 x 25 A.e kadar (30 m A) | 8575.95 | 465.63
35.115.1806 | 2 x 40 A.e kadar (30 m A) | 9241.43 | 465.63
35.115.1809 | 2 x 63 A.e kadar (30 m A) | 10866.6 | 465.63
35.115.1812 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 11319.78 | 533.13
35.115.1815 | 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 12289.34 | 533.13
35.115.1818 | 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 14377.78 | 533.13
35.115.1821 | 2 x 25 A.e kadar (300 m A) | 8316.75 | 465.63
35.115.1824 | 2 x 40 A.e kadar (300 m A) | 8922.74 | 465.63
35.115.1827 | 2 x 63 A.e kadar (300 m A) | 10110.26 | 465.63
35.115.1830 | 4 x 25 A.e kadar (300 m A) | 10821.11 | 533.13
35.115.1833 | 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 11686.9 | 533.13
35.115.1836 | 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 13673.43 | 533.13
35.115.4000 | Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli: (Ölçü: Ad.) Ürün otomatik tekrar kapama modülü ve RCCB'nin kombine edilmesinden oluşur. RCCB'nin açması durumunda otomatik tekrar kapama modülü tesisatı kontrol etmeli ve tesisatta kaçak devam etmiyorsa RCCB'yi tekrar devreye almalıdır. Şayet tesisatta kaçak devam ediyorsa RCCB'yi devreye almamalı ve belirli birkaç süre ile tesisatı kontrol etmeli bu süre sonlarında kaçak akım devam etmediği durumda RCCB'yi tekrar devreye almalıdır. Sürekli kaçak olması durumunda kontak çıkışı verebilmelidir. Opsiyonel olarak Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durum bilgileri hakkında raporlama alınabilmelidir. Otomatik tekrar kapama modülü TS EN 63024 standardına uygun olmalı ve CE uygunluk işareti bulunmalıdır. RCCB, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olmalı ve CE uygunluk işareti bulunmalıdır. Otomatik tekrar kapama modülü ile kombine RCCB'nin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. RCCB: Kaçak akım koruma röleli devre kesici. NOT: Otomatik tekrar kapama modülü tesisattaki kaçak akımın kontrolünü kesinlikle RCCB'yi devreye alarak yapmamalıdır. NOT: Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı 35.115.4500 pozundan ödenir.
35.115.4100 | 2x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 11368.56 | 465.63
35.115.4102 | 2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 11627.6 | 465.63
35.115.4104 | 2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 12441.24 | 465.63
35.115.4120 | 2x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 11302.79 | 465.63
35.115.4122 | 2x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 11561.83 | 465.63
35.115.4124 | 2x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 12351.53 | 465.63
35.115.4150 | 4x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 13204.01 | 533.13
35.115.4152 | 4x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 14083.11 | 533.13
35.115.4154 | 4x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 14974.18 | 533.13
35.115.4170 | 4x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 13338.73 | 533.13
35.115.4172 | 4x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 13822.5 | 533.13
35.115.4174 | 4x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 14872.5 | 533.13
35.115.4200 | 2x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 28398.43 | 465.63
35.115.4202 | 2x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 29055 | 465.63
35.115.4204 | 2x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 30770.7 | 465.63
35.115.4220 | 2x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 27761.06 | 465.63
35.115.4222 | 2x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 28902.03 | 465.63
35.115.4224 | 2x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 30623.71 | 465.63
35.115.4250 | 4x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 34345.15 | 533.13
35.115.4252 | 4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 35431.04 | 533.13
35.115.4254 | 4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 38112.39 | 533.13
35.115.4270 | 4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 33753.1 | 533.13
35.115.4272 | 4x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 35120.38 | 533.13
35.115.4274 | 4x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü | 37530.41 | 533.13
35.115.4500 | Tesisatta sürekli kaçağın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı. | 8056.34
35.115.5100 | Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB): ( Ölçü: Ad.) Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606 standardına uygun AFDD ile en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, TS EN 60898-1 ve standartlarına uygun MCB nin kombine edilmesiyle oluşturulan MCB kombineli ark hatası algılama cihazının, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmesi, temini, montajı, test ve devreye alınması ve etiketlenmesi ile her nev’i malzeme ve işçilik dahil. MCB (Miniatur Circuit Breaker): Minyatür Devre Kesici AFDD (Arc Fault Detection Device) : Ark Hatası Algılama Cihazı Tür / Kutup / Anma Akımı (A) / En az Kısa Devre Akımı (kA)
35.115.5105 | AFDD + MCB / 2P / 10 / 6 | 4777.13 | 465.63
35.115.5106 | AFDD + MCB / 2P / 16 / 6 | 4808.75 | 465.63
35.115.5107 | AFDD + MCB / 2P / 20 / 6 | 4864.36 | 465.63
35.115.5108 | AFDD + MCB / 2P / 25 / 6 | 4874.9 | 465.63
35.115.5109 | AFDD + MCB / 2P / 32 / 6 | 4885.45 | 465.63
35.115.5110 | AFDD + MCB / 2P / 40 / 6 | 4895.99 | 465.63
35.115.5200 | Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO): ( Ölçü: Ad.) Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606 standardına uygun AFDD ile en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, A koruma sınıfı kaçak akım koruma özellikli, TS EN 61009-1, TS EN 61009-2-1 standardına uygun aşırı akım korumalı kaçak akım devre kesicinin (RCBO) kombine edilmesiyle oluşturulan ark hatası algılama cihazının, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmesi, temini, montajı, test ve devreye alınması ve etiketlenmesi ile her nev’i malzeme ve işçilik dahil. AFDD (Arc Fault Detection Device) : Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent Protection) : Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici Tür / Kutup / Anma Akımı (A) / En az Kısa Devre Akımı (kA) / Artık Akım Eşiği (mA) / Artık Akım Koruma Sınıfı
35.115.5205 | AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A | 7495.76 | 465.63
35.115.5206 | AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A | 7547.33 | 465.63
35.115.5207 | AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A | 7638.01 | 465.63
35.115.5208 | AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A | 7655.2 | 465.63
35.115.5209 | AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A | 7672.39 | 465.63
35.115.5210 | AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A | 7689.58 | 465.63
35.115.6100 | Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO): ( Ölçü: Ad.) Kompakt yapıda olan, en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, A koruma sınıfı kaçak akım koruma özellikli, üzerinde test butonu olan, TS EN 61009-1, TS EN 61009-2-1 standardına uygun aşırı akım korumalı kaçak akım devre kesicinin (RCBO) CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmesi, temini, montajı, test ve devreye alınması ve etiketlenmesi ile her nev’i malzeme ve işçilik dahil. RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent Protection) : Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici
Tür / Kutup / Anma Akımı (A) / En az Kısa Devre Akımı (kA) / Artık Akım Eşiği (mA) / Kaçak Akım Koruma Sınıfı
35.115.6105 | RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A | 2050.85 | 398.13
35.115.6107 | RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A | 2050.85 | 398.13
35.115.6109 | RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A | 2050.85 | 398.13
35.115.6111 | RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A | 2050.85 | 398.13
35.115.6113 | RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A | 2112.58 | 398.13
35.115.6115 | RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A | 2112.58 | 398.13
35.115.6117 | RCBO / 3P / 10 / 6 / 30 / A | 2366.26 | 465.63
35.115.6119 | RCBO / 3P / 16 / 6 / 30 / A | 2366.26 | 465.63
35.115.6121 | RCBO / 3P / 20 / 6 / 30 / A | 2366.26 | 465.63
35.115.6123 | RCBO / 3P / 25 / 6 / 30 / A | 2366.26 | 465.63
35.115.6125 | RCBO / 3P / 32 / 6 / 30 / A | 2437.24 | 465.63
35.115.6127 | RCBO / 3P / 40 / 6 / 30 / A | 2437.24 | 465.63
35.115.6129 | RCBO / 3P / 10 / 6 / 300 / A | 2328.99 | 465.63
35.115.6131 | RCBO / 3P / 16 / 6 / 300 / A | 2328.99 | 465.63
35.115.6133 | RCBO / 3P / 20 / 6 / 300 / A | 2328.99 | 465.63
35.115.6135 | RCBO / 3P / 25 / 6 / 300 / A | 2328.99 | 465.63
35.115.6137 | RCBO / 3P / 32 / 6 / 300 / A | 2398.58 | 465.63
35.115.6139 | RCBO / 3P / 40 / 6 / 300 / A | 2398.58 | 465.63
35.115.6141 | RCBO / 4P / 10 / 6 / 30 / A | 3568.44 | 533.13
35.115.6143 | RCBO / 4P / 16 / 6 / 30 / A | 3568.44 | 533.13
35.115.6145 | RCBO / 4P / 20 / 6 / 30 / A | 3568.44 | 533.13
35.115.6147 | RCBO / 4P / 25 / 6 / 30 / A | 3568.44 | 533.13
35.115.6149 | RCBO / 4P / 32 / 6 / 30 / A | 3583.39 | 533.13
35.115.6151 | RCBO / 4P / 40 / 6 / 30 / A | 3583.39 | 533.13
35.115.6153 | RCBO / 4P / 10 / 6 / 300 / A | 3459.11 | 533.13
35.115.6155 | RCBO / 4P / 16 / 6 / 300 / A | 3459.11 | 533.13
35.115.6157 | RCBO / 4P / 20 / 6 / 300 / A | 3459.11 | 533.13
35.115.6159 | RCBO / 4P / 25 / 6 / 300 / A | 3459.11 | 533.13
35.115.6161 | RCBO / 4P / 32 / 6 / 300 / A | 3474.71 | 533.13
35.115.6163 | RCBO / 4P / 40 / 6 / 300 / A | 3474.71 | 533.13
35.116.1000 | Alçak Gerilim Parafudrları ( Ölçü: Ad. ) Tip1 (B sınıfı), Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı), aşırı gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardına uygun ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, alçak gerilim parafudrlarının temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil. 1- Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı) koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren gösterge bulunmalıdır. 2- Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı I imp:10/350 μs’de akım deşarj kapasitesine sahip olmaldır. 3- Tip2 ve Tip3 parafudrlar için Imax 8/20µs'de nominal ve maksimum dejarj akım kapasitesine sahip olmalıdır. İK : İlave kontaklı P:Kutup
35.116.1100 | Tip 1 (B sınıfı) parafudr
35.116.1110 | 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) | 18078.75 | 321.25
35.116.1200 | Tip 2 (C sınıfı) parafudr
35.116.1205 | 1P 20 kA (I max; 8/20µs) | 1743.48 | 253.75
35.116.1206 | 2P 20 kA (I max; 8/20µs) | 2419.64 | 253.75
35.116.1207 | 3P 20 kA (I max; 8/20µs) | 4562.88 | 321.25
35.116.1208 | 4P 20 kA (I max; 8/20µs) | 5082.18 | 321.25
35.116.1209 | 1P 20 kA (I max; 8/20µs) İK | 1892.45 | 253.75
35.116.1210 | 2P 20 kA (I max; 8/20µs) İK | 2636.23 | 253.75
35.116.1211 | 3P 20 kA (I max; 8/20µs) İK | 4987.04 | 321.25
35.116.1212 | 4P 20 kA (I max; 8/20µs) İK | 5558.28 | 321.25
35.116.1213 | 1P 40 kA (I max; 8/20µs) | 1966.93 | 253.75
35.116.1214 | 2P 40 kA (I max; 8/20µs) | 2744.53 | 253.75
35.116.1215 | 3P 40 kA (I max; 8/20µs) | 5199.13 | 321.25
35.116.1216 | 4P 40 kA (I max; 8/20µs) | 5796.31 | 321.25
35.116.1217 | 1P 40 kA (I max; 8/20µs) İK | 2138.24 | 253.75
35.116.1218 | 2P 40 kA (I max; 8/20µs) İK | 2993.6 | 253.75
35.116.1219 | 3P 40 kA (I max; 8/20µs) İK | 5686.9 | 321.25
35.116.1220 | 4P 40 kA (I max; 8/20µs) İK | 6343.81 | 321.25
35.116.1221 | 1P 65 kA (I max; 8/20µs) | 2631.94 | 253.75
35.116.1222 | 2P 65 kA (I max; 8/20µs) | 3037.61 | 253.75
35.116.1223 | 3P 65 kA (I max; 8/20µs) | 6604.55 | 321.25
35.116.1224 | 4P 65 kA (I max; 8/20µs) | 8519.16 | 321.25
35.116.1225 | 1P 65 kA (I max; 8/20µs) İK | 2869.75 | 253.75
35.116.1226 | 2P 65 kA (I max; 8/20µs) İK | 3316 | 253.75
35.116.1227 | 3P 65 kA (I max; 8/20µs) İK | 7232.89 | 321.25
35.116.1228 | 4P 65 kA (I max; 8/20µs) İK | 9338.95 | 321.25
35.116.1300 | Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr
35.116.1310 | 1P 12,5 kA (I imp; 10/350µs) | 6781.15 | 253.75
35.116.1320 | 2P 25 kA (I imp; 10/350µs) | 6882.33 | 253.75
35.116.1330 | 3P 37,5 kA (I imp; 10/350µs) | 10567.94 | 321.25
35.116.1340 | 4P 50 kA (I imp; 10/350µs) | 10346.03 | 321.25
35.116.1350 | 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) | 26302.68 | 321.25
35.116.1400 | Tip 3 (D sınıfı) parafudr
35.116.1410 | 1P 8 kA (I max; 8/20µs) | 1386.89 | 253.75
35.116.1420 | 2P 8 kA (I max; 8/20µs) | 3140.46 | 253.75
35.116.1430 | 3P 8 kA (I max; 8/20µs) | 2930.59 | 321.25
35.116.1440 | 4P 8 kA (I max; 8/20µs) | 3977.79 | 321.25
35.116.1500 | Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr
35.116.1510 | 2P 12-20 kA (I max; 8/20µs) | 3839.01 | 253.75
35.116.1520 | 4P 12-20 kA (I max; 8/20µs) | 8849.54 | 321.25
35.116.1600 | Data Koruma Parafuduru
35.116.1610 | 10 kA (I imp; 10/350µs) | 4700.61 | 253.75
35.116.1620 | 20 kA (I imp; 10/350µs) | 5147.5 | 253.75
35.120.1000 | PAKO ŞALTERLER: Pako şalterler TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3 standartlarına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
35.120.1100 | Kademeli tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.120.1101 | 2 x 16 A.e kadar | 1112.48 | 739.06
35.120.1102 | 2 x 25 A.e kadar | 1209.68 | 739.06
35.120.1103 | 2 x 40 A.e kadar | 1259.89 | 739.06
35.120.1104 | 3 x 25 A.e kadar | 1178.09 | 739.06
35.120.1105 | 3 x 40 A.e kadar | 1583.09 | 739.06
35.120.1106 | 3 x 63 A.e kadar | 2018.86 | 739.06
35.120.1107 | 3 x 100 A.e kadar | 3253.3 | 739.06
35.120.1108 | 3 x 125 A.e kadar | 3917.5 | 739.06
35.120.1109 | 3 x 160 A.e kadar | 4354.9 | 739.06
35.120.1150 | Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
35.120.1151 | 2 x 16 A.e kadar | 664.81 | 401.56
35.120.1152 | 2 x 25 A.e kadar | 718.28 | 401.56
35.120.1153 | 2 x 40 A.e kadar | 843.01 | 401.56
35.120.1154 | 3 x 25 A.e kadar | 800.09 | 401.56
35.120.1155 | 3 x 40 A.e kadar | 1122.46 | 401.56
35.120.1156 | 3 x 63 A.e kadar | 1493.44 | 401.56
35.120.1157 | 3 x 100 A.e kadar | 2284 | 401.56
35.120.1158 | 3 x 125 A.e kadar | 2899.6 | 401.56
35.120.1159 | 3 x 160 A.e kadar | 3369.4 | 401.56
35.120.1200 | Yıldız-Üçgen tip pako şalterler (Ölçü: Ad.): Yıldız-üçgen bağlantı tertibatı olan pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
35.120.1201 | 3 x 25 A.e kadar | 1135.96 | 536.56
35.120.1202 | 3 x 40 A.e kadar | 1403.26 | 536.56
35.120.1203 | 3 x 63 A.e kadar | 2263.49 | 536.56
35.120.1250 | Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Ad.) Motor dönüş yönünü değiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
35.120.1251 | 3 x 25 A.e kadar | 1409.74 | 536.56
35.120.1252 | 3 x 40 A.e kadar | 1587.94 | 536.56
35.120.1253 | 3 x 63 A.e kadar | 2376.89 | 536.56
35.120.1254 | 3 x 100 A.e kadar | 4832.8 | 536.56
35.120.1255 | 3 x 125 A.e kadar | 6533.8 | 536.56
35.120.1300 | Kademeli tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.) IP 65 koruma sınıflı, diğer özellikler bakımından 35.120.1100 pozu ile aynı özelliklere sahip pako şalter temini ve montajı.
35.120.1301 | 2 x 16 A.e kadar | 1368.98 | 874.06
35.120.1302 | 2 x 25 A.e kadar | 1414.34 | 874.06
35.120.1303 | 2 x 40 A.e kadar | 1552.04 | 874.06
35.120.1304 | 3 x 25 A.e kadar | 1620.89 | 874.06
35.120.1305 | 3 x 40 A.e kadar | 2124.7 | 874.06
35.120.1306 | 3 x 63 A.e kadar | 2989.79 | 874.06
35.120.1307 | 3 x 100 A.e kadar | 3906.7 | 874.06
35.120.1308 | 3 x 125 A.e kadar | 4149.7 | 874.06
35.120.1309 | 3 x 160 A.e kadar | 4635.7 | 874.06
35.120.1350 | Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.) BFT No 35.100.1150 ile aynı, yalnız iki pozisyonlu, IP 65 koruma sınıflı pako şalter temini ve montajı.
35.120.1351 | 2 x 16 A.e kadar | 827.89 | 469.06
35.120.1352 | 2 x 25 A.e kadar | 918.61 | 469.06
35.120.1353 | 2 x 40 A.e kadar | 962.35 | 469.06
35.120.1354 | 3 x 25 A.e kadar | 904.84 | 469.06
35.120.1355 | 3 x 40 A.e kadar | 1416.76 | 469.06
35.120.1356 | 3 x 63 A.e kadar | 2131.19 | 469.06
35.120.1357 | 3 x 100 A.e kadar | 2999.5 | 469.06
35.120.1358 | 3 x 125 A.e kadar | 3161.5 | 469.06
35.120.1359 | 3 x 160 A.e kadar | 3760.9 | 469.06
35.120.1400 | Mandal Buton: (Ölçü: Ad.) Önden kumandalı kumanda mandalına bağlantılı ve yaylı kontaklı TS 4915 EN 60669-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş mandal buton her nevi malzeme ve işçilik dahil temin ve montajı.
35.120.1401 | 2 x 16 A.e kadar | 368.79 | 266.56
35.120.1402 | 3 x 25 A.e kadar | 422.25 | 266.56
35.120.1403 | 3 x 32 A.e kadar | 527.55 | 266.56
35.120.1450 | İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.) TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.)
35.120.1451 | 24V.a kadar | 183.53 | 93.13
35.120.1452 | 48V.a kadar | 183.53 | 93.13
35.120.1453 | 65V.a kadar | 183.53 | 93.13
35.120.1454 | 250V.a kadar | 183.53 | 93.13
35.120.1455 | 500V.a kadar | 183.53 | 93.13
35.120.1470 | Ledli Start Stop Butonu ( Ölçü: Ad.) : En az IP65 koruma sınıflı, yaylı, çalışma durumunu belirten ledli ışıklara sahip, 22 mm çapında, normalde kapalı veya normalde açık kontaklı, TS EN 60947-5-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş start stop butonunun temini, montajı ve işler halde teslimi. NO:Normalde Açık NC: Normalde Kapalı
35.120.1472 | 24 V NO veya NC Kontaklı buton | 306.08 | 93.13
35.120.1474 | 230 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ | 316.71 | 93.13
35.120.2000 | OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ: (Ölçü: Ad.) İki kaynak (Trafo-Jeneratör, Trafo- Trafo, Jeneratör-Jeneratör) transferinde kullanılan, otomatik ve istendiğinde elle de kumanda edilebilen, tek gövdeli, elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapılmış, kaynaklar arası transferi imalatçı garantisinde olan, yük altında otomatik ve elle güvenli açma kapama yapma özelliğine sahip, öncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansın belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde yedek kaynağa otomatik transfer yapan, faz sırası kontrolünü yapan, jeneratörü otomatik olarak çalıştıran ve durduran, kaynak uygunluklarını kontrol eden,şalter pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak frekansı ve kaynaklar arası transfer sürelerinin ayarlanabildiği, üzerinde yardımcı kontakları bulunan TS EN 60947-6-1 standardına uygun üretilmiş, CE uygunnluk işareti ile piyasaya arz edilmiş şalterin temini, montajı ve işler halde teslimi.
35.120.2001 | 3 x 125 A | 35374.76 | 1478.13
35.120.2002 | 3 x 200 A | 40647.19 | 1478.13
35.120.2003 | 3 x 250 A | 48028.59 | 1478.13
35.120.2004 | 3 x 315 A | 49834.21 | 1478.13
35.120.2005 | 3 x 400 A | 53806.59 | 1478.13
35.120.2006 | 3 x 500 A | 55236.64 | 1478.13
35.120.2007 | 3 x 630 A | 57778.96 | 1478.13
35.120.2008 | 3 x 800 A | 95899.31 | 1478.13
35.120.2009 | 3 x 1000 A | 100131.7 | 1478.13
35.120.2010 | 3 x 1250 A | 121835.71 | 2153.13
35.120.2011 | 3 x 1600 A | 150552.38 | 2153.13
35.120.2012 | 3 x 2000 A | 264909.53 | 2828.13
35.120.2013 | 3 x 2500 A | 298566.38 | 2828.13
35.120.2014 | 3 x 3200 A | 351290.63 | 2828.13
35.120.2015 | 4 x 100 A | 29630.93 | 1815.63
35.120.2016 | 4 x 200 A | 43397.01 | 1815.63
35.120.2017 | 4 x 315 A | 53205.18 | 1815.63
35.120.2018 | 4 x 400 A | 57423.11 | 1815.63
35.120.2019 | 4 x 500 A | 58983.18 | 1815.63
35.120.2020 | 4 x 630 A | 61655.5 | 1815.63
35.120.2021 | 4 x 800 A | 102505.95 | 1815.63
35.120.2022 | 4 x 1000 A | 106995.45 | 1815.63
35.120.2023 | 4 x 1250 A | 130542.14 | 2828.13
35.120.2024 | 4 x 1600 A | 161338.88 | 2828.13
35.120.2025 | 4 x 2000 A | 283496.33 | 3503.13
35.120.2026 | 4 x 2500 A | 319319.93 | 3503.13
35.120.2027 | 4 x 3200 A | 375944.33 | 3503.13
35.120.2100 | Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.) TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.120.2101 | 3 x 25 A.e kadar | 9637.19 | 739.06
35.120.2102 | 3 x 63 A.e kadar | 15843.68 | 806.56
35.120.2103 | 3 x 100 A.e kadar | 31484.36 | 874.06
35.120.2104 | 3 x 200 A.e kadar | 41300.76 | 1076.56
35.120.2105 | 3 x 400 A.e kadar | 50668 | 1211.56
35.120.2106 | 3 x 600 A.e kadar | 67910.88 | 1414.06
35.120.2107 | 3 x 1000 A.e kadar | 110562.38 | 2089.06
35.125.1000 | KONTAKTÖRLER: (TS EN 60947-4-1)
35.125.1100 | Kuru tip koruyucusuz kontaktörler: (Ölçü: Ad.) AC3 sınıfı, koruyucu röleleri bulunmayan ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
35.125.1101 | 3 x 10 A.e kadar | 1139.81 | 465.63
35.125.1102 | 3 x 16 A.e kadar | 1301.68 | 465.63
35.125.1103 | 3 x 25 A.e kadar | 1567.5 | 465.63
35.125.1104 | 3 x 40 A.e kadar | 3009.43 | 465.63
35.125.1105 | 3 x 63 A.e kadar | 4583.53 | 465.63
35.125.1106 | 3 x 100 A.e kadar | 7274.21 | 600.63
35.125.1107 | 3 x 160 A.e kadar | 11522.66 | 735.63
35.125.1108 | 3 x 200 A.e kadar | 16779.43 | 870.63
35.125.1109 | 3 x 300 A.e kadar | 29210.36 | 870.63
35.125.1110 | 3 x 400 A.e kadar | 36489.56 | 1140.63
35.125.1111 | 3 x 630 A e kadar | 67959.41 | 1410.63
35.125.1112 | 3 x 800 A e kadar | 94589.51 | 1815.63
35.125.1200 | Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.) BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme
ve işçilik dahil.
35.125.1201 | 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 2606.23 | 465.63
35.125.1202 | 20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 3136.94 | 465.63
35.125.1203 | 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 5943.25 | 465.63
35.125.1204 | 50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 8334.44 | 465.63
35.125.1205 | 60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 9829.56 | 465.63
35.125.1210 | 80 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü | 13820.36 | 465.63
35.125.1300 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler: (Ölçü: Ad.) BFT No 35.125.1100 ile aynı, yalnız üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı.
35.125.1301 | 3 x 10A.e kadar | 2458.5 | 465.63
35.125.1302 | 3 x 16A.e kadar | 2651.55 | 465.63
35.125.1303 | 3 x 25A.e kadar | 3557.4 | 465.63
35.125.1304 | 3 x 40A.e kadar | 4815.19 | 465.63
35.125.1305 | 3 x 63A.e kadar | 9789.94 | 465.63
35.125.1306 | 3 x 100A.e kadar | 10888.84 | 465.63
35.125.1307 | 3 x 160A.e kadar | 17495.6 | 465.63
35.125.1308 | 3 x 200A.e kadar | 28790.51 | 465.63
35.125.1500 | Minyatür Röle: ( Ölçü: Ad.) Kilitlenebilir test butonu ve göstergesi olan, en az IP40 koruma seviyeli, TS EN 61810-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş rölenin soket dahil temini, montajı ve işler halde teslimi. Tür / Kontak adedi / Pin Adedi / Akım (A) / Çalışma Gerilimi (V) / Gerilim Türü (AC veya DC)
35.125.1510 | Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / DC | 609.01 | 344.38
35.125.1511 | Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / AC | 609.01 | 344.38
35.125.1512 | Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 230 / AC | 609.01 | 344.38
35.125.1520 | Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / DC | 730.83 | 450.63
35.125.1521 | Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / AC | 730.83 | 450.63
35.125.1522 | Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 230 / AC | 730.83 | 450.63
35.125.1530 | Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / DC | 844.8 | 556.88
35.125.1531 | Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / AC | 844.8 | 556.88
35.125.1532 | Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC | 856.54 | 556.88
35.125.1700 | Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Ad.) Üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektronik devrelerden oluşan, elektrik kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı. NOT: Akım trafosu kullanıldığında bedeli BFT No 35.135.1900'den ödenecektir.
35.125.1701 | 3 x 12 A.e kadar | 1813.8 | 401.56
35.125.1750 | Zaman rölesi: (Ölçü: Ad.) İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.125.1751 | 0 - 60 saniye | 1500.46 | 401.56
35.125.1752 | 1 - 10 dakika | 1568.78 | 401.56
35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. ( Ölçü Ad.) Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2014/35/AB), Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE Uygunluk İşaretli, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydınlatma | 2642.43 | 401.56
kontrolünü sağlayan, çıkış kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.125.1770 | Fotosel şalter: (Ölçü: Ad.) Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.den etkilenmeyen şalterin temini ve yerine montajı. | 1250.99 | 401.56
35.125.1780 | Astronomik Zaman Rölesi: (Ölçü: Ad.) Coğrafi koordinat programlama (astronomik) yapılabilen, coğrafi konuma göre gün doğumu ve gün batımı saatlerini en fazla ±1 dakika hassasiyetle otomatik olarak hesaplayabilen, en az 1 röle çıkışına sahip, en az 15 farklı zamanlama görevi tanımlama ve uygulama sağlayabilen, bir gün içinde (24 saatlik döngüde) belirli saatlerde programlama yapılabilen, haftanın her günü için ayrı ayrı program atanabilen, en az 1,3" boyutunda aydınlatmalı LCD ekrana sahip, güç kesintisi durumunda programları saklama özelliği olan (pil desteği) astronomik zaman rölesinin temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil test edilerek çalışır halde teslimi
35.125.1782 | Astronomik zaman rölesi | 2845.09 | 401.56
35.125.1785 | Astronomik zaman rölesi (haberleşmeli, RS-485) | 4284.09 | 401.56
35.125.1810 | Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: ( Ölçü: Ad.) Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıflı, en az 5-50 kΩ hassasiyeti olan, en az -5 ile +50°C arasında çalışabilen, ayarlanabilir geciktirme zaman ayarı olan, TS EN 60947-5-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş rölenin paslanmaz çelik 3 adet elektrot dahil temini, montajı ve işler halde teslimi. SSKR : Sıvı Seviye Kontrol Rölesi
35.125.1812 | SSKR 1 Kontaklı 24-240 V AC/DC | 1176.56 | 401.56
35.125.2000 | ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER:
35.125.2100 | Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Madeni veya plastik şamandırası, kumanda mili, bakır tel, makaraları, etanj kontaktörü ve elektrik bağlantıları ile komple olarak temini ve montajı , her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.125.2101 | 2 x 25 A.e kadar (Monofaze) | 1066.64 | 232.81
35.125.2102 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 1169.1 | 232.81
35.125.2200 | Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) BFT no 35.125.2100 ile aynı, yalnız kontaktör devresi şamandıraya bağlı bir cıvalı kontakla çalışan flatörlü şalterin temin ve montajı.
35.125.2201 | 2 x 25A.e kadar (Monofaze) | 1203.26 | 232.81
35.125.2202 | 3 x 25A.e kadar (Trifaze) | 1175.05 | 232.81
35.125.2300 | Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.:) BFT No 35.125.2100 ile aynı, yalnız kontaktör bobinine direk şamandıra ile kumanda edilen flatörlü şalterin temini ve montajı.
35.125.2301 | 2 x 25 A.e kadar (Monofaze) | 717.66 | 232.81
35.125.2302 | 3 x 25 A.e kadar (Trifaze) | 790.43 | 232.81
35.125.2400 | Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
35.125.2401 | 6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 35.125.2100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 526.1 | 232.81
35.125.2500 | Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
35.125.2501 | 6 A.e kadar, BFT No 35.125.2200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 526.1 | 232.81
35.125.2600 | Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)
35.125.2601 | 6 A.e kadar, BFT No 35.125.2300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip. | 526.1 | 232.81
35.125.2700 | Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Ad.) Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. NOT: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.
35.125.2701 | 3 x 25 A.e kadar | 9151.8 | 803.13
35.125.2702 | 3 x 63 A.e kadar | 14527.5 | 803.13
35.125.2703 | 3 x 80 A.e kadar | 25507.59 | 803.13
35.125.2704 | 3 x 100 A.e kadar | 31328.79 | 803.13
35.125.2705 | 3 x 250 A.e kadar | 49119.09 | 803.13
35.125.2900 | Pano Termostatı: ( Ölçü: Ad.) Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıflı, 0 ile +60°C arasında çalışabilen, TS EN IEC 60335-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş termostatın temini, montajı ve işler halde teslimi.
35.125.2910 | Isıtma Termostatı 10 A 250 V | 439 | 253.75
35.125.2920 | Soğutma Termostatı 10 A 250 V | 439 | 253.75
35.125.2930 | Çift Termostat 10 A 250 V | 670 | 321.25
35.125.3000 | Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Ad.) Bir lamba veya birbirine paralel bağlı lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aynı anda yakıp söndürebilen (liht aracılığı ile kendisine ulaşan akımın her darbesinde kontakların konumunu değiştirebilen), gerektiğinde yardımcı kontak bloğu takılabilen, üzerinden ''el'' ile de kumanda edilebilen , takılabilecek ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bağlı kapatma ve durum izleme işlemlerini yerine getirebilen, kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan , (-10 ile +40 ºC) işletme sıcaklığında çalışabilen, IP 20 koruma sınıflı, yük altında en az 50.000 açma kapama yapabilen ve 35 mm lik standard DIN rayına montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş darbe akım anahtarının temini, iş yerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Komple röle adedi sayılır.
35.125.3001 | 1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 879.86 | 266.56
35.125.3002 | 2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 1682.44 | 334.06
35.125.3003 | 3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 2974.39 | 334.06
35.125.3004 | 4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 3116.14 | 401.56
35.125.3005 | 2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V. | 1697.29 | 334.06
35.125.3050 | Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip) (Ölçü Ad.) Darbe akım anahtarı yanına monte edilerek darbe akım anahtarına belli bir yerden merkezi bir kumanda imkanı veren , 35 mm'lik çelik raya monte edilebilen TS EN 60947-4-3/A1 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş yardımcı kontak grubunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. (Merkeze konacak anahtar fiyatı ilgili pozdan ayrıca ödenir.) | 1357.9 | 401.56
35.130.0000 | KOMPANZASYON SİSTEMİ:
35.130.2000 | RÖLELER (Ölçü: Ad.) IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 – 6 - 4, IEC 61010 -1, TS EN IEC 60255-1 standartlarına uygun,
35.130.2100 | TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad ) 1 Akım Trafolu 220V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.130.2101 | En az 5 kademeli | 10036.91 | 1890.63
35.130.2102 | En az 8 kademeli | 11873.2 | 2771.88
35.130.2103 | En az 12 kademeli | 13898.48 | 3653.13
35.130.2200 | ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad ) Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W) , Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. 3 Akım Trafolu, 3 x 380 V AC Beslemeli, ekranda en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek Reaktif güç kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçer. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilimin değeri (V), akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini, sistemin güç katsayısını (PF) , sistemin çektiği Aktif Gücü (W),
Reaktif Gücü ( Var), Görünür gücü (VA), Harmonikler, Aktif Enerji (kWh) , İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın, işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
35.130.2201 | En az 12 kademeli | 14239.85 | 3653.13
35.130.2202 | En az 18 kademeli | 19172.26 | 5415.63
35.130.2203 | En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) | 15733.75 | 4740.63
35.130.2204 | En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) | 20605.2 | 6503.13
35.130.2300 | SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad ) 3 Akım Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli,12 kademeli Reaktif güç kontrol rölesi,kademelere ek olarak bağlanan bir yarı iletken sürücü sayesinde herbir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen,bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilen ,akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen,yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı kondansatörleri tespit edebilen,Kompanzasyon arızalarında;aşırı kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arızalı kondansatör,oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilim değeri(V),akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini,sistemin güç katsayısını(cosØ),sistemin çektiği Aktif gücü(W),Reaktif Gücü(Var) Görünür gücü(VA),toplam Harmonikler,Aktif Enerji(kWh)İndüktif Reaktif –Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.130.2301 | En az 12 kademeli | 16007.69 | 3653.13
35.130.2302 | En az 18 kademeli | 19883.46 | 5415.63
35.130.2500 | Deşarj Ünitesi: (Ölçü: Ad) Kompanzasyon sistemlerinde kullanılan kondansatörleri daha kısa sürede deşarj ederek, kondansatörlerin ve kontaktörlerin ömrünü uzatan, hızlı kompanzasyon yapılmasını sağlayan cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. | 2010.19 | 220
35.130.2600 | Endüktif Yük Sürücü (Ölçü: Ad.) Endüktif yük sürücüleri, içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanları ile şönt reaktörlerinin faz açısını farklı değerlerde tetikleyerek,monofaze şönt reaktörlerini istenen güç değerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze şönt reaktör bağlanabilen, en az 1000 adım faz açı kontrolü ile endüktif yük sürebilen cihazların,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar | 8709.64 | 803.13
35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar | 13339.8 | 803.13
35.130.2603 | 30kVAr (3x50A) .a kadar | 19479.24 | 803.13
35.130.2700 | Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.) TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.130.2701 | 230V 1kVAr.a kadar | 3900.75 | 434.79
35.130.2702 | 230V 1,5kVAr.a kadar | 4887.03 | 434.79
35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar | 8148.83 | 456.94
35.130.2704 | 230V 5 kVAr.a kadar | 12370.35 | 479.09
35.130.2705 | 230V 7,5 kVAr.a kadar | 16445.3 | 490.16
35.130.2706 | 230V 10 kVAr.a kadar | 18643.98 | 512.31
35.130.2750 | 400V 0,5 kVAr.a kadar | 4811.69 | 423.71
35.130.2751 | 400V 1 kVAr.a kadar | 5892.86 | 434.79
35.130.2752 | 400V 1,5 kVAr.a kadar | 6916.76 | 445.86
35.130.2753 | 400V 2,5 kVAr.a kadar | 10793.24 | 468.01
35.130.2754 | 400V 5 kVAr.a kadar | 17364.53 | 490.16
35.130.2755 | 400V 10 kVAr.a kadar | 27876.46 | 681.06
35.130.2756 | 400V 15 kVAr.a kadar | 36646.53 | 714.29
35.130.2757 | 400V 20 kVAr.a kadar | 46279.35 | 991.4
35.130.2758 | 400V 25 kVAr.a kadar | 53853.38 | 1046.78
35.130.2759 | 400V 50 kVAr.a kadar | 99852.66 | 1168.59
35.130.2800 | Haberleşme Terminalleri: (Ölçü:Ad.) RS-485, RS232, optik port veya geliştirilebilecek herhangi bir protokole göre haberleşebilen,TS EN 62056-21 protokolünü destekleyen elektrik sayaçları veya diğer bütün cihazlar ile haberleşebilen cihazların işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.130.2801 | Ethernet Haberleşme Terminali | 9946.03 | 803.13
35.130.2802 | GPRS Haberleşme Terminali | 10638.93 | 803.13
35.130.3000 | KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ: TS EN 60831 standardına uygun, kendi kendini onarma özelliğine sahip, deşarj iç direncine sahip, aşırı basınç korumasına sahip, terminalleri dokunmaya karşı korumalı olan kondansatörün montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil çalışır halde teslimi.
35.130.3100 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)
35.130.3105 | En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de) | 2302.2 | 401.56
35.130.3110 | En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) | 2336.61 | 401.56
35.130.3115 | En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de) | 2426.61 | 401.56
35.130.3120 | En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) | 2539.11 | 401.56
35.130.3125 | En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) | 2775.2 | 412.64
35.130.3130 | En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de) | 3371.28 | 423.71
35.130.3135 | En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de) | 3424.64 | 436.53
35.130.3140 | En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de) | 3470.34 | 447.6
35.130.3200 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)
35.130.3205 | En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de) | 1893.26 | 401.56
35.130.3210 | En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de) | 1962.66 | 401.56
35.130.3215 | En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de) | 2060.46 | 412.64
35.130.3220 | En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) | 2233.9 | 412.64
35.130.3225 | En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de) | 2708.79 | 436.53
35.130.3230 | En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de) | 2740.03 | 436.53
35.130.3235 | En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de) | 2777.8 | 447.6
35.130.3240 | En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de) | 2794.74 | 447.6
35.130.3245 | En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de) | 2860.06 | 473.23
35.130.3250 | En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de) | 2953.85 | 484.3
35.130.3255 | En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de) | 3024.18 | 495.38
35.130.3260 | En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de) | 3279.39 | 506.45
35.130.3265 | En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de) | 3999.41 | 528.6
35.130.3270 | En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de) | 4883.98 | 539.68
35.130.3300 | En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)
35.130.3305 | En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de) | 2138.43 | 401.56
35.130.3310 | En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de) | 2219.23 | 401.56
35.130.3315 | En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de) | 2331.28 | 412.64
35.130.3320 | En az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de) | 2533.23 | 412.64
35.130.3325 | En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de) | 3082.23 | 436.53
35.130.3330 | En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de) | 3118.63 | 436.53
35.130.3335 | En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de) | 3160.78 | 447.6
35.130.3340 | En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de) | 3180.48 | 447.6
35.130.3345 | En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de) | 3263.41 | 484.3
35.130.3350 | En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de) | 3370.76 | 495.38
35.130.3355 | En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de) | 3439.75 | 495.38
35.130.3360 | En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de) | 3735.13 | 506.45
35.130.3365 | En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de) | 4569.81 | 528.6
35.130.3368 | En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de) | 5597.94 | 539.68
35.130.3400 | En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)
35.130.3405 | En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de) | 3038.44 | 401.56
35.130.3410 | En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de) | 3172.15 | 412.64
35.130.3415 | En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de) | 3325.46 | 412.64
35.130.3420 | En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de) | 3643.16 | 423.71
35.130.3425 | En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de) | 4453.16 | 436.53
35.130.3430 | En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de) | 4519.49 | 447.6
35.130.3435 | En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de) | 4566.68 | 447.6
35.130.3440 | En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de) | 4633.3 | 484.3
35.130.3445 | En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de) | 4703.5 | 484.3
35.130.3450 | En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de) | 4860.74 | 495.38
35.130.3455 | En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de) | 4976.54 | 506.45
35.130.3460 | En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de) | 5408.15 | 506.45
35.130.4000 | HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ: TS EN 61000-2-2 ve TS EN 61558-2-20 standartlarına uygun reaktörün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil çalışır halde teslimi.
35.130.4100 | Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)
35.130.4105 | 230 V en az 0,25 kVAr | 1601.71 | 401.56
35.130.4110 | 230 V en az 0,5 kVAr | 1610.51 | 401.56
35.130.4115 | 230 V en az 1 kVAr | 1641.51 | 401.56
35.130.4120 | 230 V en az 1,5 kVAr | 1703.5 | 401.56
35.130.4125 | 230 V en az 2,5 kVAr | 2416.46 | 401.56
35.130.4130 | 230 V en az 4 kVAr | 3740.26 | 401.56
35.130.4135 | 230 V en az 5 kVAr | 4214.36 | 401.56
35.130.4140 | 230 V en az 10 kVAr | 5808.24 | 401.56
35.130.4300 | Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)
35.130.4305 | 400 V en az 1 kVAr | 2602.44 | 401.56
35.130.4310 | 400 V en az 2 kVAr | 3259.06 | 401.56
35.130.4315 | 400 V en az 3 kVAr | 3627.76 | 401.56
35.130.4320 | 400 V en az 4 kVAr | 4088.66 | 401.56
35.130.4325 | 400 V en az 5 kVAr | 4395.9 | 401.56
35.130.4330 | 400 V en az 6 kVAr | 4703.16 | 401.56
35.130.4335 | 400 V en az 7 kVAr | 4856.79 | 401.56
35.130.4340 | 400 V en az 10 kVAr | 5190.34 | 401.56
35.130.4345 | 400 V en az 15 kVAr | 5824.65 | 401.56
35.130.4350 | 400 V en az 20 kVAr | 7191.94 | 401.56
35.130.4355 | 400 V en az 25 kVAr | 7775.74 | 401.56
35.130.4360 | 400 V en az 30 kVAr | 8589.96 | 401.56
35.130.4363 | 400 V en az 35 kVAr | 9312.03 | 401.56
35.130.4368 | 400 V en az 40 kVAr | 9478.31 | 401.56
35.130.4370 | 400 V en az 45 kVAr | 10003.35 | 401.56
35.130.4373 | 400 V en az 50 kVAr | 10479.89 | 401.56
35.130.5100 | Tristörlü Anahtarlama Modülü: (Ölçü: Ad.) Kapasitif yük sürücü olarak kullanılan, çalışma frekansı 50 Hz olan, -25°C ile +55°C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen, TS EN IEC 60947-1 ve TS EN 60947-4-3 standartlarına uygun, 20 ms'nin altında anahtarlama yapabilen, hata tespitlerini kaydedebilen, ön panelde bulunan dört adet LED ve kuru kontak çıkışı ile bildirebilen, harici termik terminalleri sayesinde harmonik filtre reaktörünü aşırı ısınmalara karşı koruyabilen tristörlü anahtarlama modülünün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil çalışır halde teslimi.
35.130.5105 | 400 V, en az 5 kVAr | 9144.08 | 803.13
35.130.5110 | 400 V, en az 10 kVAr | 12432.78 | 803.13
35.130.5115 | 400 V, en az 15 kVAr | 13769.18 | 803.13
35.130.5120 | 400 V, en az 25 kVAr | 15105.6 | 803.13
35.130.5125 | 400 V, en az 30 kVAr | 17778.4 | 803.13
35.130.5130 | 400 V, en az 50 kVAr | 21173.46 | 803.13
35.130.5160 | 230 V, en az 3x1,5 kVAr | 9144.08 | 803.13
35.130.5165 | 230 V, en az 3x5 kVAr | 13769.18 | 803.13
35.130.5170 | 230 V, en az 3x10 kVAr | 17778.4 | 803.13
35.130.5175 | 230 V, en az 3x15 kVAr | 20154.94 | 803.13
35.130.5180 | 230 V, en az 3x20 kVAr | 23210.5 | 803.13
35.135.0000 | ÖLÇÜ ALETLERİ: 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmış olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır.
35.135.1100 | Voltmetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun En az 72x72 mm ebatlarında voltmetre temini ve yerine montajı.
35.135.1101 | 0 - 60 V.a kadar | 1131.23 | 321.25
35.135.1102 | 0 -500 V.a kadar | 1165.94 | 321.25
35.135.1200 | Dijital Voltmetreler: (Ölçü: Ad) TS EN 61010-1'a uygun, Elektrik panolarına bağlanan ve fazlardaki AC gerilimleri ayrı ayrı hassas olarak ölçen, min. ve max. değerleri kaydeden pano montajına uygun min.72x72 mm ebatlardaki elektronik voltmetrenin işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.135.1201 | 10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L) | 1379.18 | 321.25
35.135.1300 | Ampermetreler: (Ölçü: Ad.:) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 a. hariç daha büyük tiplerde akım trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.
35.135.1301 | 0 - 25 A.e kadar | 962.4 | 321.25
35.135.1302 | 25 - 100 A.e kadar | 1024.53 | 321.25
35.135.1303 | 100 - 2000 A.e kadar | 1024.53 | 321.25
35.135.1400 | Dijital Ampermetre: (Ölçü: Ad) TS EN61010-1'e uygun, fazlardaki AC akımı hassas olarak ölçen, demand ve max. demand değerlerini kaydeden, akım trafosu ile çalışan, pano montajına uygun min.72x72 mm ebatlarındaki dijital ampermetrenin işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.
35.135.1401 | 1-10000/5A akım trafolu | 1380.21 | 321.25
35.135.1500 | Voltmetre Komütatörleri: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1 )
35.135.1501 | 3 pozisyonlu | 767.44 | 321.25
35.135.1502 | 4 pozisyonlu | 861.96 | 321.25
35.135.1503 | 5 ve daha fazla pozisyonlu | 882.26 | 321.25
35.135.1700 | Multimetreler: (Ölçü: Ad) TS EN 61000-2-6, TS EN 61000-6-4, TS EN 61010-1 ve TS IEC 61554'e uygun, Elektrik panolarına bağlanan ve birden fazla parametre değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun
ebatlardaki elektronik cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.135.1701 | Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) 3 Faz akım (A) ve 3 Faz gerilimi (V) ölçen Multimetre işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2774.19 | 321.25
35.135.1702 | Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) 3 Faz akım (A), 3 Faz gerilim, Cosφ, ve Frekans (Hz) PN) , 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerinde kullanılabilen tipteki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2819.2 | 321.25
35.135.1900 | Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.
35.135.1901 | 100 - 500/5 A. | 850 | 321.25
35.135.1902 | 501 - 2000/5 A. | 1482.93 | 321.25
35.135.1903 | 2001 - 6000/5 A Sn:1, 10 VA. | 2236.9 | 321.25
35.135.2000 | Frekansmetre: (Ölçü: Ad.) (TS 5592 EN 60051-4) , (TS 5558 EN 60051-1), (TS IEC 61554) standartlarına uygun, 45 Hz - 55 Hz arasında 1/2 Hz farkla gösterebilen frekansmetre temini ve montajı.
35.135.2001 | Göstergeli tip; Göstergenin durduğu rakam okunmak suretiyle frekansı gösteren frekansmetre temin ve montajı | 1514.8 | 321.25
35.135.2002 | Titreşim lamelli tip: Lamel titreşiminin en yoğun olduğu rakam okunmak suretiyle frekansı gösteren frekans metre temin ve montajı. | 1898.88 | 321.25
35.135.2003 | Sayısal tip: 20.0 - 99.9 Hz değerleri arasında ölçme yapabilen 0.1 Hz okuma duyarlıklı, sayısal frekans metre temini ve yerine montajı. | 1697.9 | 321.25
35.135.2500 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61557-12, TS EN IEC 62053-21)
35.135.2510 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için) Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken alternatif gerilim, alternatif akım, görünür güç, aktif güç ve reaktif güç, güç faktörü (faz başına ve toplam), frekans değerleri, bu değerlerin maksimum ve minimum miktarları, aktif ve reaktif enerji ölçümü yapabilecek, ölçüm hassasiyeti akım, gerilim ve aktif güç için en az %1 olacak, aktif enerji hassasiyeti ise TS EN IEC 61557-12 ve TS EN IEC 62053-21 standardına göre Class 1 olacaktır. Cihaz M-bus, Modbus RTU, Modbus TCP haberleşme tiplerinden en az bir tanesini desteklemeli, opsiyonel olarak dijital giriş, dijital çıkış, analog çıkış ve alarm (role) modüllerini destekleyen, 3 fazlı (3P,3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 9183.75 | 2496.25
35.135.2511 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-2 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-II sınıfı, temel enerji izleme) (Ana Dağıtım Çıkışları için) Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken alternatif gerilim, alternatif akım, görünür güç, aktif güç ve reaktif güç, güç faktörü (faz başına ve toplam), frekans değerleri, gerilim ve akım için toplam harmonik bozulmaları, bu değerlerin maksimum ve minimum miktarları, aktif, reaktif ve görünen enerji ölçümü yapabilecek, ölçüm hassasiyeti akım, gerilim ve aktif güç için en az %1 olacak olacak, aktif enerji hassasiyeti ise TS EN IEC 61557-12 ve TS EN IEC 62053-21 standardına göre Class 1 olacaktır. Cihaz M-bus, Modbus RTU, Modbus TCP haberleşme tiplerinden en az bir tanesini desteklemeli, opsiyonel olarak dijital giriş, dijital çıkış, analog çıkış ve alarm (role) modüllerini destekleyen, 3 fazlı (3P,3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 9871.25 | 2496.25
35.135.2512 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken alternatif gerilim, alternatif akım, görünür güç, aktif güç ve reaktif güç, güç faktörü (faz başına ve toplam), frekans değerleri, gerilim ve akım için toplam harmonik bozulmaları, 2-31+ arasındaki akım ve gerilim harmoniklerinin faz başına ölçümü, bu değerlerin maksimum ve minimum miktarları, aktif, reaktif ve görünen enerji | 11183.75 | 2496.25
ölçümü yapabilecek, ölçüm hassasiyeti akım, gerilim ve aktif güç için en az %0,5 olacak olacak, aktif enerji hassasiyeti ise TS EN IEC 61557-12 ve TS EN IEC 62053-22 standardına göre Class 0,5 olacaktır. Cihaz M-bus, Modbus RTU, Modbus TCP haberleşme tiplerinden en az bir tanesini desteklemeli, opsiyonel olarak dijital giriş, dijital çıkış, analog çıkış ve alarm (role) modüllerini destekleyen, 3 fazlı (3P,3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.135.2513 | Dijital Giriş Modülü | 1552.5 | 321.25
35.135.2514 | Dijital Çıkış Modülü | 1552.5 | 321.25
35.135.2515 | Analog Çıkış Modülü | 2758.75 | 321.25
35.135.2516 | Alarm (Röle) Modülü | 3383.75 | 321.25
35.135.2600 | COS Ø METRE: (Ölçü: Ad.) TS EN 62058-31,TS EN 62058-11, TS EN 62053-11 standartlarına uygun 0,5 endüktif 0,5 kapasitif Cos ø değerlerini gösterir Cos ø metre temini ve yerine montajı, akım trafosu bedeli hariç. | 1817.19 | 321.25
35.135.3000 | SAYAÇLAR:
35.135.3100 | Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi TS EN 62056-21 standardına uygun optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı (TS EN 60529 standardı) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun TEDAŞ onaylı tek fazlı iki telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
35.135.3101 | En az 5(80) A, 230 V | 1195 | 321.25
35.135.3200 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı üç fazlı dört telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
35.135.3201 | En az 5(100) A, 3x230/400 V | 2009.91 | 388.75
35.135.3300 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21/23, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümleri ayrı olarak ölçebilen, en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında aktif ölçüm yapabilen, en fazla Sınıf:2 hata sınıfında reaktif ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. (Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli fiyata dahil değildir.)
35.135.3301 | Trafolu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V | 2264.79 | 388.75
35.135.3302 | Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V | 2268.54 | 388.75
35.135.3500 | Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi TS EN 62056-21 standardına uygun optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Her en az 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı (TS EN 60529 standardı) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun TEDAŞ onaylı tek fazlı iki telli zaman tarifeli elektronik çift yönlü tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
35.135.3510 | En az 5(80) A, 230 V | 2067.59 | 321.25
35.135.3600 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Her en az 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı ( TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı üç fazlı dört telli zaman tarifeli elektronik çift yönlü tip aktif sayacın ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
35.135.3610 | En az 5(100) A, 3x230/400 V | 4001.08 | 388.75
35.135.3700 | Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.) TS EN 62053-21/23, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümleri ayrı olarak ölçebilen, direkt bağlı sayaçlarda en fazla Sınıf:B(1) hata sınıfında aktif ölçüm yapabilen, en fazla Sınıf:2 hata sınıfında reaktif ölçüm yapabilen, trafolu sayaçlarda en fazla Sınıf:C (0,5) hata sınıfında aktif ölçüm yapabilen, en fazla Sınıf:2 hata sınıfında reaktif ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Her en az 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir. Elektrik Piyasası Tarifeler Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Çift Yönlü Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. (Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli fiyata dahil değildir.)
35.135.3710 | Trafolu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V | 4034.14 | 388.75
35.135.3720 | Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V | 4169.19 | 388.75
35.140.0000 | KABLOLAR:
35.140.1000 | ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI:
35.140.1100 | PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil, (Ölçü: m.)
35.140.1101 | 4mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 70.13 | 43.44
35.140.1102 | 6mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 84.33 | 43.44
35.140.1103 | 10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 119.1 | 52.75
35.140.1104 | 16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 163.33 | 56.63
35.140.1105 | 25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 235.81 | 65.94
35.140.1200 | Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)
35.140.1201 | 8 mm. 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 70.13 | 43.44
35.140.1202 | 20 mm. 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 84.33 | 43.44
35.140.1203 | 25 mm. 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 119.1 | 52.75
35.140.1204 | 25 mm. 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 163.33 | 56.63
35.140.1205 | 32 mm. 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 235.81 | 65.94
35.140.1206 | 32 mm. 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 302.16 | 65.94
35.140.1207 | 40 mm. 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 390.45 | 75.25
35.140.1208 | 40 mm. 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 538.25 | 79.13
35.140.1300 | Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)
35.140.1301 | 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 69.93 | 43.44
35.140.1302 | 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 84.85 | 43.44
35.140.1303 | 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 119.63 | 52.75
35.140.1304 | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 162.98 | 56.63
35.140.1305 | 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 236.35 | 65.94
35.140.1306 | 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 303.03 | 65.94
35.140.1307 | 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 391.31 | 75.25
35.140.1308 | 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel | 535.59 | 79.13
35.140.2000 | ANA HAT VE BESLEME HATLARI: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, (kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil).
35.140.2100 | PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi Ölçü: Buat,dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır.
35.140.2103 | 2 x 1 mm2 P.14 | 144.96 | 118
35.140.2104 | 2 x 1,5 mm2 P.14 | 154.7 | 120.56
35.140.2105 | 2 x 2,5 mm2 P.14 | 173.45 | 124.44
35.140.2106 | 2 x 4 mm2 P.18 | 196.38 | 127.31
35.140.2107 | 2 x 6 mm2 P.18 | 226.55 | 131.19
35.140.2108 | 2 x 10 mm2 P.26 | 332.21 | 160.44
35.140.2109 | 2 x 16 mm2 P.26 | 424.48 | 169.75
35.140.2110 | 2 x 25 mm2 P.37 | 575.99 | 182.94
35.140.2111 | 2 x 35 mm2 P.37 | 713.83 | 189.38
35.140.2112 | 2 x 50 mm2 P.37 | 910.29 | 202.56
35.140.2130 | 3 x 1,5 mm2 P.14 | 205.33 | 160.13
35.140.2131 | 3 x 2,5 mm2 P.18 | 234.39 | 166.88
35.140.2132 | 3 x 4 mm2 P.18 | 268.34 | 170.75
35.140.2133 | 3 x 6 mm2 P.26 | 345.5 | 193.25
35.140.2134 | 3 x 10 mm2 P.26 | 453.36 | 209.31
35.140.2135 | 3 x 16 mm2 P.37 | 594.85 | 226.38
35.140.2136 | 3 x 25 mm2 P.37 | 821.96 | 246
35.140.2137 | 3 x 35 mm2 P.37 | 1028.38 | 255.31
35.140.2138 | 3 x 25+ 16 mm2 P.37 | 991.34 | 301.63
35.140.2160 | 4 x 1,5 mm2 P.18 | 255.95 | 199.69
35.140.2161 | 4 x 2,5 mm2 P.18 | 292.45 | 206.44
35.140.2162 | 4 x 4 mm2 P.26 | 374.14 | 232.81
35.140.2163 | 4 x 6 mm2 P.26 | 433.49 | 239.56
35.140.2164 | 4 x 10 mm2 P.37 | 578.39 | 262.06
35.140.2165 | 4 x 16 mm2 P.37 | 763.91 | 281.69
35.140.2190 | 5 x 1,5 mm2 P.18 | 306.58 | 239.25
35.140.2191 | 5x 2,5 mm2 P.18 | 354.39 | 249.88
35.140.2200 | 6 x 1,5 mm2 P.18 | 357.2 | 278.81
35.140.2201 | 6 x 2,5 mm2 P.18 | 415.01 | 292
35.140.2300 | Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi. (Ölçü: m.) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.
35.140.2301 | 2 x 2,5 mm2 ( 1/2") 15 ø mm | 326.25 | 209.88
35.140.2302 | 2 x 4 mm2 (5/8") 18 ø mm | 388.86 | 235.56
35.140.2303 | 2 x 6 mm2 (3/4") 20 ø mm | 419.04 | 239.44
35.140.2304 | 2 x 10 mm2 (3/4") 20 ø mm | 493.43 | 252.63
35.140.2305 | 2 x 16 mm2 (1 ") 25 ø mm | 665.69 | 295.69
35.140.2306 | 2 x 25 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 942.33 | 395.25
35.140.2307 | 2 x 35 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 1077.6 | 399.13
35.140.2308 | 2 x 50 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1331.06 | 439.31
35.140.2309 | 2 x 70 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1775.45 | 490.13
35.140.2310 | 3 x 2,5 mm2 (5/8") 18 ø mm | 426.88 | 275.13
35.140.2311 | 3 x 4 mm2 (3/4") 20 ø mm | 460.83 | 279
35.140.2312 | 3 x 6 mm2 (1") 25 ø mm | 584.15 | 316.63
35.140.2313 | 3 x 10 mm2 (1") 25 ø mm | 694.58 | 335.25
35.140.2314 | 3 x 16 mm2 (1 1/4") 32 ø mm | 961.19 | 438.69
35.140.2315 | 3 x 25 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1242.74 | 482.75
35.140.2316 | 3 x 35 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1449.15 | 492.06
35.140.2317 | 3 x 50 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1746.56 | 514.56
35.140.2318 | 3 x 70 mm2 (2") 50 ø mm | 2349.11 | 569.25
35.140.2319 | 3 x 25 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1414.68 | 540.94
35.140.2320 | 3 x 35 + 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1624.96 | 554.13
35.140.2321 | 3 x 50 + 25 mm2 (2") 50 ø mm | 2108.73 | 608.81
35.140.2322 | 3 x 70 + 35 mm2 (2") 50 ø mm | 2669.1 | 640.63
35.140.2323 | 4 x 2,5 mm2 (3/4") 20 ø mm | 484.94 | 314.69
35.140.2324 | 4 x 4 mm2 (1") 25 ø mm | 612.79 | 356.19
35.140.2325 | 4 x 6 mm2 (1") 25 ø mm | 674.7 | 365.5
35.140.2326 | 4 x 10 mm2 (1") 25 ø mm | 819.6 | 388
35.140.2327 | 4 x 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm | 1184.69 | 518.44
35.140.2400 | NV (NYA) kablo: (Ölçü: m.) TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.140.2401 | 1x1,5 mm2 kesitinde | 50.63 | 39.56
35.140.2402 | 1x2,5 mm2 kesitinde | 58.06 | 39.56
35.140.2403 | 1x 4 mm2 kesitinde | 71.96 | 43.44
35.140.2404 | 1x 6 mm2 kesitinde | 85.11 | 43.44
35.140.2405 | 1x 10 mm2 kesitinde | 125.03 | 52.75
35.140.2406 | 1x 16 mm2 kesitinde | 170.38 | 56.63
35.140.2407 | 1x 25 mm2 kesitinde | 248.85 | 65.94
35.140.2408 | 1x 35 mm2 kesitinde | 314.55 | 65.94
35.140.2409 | 1x 50 mm2 kesitinde | 415.5 | 75.25
35.140.2410 | 1x 70 mm2 kesitinde | 573.66 | 79.13
35.140.2415 | 1x 95 mm2 kesitinde | 768.55 | 92.31
35.140.2420 | 1x 120 mm2 kesitinde | 968.15 | 92.31
35.140.2425 | 1x 150 mm2 kesitinde | 1169.61 | 101.63
35.140.2430 | 1x 185 mm2 kesitinde | 1464.85 | 109.38
35.140.2435 | 1x 240 mm2 kesitinde | 1909.08 | 118.69
35.140.2461 | 1x1 mm2 kesitinde | 47.04 | 39.56
35.140.2500 | NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.
35.140.2501 | 2 x 1,5 mm2 | 93.19 | 62.06
35.140.2502 | 2 x 2,5 mm2 | 112.35 | 65.94
35.140.2503 | 2 x 4 mm2 | 139.89 | 69.81
35.140.2504 | 2 x 6 mm2 | 175.35 | 75.25
35.140.2505 | 2 x 10 mm2 | 267.94 | 92.31
35.140.2506 | 2 x 16 mm2 | 366.46 | 96.19
35.140.2507 | 3 x 1,5 mm2 | 107.8 | 65.94
35.140.2508 | 3 x 2,5 mm2 | 135.34 | 69.81
35.140.2509 | 3 x 4 mm2 | 175.35 | 75.25
35.140.2510 | 3 x 6 mm2 | 225.64 | 79.13
35.140.2511 | 3 x 10 mm2 | 344.39 | 92.31
35.140.2512 | 3 x 16 mm2 | 492.01 | 101.63
35.140.2513 | 4 x 1,5 mm2 | 122.18 | 65.94
35.140.2514 | 4 x 2,5 mm2 | 161.51 | 75.25
35.140.2515 | 4 x 4 mm2 | 169.29 | 35.69
35.140.2516 | 4 x 6 mm2 | 276.65 | 83
35.140.2517 | 4 x 10 mm2 | 433.59 | 101.63
35.140.2518 | 4 x 16 mm2 | 615.84 | 105.5
35.140.2531 | 5 x 1,5 mm2 | 138.71 | 69.81
35.140.2532 | 5 x 2,5 mm2 | 186.41 | 79.13
35.140.2533 | 5 x 4 mm2 | 250.19 | 83
35.140.2534 | 5 x 6 mm2 | 329.38 | 88.44
35.140.2535 | 5 x 10 mm2 | 520.95 | 105.5
35.140.2536 | 5 x 16 mm2 | 762.36 | 118.69
35.140.2541 | 2 x 25 mm2 | 536.84 | 114.81
35.140.2543 | 2 x 35 mm2 | 692.99 | 118.69
35.140.2551 | 3 x 25 mm2 | 733.05 | 118.69
35.140.2553 | 3 x 35 mm2 | 967.53 | 131.88
35.140.2561 | 4 x 25 mm2 | 939.39 | 128
35.140.2563 | 4 x 35 mm2 | 1243.48 | 141.19
35.140.2571 | 5 x 25 mm2 | 1151.63 | 141.19
35.140.2573 | 5 x 35 mm2 | 1529.68 | 154.38
35.140.2600 | FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo: (Ölçü : mt) TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2,TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21 , TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.
35.140.2601 | 2 x 0.50 mm2 FVV | 65.5 | 52.75
35.140.2602 | 3 x 0.50 mm2 FVV | 67.18 | 52.75
35.140.2603 | 4 x 0.50 mm2 FVV | 68.65 | 52.75
35.140.2604 | 2 x 0.75 mm2 FVV | 71.79 | 52.75
35.140.2605 | 3 x 0.75 mm2 FVV | 76.43 | 52.75
35.140.2606 | 4 x 0.75 mm2 FVV | 90.64 | 56.63
35.140.2607 | 2 x 0.75 mm2 FVV-n | 71.44 | 52.75
35.140.2608 | 3 x 0.75 mm2 FVV-n | 77.54 | 52.75
35.140.2609 | 4 x 0.75 mm2 FVV-n | 88.99 | 56.63
35.140.2610 | 5 x 0.75 mm2 FVV-n | 99.05 | 62.06
35.140.2611 | 6 x 0.75 mm2 FVV-n | 104.23 | 65.94
35.140.2612 | 7 x 0.75 mm2 FVV-n | 107.29 | 65.94
35.140.2613 | 2 x 1 mm2 FVV-n | 75.34 | 52.75
35.140.2614 | 3 x 1 mm2 FVV-n | 87.6 | 56.63
35.140.2615 | 4 x 1 mm2 FVV-n | 102.7 | 62.06
35.140.2616 | 5 x 1 mm2 FVV-n | 116.59 | 65.94
35.140.2617 | 6 x 1 mm2 FVV-n | 134.81 | 65.94
35.140.2618 | 7 x 1 mm2 FVV-n | 138.45 | 65.94
35.140.2619 | 2 x 1.5 mm2 FVV-n | 87.14 | 56.63
35.140.2620 | 3 x 1.5 mm2 FVV-n | 108.64 | 65.94
35.140.2621 | 4 x 1.5 mm2 FVV-n | 120.3 | 65.94
35.140.2622 | 5 x 1.5 mm2 FVV-n | 141.25 | 69.81
35.140.2623 | 6 x 1.5 mm2 FVV-n | 168.21 | 75.25
35.140.2624 | 7 x 1.5 mm2 FVV-n | 181.06 | 79.13
35.140.2625 | 2 x 2.5 mm2 FVV-n | 113.14 | 65.94
35.140.2626 | 3 x 2.5 mm2 FVV-n | 130.19 | 65.94
35.140.2627 | 4 x 2.5 mm2 FVV-n | 162.83 | 75.25
35.140.2628 | 5 x 2.5 mm2 FVV-n | 192.74 | 79.13
35.140.2629 | 6 x 2.5 mm2 FVV-n | 222.61 | 83
35.140.2630 | 7 x 2.5 mm2 FVV-n | 244.23 | 88.44
35.140.3100 | YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat BFT No 15.550.1202'den ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.
35.140.3101 | 1 x 6 mm2 | 107.8 | 56.63
35.140.3102 | 1 x 10 mm2 | 149.2 | 65.94
35.140.3103 | 1 x 16 mm2 | 195.05 | 65.94
35.140.3104 | 1 x 25 mm2 | 274.98 | 75.25
35.140.3105 | 1 x 35 mm2 | 355.88 | 79.13
35.140.3106 | 1 x 50 mm2 | 448.7 | 83
35.140.3107 | 1 x 70 mm2 | 608.4 | 92.31
35.140.3108 | 1 x 95 mm2 | 815.78 | 101.63
35.140.3109 | 1 x 120 mm2 | 1008.58 | 105.5
35.140.3110 | 1 x 150 mm2 | 1221.44 | 114.81
35.140.3111 | 1 x 185 mm2 | 1500.64 | 122.56
35.140.3112 | 1 x 240 mm2 | 1977.81 | 135.75
35.140.3130 | 2 x 1,5 mm2 | 103.91 | 69.81
35.140.3131 | 2 x 2,5 mm2 | 124.95 | 75.25
35.140.3132 | 2 x 4 mm2 | 155.43 | 79.13
35.140.3133 | 2 x 6 mm2 | 190.46 | 83
35.140.3134 | 2 x 10 mm2 | 269.49 | 92.31
35.140.3135 | 2 x 16 mm2 | 372.31 | 101.63
35.140.3136 | 2 x 25 mm2 | 534.06 | 114.81
35.140.3160 | 3 x 1,5 mm2 | 122.19 | 75.25
35.140.3161 | 3 x 2,5 mm2 | 149 | 79.13
35.140.3162 | 3 x 4 mm2 | 190.46 | 83
35.140.3163 | 3 x 6 mm2 | 243.6 | 88.44
35.140.3164 | 3 x 10 mm2 | 346.71 | 96.19
35.140.3165 | 3 x 16 mm2 | 500.91 | 105.5
35.140.3166 | 3 x 25 mm2 | 732.34 | 118.69
35.140.3190 | 3 x 25 + 16 mm2 | 850.68 | 122.56
35.140.3191 | 3 x 35 + 16 mm2 | 1074.55 | 131.88
35.140.3192 | 3 x 50 + 25 mm2 | 1456.38 | 145.06
35.140.3193 | 3 x 70 + 35 mm2 | 2016.24 | 167.56
35.140.3194 | 3 x 95 + 50 mm2 | 2750.6 | 188.5
35.140.3195 | 3 x 120 + 70 mm2 | 3539.71 | 211
35.140.3196 | 3 x 150 + 70 mm2 | 4176.46 | 224.19
35.140.3197 | 3 x 185 + 95 mm2 | 5207.85 | 250.56
35.140.3198 | 3 x 240 + 120 mm2 | 6765.61 | 276.94
35.140.3220 | 4 x 1,5 mm2 | 138 | 79.13
35.140.3221 | 4 x 2,5 mm2 | 168.25 | 79.13
35.140.3222 | 4 x 4 mm2 | 228.56 | 88.44
35.140.3223 | 4 x 6 mm2 | 292.95 | 92.31
35.140.3224 | 4 x 10 mm2 | 438.2 | 105.5
35.140.3225 | 4 x 16 mm2 | 624.9 | 109.38
35.140.3226 | 4 x 25 mm2 | 951.69 | 131.88
35.140.3227 | 4 x 35 mm2 | 1252.59 | 141.19
35.140.3228 | 4 x 50 mm2 | 1641.95 | 158.25
35.140.3229 | 4 x 70 mm2 | 2289.91 | 175.31
35.140.3230 | 4 x 95 mm2 | 3154.43 | 201.69
35.140.3231 | 4 x 120 mm2 | 3947.01 | 220.31
35.140.3232 | 4 x 150 mm2 | 4800.36 | 237.38
35.140.3233 | 4 x 185 mm2 | 5969.33 | 263.75
35.140.3234 | 4 x 240 mm2 | 7796.69 | 290.13
35.140.3250 | 5 x 1,5 mm2 | 152.66 | 79.13
35.140.3251 | 5 x2,5 mm2 | 195.6 | 83
35.140.3260 | 10 x 1,5 mm2 | 237.93 | 92.31
35.140.3261 | 12 x 1,5 mm2 | 274.83 | 96.19
35.140.3262 | 14 x 1,5 mm2 | 294.93 | 101.63
35.140.3263 | 19 x 1,5 mm2 | 366.68 | 105.5
35.140.3264 | 21 x 1,5 mm2 | 376.04 | 109.38
35.140.3265 | 24 x 1,5 mm2 | 444.05 | 118.69
35.140.3266 | 30 x 1,5 mm2 | 528.61 | 122.56
35.140.3400 | YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır) Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.
35.140.3401 | 3 x 6 mm2 | 318.51 | 96.19
35.140.3402 | 3 x 10 mm2 | 461.96 | 105.5
35.140.3403 | 3 x 16 mm2 | 663.34 | 118.69
35.140.3404 | 3 x 25 + 16 mm2 | 902.36 | 135.75
35.140.3405 | 3 x 35 + 16 mm2 | 1132.95 | 145.06
35.140.3406 | 3 x 50 + 25 mm2 | 1518.99 | 158.25
35.140.3407 | 3 x 70 + 35 mm2 | 2128.63 | 180.75
35.140.3408 | 3 x 95 + 50 mm2 | 2930.13 | 201.69
35.140.3409 | 3 x 120 + 70 mm2 | 3715.36 | 220.31
35.140.3410 | 3 x 150 + 70 mm2 | 4348.81 | 233.5
35.140.3411 | 3 x 185 + 95 mm2 | 5464.51 | 263.75
35.140.3412 | 3 x 240 + 120 mm2 | 7058.58 | 286.25
35.140.3430 | 4 x 1,5 mm2 | 170.29 | 83
35.140.3431 | 4 x 2,5 mm2 | 217.05 | 92.31
35.140.3432 | 4 x 4 mm2 | 290.63 | 96.19
35.140.3433 | 4 x 6 mm2 | 370.64 | 101.63
35.140.3434 | 4 x 10 mm2 | 552.83 | 114.81
35.140.3435 | 4 x 16 mm2 | 791.2 | 118.69
35.140.3500 | YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.
35.140.3501 | 3x2,5 /6 mm2 | 200.98 | 88.44
35.140.3502 | 3x4 /6 mm2 | 267.98 | 96.19
35.140.3503 | 3x6 /6 mm2 | 326.08 | 105.5
35.140.3504 | 3x 10 /6 mm2 | 450.39 | 114.81
35.140.3530 | 4x1,5 /6 mm2 | 189.68 | 88.44
35.140.3531 | 4x2,5 /6 mm2 | 229.25 | 92.31
35.140.3532 | 4x4 /6 mm2 | 315.63 | 105.5
35.140.3533 | 4x6 /6 mm2 | 377.99 | 105.5
35.140.3534 | 4x10 /10 mm2 | 523.59 | 118.69
35.140.3535 | 4x16 /16 mm2 | 763.29 | 131.88
35.140.3606 | 3x25 + 16/16 mm2 | 972.65 | 145.06
35.140.3607 | 3x35 + 16/16 mm2 | 1197.8 | 148.94
35.140.3608 | 3x50 + 25/16 mm2 | 1596.63 | 171.44
35.140.3609 | 3x70 + 35/16 mm2 | 2206.08 | 188.5
35.140.3610 | 3x95 + 50/25 mm2 | 2991.71 | 211
35.140.3611 | 3x120 + 70/35 mm2 | 3780.81 | 233.5
35.140.3612 | 3x150 + 70/35 mm2 | 4449.11 | 246.69
35.140.3613 | 3x185 + 95/50 mm2 | 5555.5 | 267.63
35.140.3614 | 3x240 +120/70 mm2 | 7240.55 | 294
35.140.5100 | YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS IEC 60502-1+A1' e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) (Ölçü: m) BFT No 35.140.3100 ile aynı (Faz ve nötr iletkenleri alüminyumdur)
35.140.5101 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 235.28 | 122.56
35.140.5102 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 269.34 | 131.88
35.140.5103 | 3 x 50 sç/ 25 ç mm2 | 326.25 | 145.06
35.140.5104 | 3 x 70 sç/ 35 sç mm2 | 417.5 | 167.56
35.140.5105 | 3 x 95 sç/ 50 sç mm2 | 518.93 | 184.63
35.140.5106 | 3 x 120 sç/ 70 sç mm2 | 630.44 | 207.13
35.140.5107 | 3 x 150 sç/ 70 sç mm2 | 721.75 | 220.31
35.140.5108 | 3 x 185 sç/ 95 sç mm2 | 875.45 | 241.25
35.140.5109 | 3 x 240 sç/ 120 sç mm2 | 1085.41 | 263.75
35.140.5110 | 4 x 16 mm2 | 208.33 | 128
35.140.5200 | YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli YAVMY, (NAYCY) tipi bir kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YAVMY, (NAYCY), tipi kabloları ile (Faz iletkenleri alüminyumdan, konsantrik iletkeni bakır ve nötr iletkeni olarak kullanılır. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.
35.140.5201 | 3 x 16 x 16 mm2 | 210.04 | 122.56
35.140.5202 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 258.4 | 131.88
35.140.5203 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 302.83 | 145.06
35.140.5204 | 3 x 50 sç/ 25 mm2 | 367.59 | 158.25
35.140.5205 | 3 x 70 sç/ 35 mm2 | 460.36 | 180.75
35.140.5206 | 3 x 95 sç/ 50 mm2 | 564.9 | 197.81
35.140.5207 | 3 x 120 sç/ 70 mm2 | 682.75 | 211
35.140.5208 | 3 x 150 sç/ 70 mm2 | 783.36 | 233.5
35.140.5209 | 3 x 185 sç/ 95 mm2 | 947.25 | 250.56
35.140.5210 | 3 x 240 sç/ 120 mm2 | 1167.28 | 286.25
35.140.5300 | YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.) TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.
35.140.5301 | 4 x 16 mm2 | 215.51 | 122.56
35.140.5302 | 3 x 25 ç/ 16 mm2 | 261.49 | 135.75
35.140.5303 | 3 x 35 sç/ 16 mm2 | 303.63 | 145.06
35.140.5304 | 3 x 50 sç/ 25 ç mm2 | 360.51 | 162.13
35.140.5305 | 3 x 70 sç/ 35 sç mm2 | 458.79 | 180.75
35.140.5306 | 3 x 95 sç/ 50 sç mm2 | 564.9 | 197.81
35.140.5307 | 3 x 120 sç/ 70 sç mm2 | 689.75 | 214.88
35.140.5308 | 3 x 150 sç/ 70 sç mm2 | 782.56 | 237.38
35.140.5309 | 3 x 185 sç/ 95 sç mm2 | 955.01 | 259.88
35.140.5310 | 3 x 240 sç/ 120 sç mm2 | 1160.28 | 280.81
35.150.1000 | Halojensiz Kablolar Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tüm halojensiz kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat İle İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.150.1100 | HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
35.150.1103 | 2x1 mm2 P.14 | 150.26 | 118
35.150.1104 | 2x1.5 mm2 P.14 | 158.24 | 118
35.150.1105 | 2x2.5 mm2 P.14 | 179.23 | 124.44
35.150.1106 | 2x4 mm2 P.18 | 204.3 | 127.31
35.150.1107 | 2x6 mm2 P.18 | 236.58 | 131.19
35.150.1108 | 2x10 mm2 P.26 | 350.48 | 163
35.150.1109 | 2x16 mm2 P.26 | 446.38 | 169.75
35.150.1110 | 2x25 mm2 P.37 | 655.58 | 196.13
35.150.1111 | 2x35 mm2 P.37 | 793.9 | 196.13
35.150.1112 | 2x50 mm2 P.37 | 1003.64 | 209.31
35.150.1130 | 3x1.5 mm2 P.14 | 210 | 157.56
35.150.1131 | 3x2.5 mm2 P.18 | 241.14 | 166.88
35.150.1132 | 3x4 mm2 P.18 | 278.31 | 170.75
35.150.1133 | 3x6 mm2 P.26 | 359.98 | 193.25
35.150.1134 | 3x10 mm2 P.26 | 480.76 | 215.75
35.150.1135 | 3x16 mm2 P.37 | 668.03 | 235.69
35.150.1136 | 3x25 mm2 P.37 | 914.36 | 258.19
35.150.1137 | 3x35 mm2 P.37 | 1129.6 | 265.94
35.150.1138 | 3x25+16 mm2 P.37 | 1093.1 | 314.81
35.150.1160 | 4x1.5 mm2 P.18 | 261.76 | 197.13
35.150.1161 | 4x2.5 mm2 P.18 | 300.18 | 206.44
35.150.1162 | 4x4 mm2 P.26 | 383.64 | 228.94
35.150.1163 | 4x6 mm2 P.26 | 451.06 | 239.56
35.150.1164 | 4x10 mm2 P.37 | 651.4 | 275.25
35.150.1165 | 4x16 mm2 P.37 | 846.76 | 292.31
35.150.1190 | 5x1.5 mm2 P.18 | 313.53 | 236.69
35.150.1191 | 5x2.5 mm2 P.18 | 363.09 | 249.88
35.150.1200 | 6x1.5 mm2 P.18 | 365.29 | 276.25
35.150.1201 | 6x2.5 mm2 P.18 | 424.69 | 292
35.150.1300 | Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
35.150.1301 | 2x2.5 mm2 ( 1/2" ) 15 Ø mm | 324.33 | 206
35.150.1302 | 2x4 mm2 ( 5/8" ) 18 Ø mm | 392.96 | 235.56
35.150.1303 | 2x6 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 425.24 | 239.44
35.150.1304 | 2x10 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 503.95 | 252.63
35.150.1305 | 2x16 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 682.41 | 295.69
35.150.1306 | 2x25 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 969.95 | 395.25
35.150.1307 | 2x35 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 1112.15 | 399.13
35.150.1308 | 2x50 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1378.89 | 439.31
35.150.1309 | 2x70 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1825.7 | 490.13
35.150.1330 | 3x2.5 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 429.8 | 275.13
35.150.1331 | 3x4 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 466.98 | 279
35.150.1332 | 3x6 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 593.45 | 316.63
35.150.1333 | 3x10 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 714.24 | 339.13
35.150.1334 | 3x16 mm2 (1 1/4") 32 Ø mm | 986.28 | 438.69
35.150.1335 | 3x25 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1289.61 | 488.19
35.150.1336 | 3x35 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1500.98 | 492.06
35.150.1337 | 3x50 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1818.3 | 514.56
35.150.1338 | 3x70 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 2429.93 | 574.69
35.150.1360 | 3x25+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1468.35 | 544.81
35.150.1361 | 3x35+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1685.15 | 554.13
35.150.1362 | 3x50+25 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 2194.28 | 608.81
35.150.1363 | 3x70+35 mm2 ( 2" ) 50 Ø mm | 2761.75 | 640.63
35.150.1370 | 4x2.5 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm | 488.84 | 314.69
35.150.1371 | 4x4 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 617.11 | 352.31
35.150.1372 | 4x6 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 687.1 | 365.5
35.150.1373 | 4x10 mm2 ( 1" ) 25 Ø mm | 844.53 | 391.88
35.150.1374 | 4x16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm | 1218.14 | 518.44
35.150.1400 | H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m) TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.150.1401 | 1x1,5 mm2 kesitinde | 51.76 | 39.56
35.150.1402 | 1x2,5 mm2 kesitinde | 59.04 | 39.56
35.150.1403 | 1x4 mm2 kesitinde | 74.01 | 43.44
35.150.1404 | 1x6 mm2 kesitinde | 88.21 | 43.44
35.150.1405 | 1x10 mm2 kesitinde | 130.29 | 52.75
35.150.1406 | 1x16 mm2 kesitinde | 178.74 | 56.63
35.150.1407 | 1x25 mm2 kesitinde | 262.66 | 65.94
35.150.1408 | 1x35 mm2 kesitinde | 331.83 | 65.94
35.150.1409 | 1x50 mm2 kesitinde | 439.41 | 75.25
35.150.1410 | 1x70 mm2 kesitinde | 598.79 | 79.13
35.150.1415 | 1x95 mm2 kesitinde | 804.68 | 92.31
35.150.1420 | 1x120 mm2 kesitinde | 1006.7 | 101.63
35.150.1425 | 1x150 mm2 kesitinde | 1216.28 | 105.5
35.150.1430 | 1x185 mm2 kesitinde | 1509.25 | 114.81
35.150.1435 | 1x240 mm2 kesitinde | 1961.98 | 128
35.150.1461 | 1x1 mm2 kesitinde | 47.78 | 39.56
35.150.1500 | NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m) TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.150.1501 | 2x1.5 mm2 | 97.1 | 62.06
35.150.1502 | 2x2.5 mm2 | 118.1 | 65.94
35.150.1503 | 2x4 mm2 | 147.35 | 69.81
35.150.1504 | 2x6 mm2 | 186.44 | 75.25
35.150.1505 | 2x10 mm2 | 280.85 | 92.31
35.150.1506 | 2x16 mm2 | 386.63 | 101.63
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 | 112.51 | 65.94
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 | 135.26 | 65.94
35.150.1532 | 3x4 mm2 | 185.53 | 75.25
35.150.1533 | 3x6 mm2 | 238.56 | 79.13
35.150.1534 | 3x10 mm2 | 360.93 | 92.31
35.150.1535 | 3x16 mm2 | 512.2 | 101.63
35.150.1560 | 4x1.5 mm2 | 125.25 | 65.94
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 | 160.09 | 69.81
35.150.1562 | 4x4 mm2 | 225.81 | 79.13
35.150.1563 | 4x6 mm2 | 291.56 | 83
35.150.1564 | 4x10 mm2 | 452.14 | 101.63
35.150.1565 | 4x16 mm2 | 649.18 | 109.38
35.150.1580 | 5x1,5 mm2 | 138.48 | 65.94
35.150.1581 | 5x2,5 mm2 | 186.31 | 75.25
35.150.1582 | 5x4 mm2 | 264.25 | 83
35.150.1583 | 5x6 mm2 | 351.08 | 92.31
35.150.1584 | 5x10 mm2 | 534.74 | 101.63
35.150.1585 | 5x16 mm2 | 777.14 | 118.69
35.150.2100 | N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m) TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.150.2101 | 1x6 mm2 | 116.74 | 56.63
35.150.2102 | 1x10 mm2 | 159 | 65.94
35.150.2103 | 1x16 mm2 | 204.74 | 65.94
35.150.2104 | 1x25 mm2 | 281.51 | 69.81
35.150.2105 | 1x35 mm2 | 351.38 | 75.25
35.150.2106 | 1x50 mm2 | 450.74 | 79.13
35.150.2107 | 1x70 mm2 | 612.44 | 88.44
35.150.2108 | 1x95 mm2 | 809.08 | 92.31
35.150.2109 | 1x120 mm2 | 1015.05 | 105.5
35.150.2110 | 1x150 mm2 | 1222.71 | 109.38
35.150.2111 | 1x185 mm2 | 1503.75 | 118.69
35.150.2112 | 1x240 mm2 | 1974.11 | 131.88
35.150.2113 | 1x300 mm2 | 2440.29 | 145.06
35.150.2114 | 1x400 mm2 | 3138.48 | 158.25
35.150.2120 | 2x1.5 mm2 | 105.04 | 65.94
35.150.2121 | 2x2.5 mm2 | 120.64 | 65.94
35.150.2122 | 2x4 mm2 | 151.14 | 69.81
35.150.2123 | 2x6 mm2 | 190.39 | 79.13
35.150.2124 | 2x10 mm2 | 275.9 | 88.44
35.150.2125 | 2x16 mm2 | 373.4 | 92.31
35.150.2126 | 2x25 mm2 | 546.33 | 105.5
35.150.2150 | 3x1.5 mm2 | 118.45 | 65.94
35.150.2151 | 3x2.5 mm2 | 145.64 | 69.81
35.150.2152 | 3x4 mm2 | 190.19 | 75.25
35.150.2153 | 3x6 mm2 | 239.05 | 79.13
35.150.2154 | 3x10 mm2 | 358.71 | 92.31
35.150.2155 | 3x16 mm2 | 481.94 | 96.19
35.150.2156 | 3x25 mm2 | 741.14 | 109.38
35.150.2170 | 3x25+16 mm2 | 857.68 | 118.69
35.150.2171 | 3x35+16 mm2 | 1091.19 | 131.88
35.150.2172 | 3x50+25 mm2 | 1478 | 145.06
35.150.2173 | 3x70+35 mm2 | 2034.64 | 158.25
35.150.2174 | 3x95+50 mm2 | 2778.76 | 175.31
35.150.2175 | 3x120+70 mm2 | 3579.73 | 197.81
35.150.2176 | 3x150+70 mm2 | 4194.91 | 207.13
35.150.2177 | 3x185+95 mm2 | 5276.86 | 224.19
35.150.2178 | 3x240+120 mm2 | 6874.99 | 259.88
35.150.2190 | 4x1.5 mm2 | 134.26 | 69.81
35.150.2191 | 4x2.5 mm2 | 170.9 | 75.25
35.150.2192 | 4x4 mm2 | 226.2 | 79.13
35.150.2193 | 4x6 mm2 | 289.74 | 83
35.150.2194 | 4x10 mm2 | 433.28 | 96.19
35.150.2195 | 4x16 mm2 | 623.99 | 105.5
35.150.2196 | 4x25 mm2 | 948.56 | 118.69
35.150.2197 | 4x35 mm2 | 1255.51 | 131.88
35.150.2198 | 4x50 mm2 | 1667.11 | 145.06
35.150.2199 | 4x70 mm2 | 2365.33 | 162.13
35.150.2200 | 4x95 mm2 | 3226.88 | 184.63
35.150.2201 | 4x120 mm2 | 4033.43 | 201.69
35.150.2202 | 4x150 mm2 | 4878.25 | 220.31
35.150.2203 | 4x185 mm2 | 6096.05 | 237.38
35.150.2204 | 4x240 mm2 | 7938.56 | 276.94
35.150.2210 | 5x1.5 mm2 | 153.54 | 75.25
35.150.2211 | 5x2.5 mm2 | 194.25 | 79.13
35.150.2212 | 5x4 mm2 | 259.55 | 83
35.150.2213 | 5x6 mm2 | 335.19 | 88.44
35.150.2214 | 5x10 mm2 | 513.71 | 105.5

## Table 9
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.150.2240 | 10x1.5 mm2 | 257.88 | 92.31
35.150.2241 | 12x1.5 mm2 | 299.06 | 96.19
35.150.2242 | 14x1.5 mm2 | 326.44 | 101.63
35.150.2243 | 19x1.5 mm2 | 390 | 105.5
35.150.2244 | 21x1.5 mm2 | 430.58 | 109.38
35.150.2245 | 24x1.5 mm2 | 481.76 | 118.69
35.150.2246 | 30x1.5 mm2 | 578.03 | 122.56
35.150.3100 | N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) Tek veya çok telli,bakır iletkenli,özel sentetik yalıtkanlı,özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren,TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.150.3101 | 1x4re | 107.3 | 56.63
35.150.3102 | 1x6re | 130.68 | 62.06
35.150.3103 | 1x10rm | 165.08 | 65.94
35.150.3104 | 1x16rm | 207.38 | 65.94
35.150.3105 | 1x25rm | 294.18 | 75.25
35.150.3106 | 1x35rm | 369.04 | 79.13
35.150.3107 | 1x50rm | 466.63 | 83
35.150.3108 | 1x70rm | 634.36 | 92.31
35.150.3109 | 1x95rm | 832.85 | 101.63
35.150.3110 | 1x120rm | 1040.06 | 105.5
35.150.3111 | 1x150rm | 1274.81 | 114.81
35.150.3112 | 1x185rm | 1546.86 | 122.56
35.150.3113 | 1x240rm | 1977.7 | 131.88
35.150.3114 | 1x300rm | 2433.85 | 145.06
35.150.3115 | 1x400rm | 3147.48 | 162.13
35.150.3120 | 2x1.5re | 118.06 | 69.81
35.150.3121 | 2x2.5re | 141.85 | 75.25
35.150.3122 | 2x4re | 174.38 | 79.13
35.150.3123 | 2x6re | 214.2 | 88.44
35.150.3124 | 2x10rm | 301.13 | 96.19
35.150.3125 | 2x16rm | 405.36 | 105.5
35.150.3126 | 2x25rm | 576.89 | 118.69
35.150.3127 | 2x35rm | 738.94 | 128
35.150.3128 | 2x50rm | 955.69 | 135.75
35.150.3140 | 3x1.5re | 138.66 | 75.25
35.150.3141 | 3x2.5re | 165.94 | 79.13
35.150.3142 | 3x4re | 211.44 | 83
35.150.3143 | 3x6re | 271.93 | 92.31
35.150.3144 | 3x10rm | 389.43 | 101.63
35.150.3145 | 3x16rm/10rm | 645.68 | 118.69
35.150.3146 | 3x25rm/16rm | 945.03 | 128
35.150.3147 | 3x35rm/16rm | 1162.76 | 131.88
35.150.3148 | 3x50rm/25rm | 1553.35 | 145.06
35.150.3149 | 3x70rm/35rm | 2118.96 | 158.25
35.150.3150 | 3x95rm/50rm | 2857.13 | 180.75
35.150.3151 | 3x120rm/70rm | 3614.31 | 197.81
35.150.3152 | 3x150rm/70rm | 4328.23 | 211
35.150.3153 | 3x185rm/95rm | 5425.99 | 228.06
35.150.3154 | 3x240rm/120rm | 7052.53 | 259.88
35.150.3160 | 4x1.5re | 160.18 | 79.13
35.150.3161 | 4x2.5re | 191.43 | 79.13
35.150.3162 | 4x4re | 255.44 | 92.31
35.150.3163 | 4x6re | 318.66 | 92.31
35.150.3164 | 4x10rm | 498.58 | 105.5
35.150.3165 | 4x16rm | 684.88 | 118.69
35.150.3166 | 4x25rm | 1028.15 | 131.88
35.150.3167 | 4x35rm | 1303.88 | 141.19
35.150.3168 | 4x50rm | 1698.13 | 148.94
35.150.3169 | 4x70rm | 2332.95 | 171.44
35.150.3170 | 4x95rm | 3184.38 | 184.63
35.150.3171 | 4x120rm | 3967.88 | 211
35.150.3172 | 4x150rm | 4826.06 | 224.19
35.150.3173 | 4x185rm | 5983.88 | 241.25
35.150.3174 | 4x240rm | 7695.05 | 276.94
35.150.3175 | 4x300rm | 9525.79 | 307.19
35.150.3180 | 5x1.5re | 177.11 | 79.13
35.150.3181 | 5x2.5re | 221.73 | 88.44
35.150.3182 | 7x1.5re | 246.73 | 88.44
35.150.3183 | 7x2.5re | 296.06 | 92.31
35.150.3184 | 10x1.5re | 312.04 | 105.5
35.150.3185 | 10x2.5re | 401.41 | 109.38
35.150.3186 | 12x1.5re | 347.04 | 105.5
35.150.3187 | 12x2.5re | 451.6 | 109.38
35.150.3188 | 19x1.5re | 474.69 | 118.69
35.150.3189 | 19x2.5re | 656.89 | 128
35.150.3190 | 5x4re | 287.94 | 96.19
35.150.3191 | 5x6re | 370.96 | 105.5
35.150.3192 | 5x10re | 538.85 | 118.69
35.150.3193 | 5x16re | 766.9 | 128
35.150.3200 | Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Ölçü: Mt.) Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750ºC ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 / E 90, Tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2) veya çok telli (sınıf 5-6) elektrolitik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen silikon dış kılıf kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşenmesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. Not: Test raporları İdareye verilecektir.
35.150.3201 | 1x1,5 mm² | 57.4 | 39.56
35.150.3202 | 1x2,5 mm² | 67.21 | 39.56
35.150.3203 | 1x4 mm² | 85.61 | 43.44
35.150.3204 | 1 x6 mm² | 107.33 | 48.88

## Table 10
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.150.3205 | 1x10 mm² | 168.08 | 52.75
35.150.3206 | 1x16 mm² | 242.14 | 62.06
35.150.3207 | 1x25 mm² | 342.26 | 65.94
35.150.3208 | 1x35 mm² | 431.89 | 69.81
35.150.3209 | 1x50 mm² | 628.45 | 79.13
35.150.3210 | 1x70 mm² | 865.26 | 88.44
35.150.3211 | 1x95 mm² | 1200.26 | 96.19
35.153.0000 | Halojensiz Kablolar
35.153.1000 | H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m) TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.153.1003 | 1x1 mm2 kesitinde | 48.11 | 39.56
35.153.1004 | 1x1,5 mm2 kesitinde | 52.25 | 39.56
35.153.1005 | 1x2,5 mm2 kesitinde | 59.81 | 39.56
35.153.1006 | 1x4 mm2 kesitinde | 75.24 | 43.44
35.153.1007 | 1x6 mm2 kesitinde | 90 | 43.44
35.153.1008 | 1x10 mm2 kesitinde | 133.39 | 52.75
35.153.1009 | 1x16 mm2 kesitinde | 183.61 | 56.63
35.153.1010 | 1x25 mm2 kesitinde | 270.54 | 65.94
35.153.1011 | 1x35 mm2 kesitinde | 342.46 | 65.94
35.153.1012 | 1x50 mm2 kesitinde | 453.99 | 75.25
35.153.1013 | 1x70 mm2 kesitinde | 619.58 | 79.13
35.153.1014 | 1x95 mm2 kesitinde | 833.18 | 92.31
35.153.1015 | 1x120 mm2 kesitinde | 1042.9 | 101.63
35.153.1016 | 1x150 mm2 kesitinde | 1260.7 | 105.5
35.153.1017 | 1x185 mm2 kesitinde | 1565.04 | 114.81
35.153.1018 | 1x240 mm2 kesitinde | 2035.33 | 128
35.153.2000 | NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m) TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.153.2003 | 2x1.5 mm2 | 98.5 | 62.06
35.153.2004 | 2x2.5 mm2 | 120.19 | 65.94
35.153.2005 | 2x4 mm2 | 150.45 | 69.81
35.153.2006 | 2x6 mm2 | 190.89 | 75.25
35.153.2007 | 2x10 mm2 | 288.39 | 92.31
35.153.2008 | 2x16 mm2 | 398.03 | 101.63
35.153.2009 | 3x1.5 mm2 | 114.38 | 65.94
35.153.2010 | 3x2.5 mm2 | 138.04 | 65.94
35.153.2011 | 3x4 mm2 | 189.94 | 75.25
35.153.2012 | 3x6 mm2 | 244.94 | 79.13
35.153.2013 | 3x10 mm2 | 371.68 | 92.31
35.153.2014 | 3x16 mm2 | 528.63 | 101.63
35.153.2015 | 4x1.5 mm2 | 127.63 | 65.94
35.153.2016 | 4x2.5 mm2 | 163.7 | 69.81
35.153.2017 | 4x4 mm2 | 231.69 | 79.13
35.153.2018 | 4x6 mm2 | 299.9 | 83
35.153.2019 | 4x10 mm2 | 466.16 | 101.63
35.153.2020 | 4x16 mm2 | 670.76 | 109.38
35.153.2021 | 5x1,5 mm2 | 141.38 | 65.94
35.153.2022 | 5x2,5 mm2 | 190.75 | 75.25
35.153.2023 | 5x4 mm2 | 271.5 | 83
35.153.2024 | 5x6 mm2 | 361.43 | 92.31
35.153.2025 | 5x10 mm2 | 552.06 | 101.63
35.153.2026 | 5x16 mm2 | 803.48 | 118.69
35.153.3000 | N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m) TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.153.3003 | 1x6 mm2 | 119.14 | 56.63
35.153.3004 | 1x10 mm2 | 162.73 | 65.94
35.153.3005 | 1x16 mm2 | 210.29 | 65.94
35.153.3006 | 1x25 mm2 | 289.98 | 69.81
35.153.3007 | 1x35 mm2 | 362.41 | 75.25
35.153.3008 | 1x50 mm2 | 465.6 | 79.13
35.153.3009 | 1x70 mm2 | 633.39 | 88.44
35.153.3010 | 1x95 mm2 | 837.74 | 92.31
35.153.3011 | 1x120 mm2 | 1051.44 | 105.5
35.153.3012 | 1x150 mm2 | 1267.25 | 109.38
35.153.3013 | 1x185 mm2 | 1559.15 | 118.69
35.153.3014 | 1x240 mm2 | 2047.81 | 131.88
35.153.3015 | 1x300 mm2 | 2532.1 | 145.06
35.153.3016 | 1x400 mm2 | 3257.69 | 158.25
35.153.3017 | 2x1.5 mm2 | 106.6 | 65.94
35.153.3018 | 2x2.5 mm2 | 122.83 | 65.94
35.153.3019 | 2x4 mm2 | 154.39 | 69.81
35.153.3020 | 2x6 mm2 | 194.84 | 79.13
35.153.3021 | 2x10 mm2 | 283.4 | 88.44
35.153.3022 | 2x16 mm2 | 384.64 | 92.31
35.153.3023 | 2x25 mm2 | 563.96 | 105.5
35.153.3024 | 3x1.5 mm2 | 120.55 | 65.94
35.153.3025 | 3x2.5 mm2 | 148.66 | 69.81
35.153.3026 | 3x4 mm2 | 194.78 | 75.25
35.153.3027 | 3x6 mm2 | 245.45 | 79.13
35.153.3028 | 3x10 mm2 | 369.36 | 92.31
35.153.3029 | 3x16 mm2 | 497.38 | 96.19
35.153.3030 | 3x25 mm2 | 766.4 | 109.38
35.153.3031 | 3x25+16 mm2 | 887.23 | 118.69
35.153.3032 | 3x35+16 mm2 | 1129.56 | 131.88
35.153.3033 | 3x50+25 mm2 | 1531.31 | 145.06
35.153.3034 | 3x70+35 mm2 | 2109.7 | 158.25
35.153.3035 | 3x95+50 mm2 | 2882.9 | 175.31
35.153.3036 | 3x120+70 mm2 | 3715 | 197.81
35.153.3037 | 3x150+70 mm2 | 4354.43 | 207.13
35.153.3038 | 3x185+95 mm2 | 5478.96 | 224.19
35.153.3039 | 3x240+120 mm2 | 7139.59 | 259.88
35.153.3040 | 4x1.5 mm2 | 136.84 | 69.81
35.153.3041 | 4x2.5 mm2 | 174.73 | 75.25
35.153.3042 | 4x4 mm2 | 232.08 | 79.13
35.153.3043 | 4x6 mm2 | 298 | 83
35.153.3044 | 4x10 mm2 | 446.76 | 96.19
35.153.3045 | 4x16 mm2 | 644.73 | 105.5
35.153.3046 | 4x25 mm2 | 981.75 | 118.69
35.153.3047 | 4x35 mm2 | 1300.45 | 131.88
35.153.3048 | 4x50 mm2 | 1727.99 | 145.06
35.153.3049 | 4x70 mm2 | 2453.45 | 162.13
35.153.3050 | 4x95 mm2 | 3348.56 | 184.63
35.153.3051 | 4x120 mm2 | 4186.69 | 201.69
35.153.3052 | 4x150 mm2 | 5064.56 | 220.31
35.153.3053 | 4x185 mm2 | 6330.4 | 237.38
35.153.3054 | 4x240 mm2 | 8245.03 | 276.94
35.153.3055 | 5x1.5 mm2 | 156.66 | 75.25
35.153.3056 | 5x2.5 mm2 | 198.86 | 79.13
35.153.3057 | 5x4 mm2 | 266.61 | 83
35.153.3058 | 5x6 mm2 | 345.06 | 88.44
35.153.3059 | 5x10 mm2 | 530.04 | 105.5
35.153.3060 | 10x1.5 mm2 | 264.5 | 92.31
35.153.3061 | 12x1.5 mm2 | 307.18 | 96.19
35.153.3062 | 14x1.5 mm2 | 335.44 | 101.63
35.153.3063 | 19x1.5 mm2 | 401.38 | 105.5
35.153.3064 | 21x1.5 mm2 | 443.43 | 109.38
35.153.3065 | 24x1.5 mm2 | 496.29 | 118.69
35.153.3066 | 30x1.5 mm2 | 596.24 | 122.56
35.160.0000 | SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:
35.160.1000 | SORTİLER:
35.160.1100 | Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.) PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir
35.160.1101 | Normal sorti. | 2185.38 | 1667.31
35.160.1102 | Komütatör sorti. | 2890.61 | 2233.56
35.160.1103 | Vaevien sorti. | 3232.96 | 2508.25
35.160.1104 | Paralel sorti. | 1040.59 | 838.63
35.160.1105 | Avize sortisi | 2506 | 1932.63
35.160.1106 | Paralel avize sorti | 1293.71 | 1036.44
35.160.1107 | Trifaze sorti. | 3126.19 | 2312.5
35.160.1108 | Trifaze paralel sorti | 1349.03 | 1036.44
35.160.1150 | Güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere): (Ölçü: Ad.) Güvenlik hatlı aydınlatma sortileri güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere, PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 mt.den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri BFT No 35.170.0000'dan ayrıca ödenir.
35.160.1151 | Güvenlik hatlı normal sorti. | 2742 | 2076.13
35.160.1152 | Güvenlik hatlı komütatör sorti | 3700.36 | 2840.19
35.160.1153 | Güvenlik hatlı vaevien sorti | 3903.65 | 2975.81
35.160.1154 | Güvenlik hatlı paralel sorti | 1293.71 | 1036.44
35.160.1155 | Güvenlik hatlı avize sortisi. | 3458.25 | 2737.06
35.160.1156 | Güvenlik hatlı paralel avize sortisi. | 1649.78 | 1337.19
35.160.1157 | Güvenlik hatlı trifaze sorti. | 3442.56 | 2481.06
35.160.1158 | Güvenlik hatlı trifaze paralel sorti. | 1606.03 | 1238.13
35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti: (Ölçü Ad.) (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile) PVC boru içerisinde, linye hatları en az 2,5 mm² , sorti hatları en az 1,5 mm² kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü darbe akım anahtarı ile kumanda edilen sortinin yapılması, liht anahtar,buat, klemens, armatür takozu her nevi malzemenin temini, işyerine nakli ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: liht anahtar adedi sayılır, paralel sortiler, armatürler, darbe akım şalteri ilgili pozlardan ayrıca ödenir. | 1907.15 | 1460.13
35.160.1200 | ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ (Güvenlik hatlı): Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.
35.160.1210 | Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Ölçü: Ad.)
35.160.1211 | Normal sorti | 3608.48 | 2508.44
35.160.1212 | Komütatör sorti | 4981.43 | 3506.88
35.160.1213 | Vaevien sorti | 5357.54 | 3781.56
35.160.1214 | Paralel sorti | 2290.56 | 1504.44
35.160.1220 | Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.:)
35.160.1221 | Normal sorti | 2346.23 | 1599.69
35.160.1222 | Komütatör sorti | 2953.55 | 1987.56
35.160.1223 | Vaevien sorti | 3426.54 | 2359.13
35.160.1224 | Paralel sorti | 882.38 | 561.31
35.160.1230 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.:)
35.160.1231 | Normal sorti. | 1868.16 | 1131.56
35.160.1232 | Komütatör sorti | 2464.61 | 1508.56
35.160.1233 | Vaevien sorti | 2840.73 | 1783.25
35.160.1234 | Paralel sorti | 882.38 | 561.31
35.160.1240 | Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile: (Ölçü: Ad.:).
35.160.1241 | Normal sorti | 4565.79 | 3044.56
35.160.1242 | Komütatör sorti | 6121.68 | 4225.94
35.160.1243 | Vaevien sorti | 6497.79 | 4500.63
35.160.1244 | Paralel sorti | 2143.31 | 1468.75
35.160.1500 | Güvenlik hatlı priz sortisi. (Ölçü: Ad.) PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması. Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır. | 3415.88 | 2500.88
35.160.1600 | ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (TS uygunluk belgeli malzeme ile): (Ölçü Ad.: Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445e göre renklendirilecektir.
35.160.1601 | Linye hattı, PVC boru , sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi | 4495.85 | 3037
35.160.1602 | Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi | 3052.16 | 2024.44
35.160.1610 | Linye ve sorti hatları kurşunlu antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi.
35.160.1611 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | 2369.56 | 1355.75
35.160.1612 | Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli ilet-kenler ise normal priz sortisi. | 5833.01 | 3784.5
35.160.3000 | HALOJENSİZ SORTİLER:
35.160.3100 | Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü:Ad.) Halojenfree alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir).Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.160.3101 | Normal Sorti | 2242.41 | 1663.44
35.160.3102 | Komütatör Sorti | 2961.84 | 2222.94
35.160.3103 | Vaviyen Sorti | 3029.5 | 2222.94
35.160.3104 | Paralel Sorti | 1070.06 | 836.06
35.160.3105 | Avize Sortisi | 2485.49 | 1847.19
35.160.3106 | Paralel Avize Sortisi | 1460.31 | 1165.31
35.160.3107 | Trifaze Sorti | 2962.54 | 2066.81
35.160.3108 | Trifaze Paralel Sorti | 1389.88 | 1033.88
35.160.3200 | Halojen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Ölçü:Ad.) Güvenlik hatlı, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere, (TS EN 61386-1/21/22 standarlarına uygun ce uygunluk işareti iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Ölçü:Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alınacak.Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna ağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine şalterkullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri için birim fiyat no. 35.170.0000'den ödenir.
35.160.3201 | Normal Sorti | 2804.16 | 2066.81
35.160.3202 | Komutator Sorti | 3785.28 | 2827
35.160.3203 | Vavien Sorti | 3852.94 | 2827
35.160.3204 | Paralel Sorti | 1328.88 | 1033.88
35.160.3205 | Avize Sorti | 3126.6 | 2328.25
35.160.3206 | Paralel Avize Sorti | 1583.81 | 1227.81
35.160.3207 | Trifaze Sorti | 3525.85 | 2471.75
35.160.3208 | Trifaze Paralel Sorti | 1644.81 | 1227.81
35.160.3280 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti (Halojensiz): (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde, linye hatları HF özellikte en az 2,5 mm², sorti hatları HF özellikte en az 1,5 mm² kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü darbe akım anahtarı ile kumanda edilen sortinin yapılması, liht anahtar, buat, klemens, armatür takozu her nevi malzemenin temini, işyerine nakli ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: liht anahtar adedi sayılır, paralel sortiler, armatürler, darbe akım şalteri ilgili pozlardan ayrıca ödenir. | 2047.31 | 1539.38
35.160.3300 | Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı): Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.
35.160.3310 | Linye hattı HFFR boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H7Z1) iletkenler: (Ölçü: Ad.)
35.160.3311 | Normal Sorti | 3652.54 | 2501.69
35.160.3312 | Komutator Sorti | 4181.91 | 2649.63
35.160.3313 | Vavien Sorti | 4506.04 | 2862.19
35.160.3314 | Paralel Sorti | 2435.06 | 1743.44
35.160.3320 | Linye hattı HFFR boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)
35.160.3321 | Normal Sorti | 2403.54 | 1599.69
35.160.3322 | Komutator Sorti | 2998.05 | 1951.19
35.160.3323 | Vavien Sorti | 3417.29 | 2269
35.160.3324 | Paralel Sorti | 911.38 | 566.75
35.160.3330 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)
35.160.3331 | Normal Sorti | 1899.85 | 1120.69
35.160.3332 | Komutator Sorti | 2530.74 | 1508.56
35.160.3333 | Vavien Sorti | 2906.85 | 1783.25
35.160.3334 | Paralel Sorti | 911.38 | 566.75
35.160.3340 | Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile: (Ölçü: Ad.)
35.160.3341 | Normal Sorti | 4588.16 | 3035.25
35.160.3342 | Komutator Sorti | 5957.36 | 4012.88
35.160.3343 | Vavien Sorti | 6333.48 | 4287.56
35.160.3344 | Paralel Sorti | 2160.38 | 1468.75
35.160.3400 | Halojen free kablolu priz sortisi:(Ölçü:Ad.) Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (H07Z, H07Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun, CE uygunluk işareti iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır.
35.160.3401 | Güvenlik hatlı priz sortisi. | 3498.41 | 2500.88
35.160.3500 | Etanj priz sortisi (Güvenlik Hatlı): (Ölçü:Ad.) Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. Ölçü: Birim fiyat no: 35.160.3400 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.160.3501 | Linye hattı HFFR boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi | 4557.73 | 3037
35.160.3502 | Linye hattı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 3111.98 | 2018
35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 2264.66 | 1205.25
35.160.3504 | Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi | 5868.11 | 3784.5
35.160.6000 | BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:
35.160.6100 | BOŞ BORU DÖŞEMESİ: (Ölçü: m.) Betonarme tavanda ve duvarlarda TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarına uygun, PVC boş boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.160.6101 | 16-20 mm PVC boru | 53.45 | 41.44
35.160.6102 | 25-32 mm PVC boru | 84.73 | 57.5
35.160.6103 | 40-50 mm PVC boru | 109.95 | 64.25
35.160.6200 | HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.) Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanılan, TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarına uygun, Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) özellikte boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işcilik dahil.
35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR boru | 57.28 | 41.44
35.160.6202 | 25-32 mm PE HFFR boru | 89.9 | 57.5
35.160.6203 | 40-50 mm PE HFFR boru | 130.25 | 64.25
35.160.6204 | 63-75 mm PE HFFR boru | 194.04 | 80.31
35.160.6300 | Boş boru döşemesi sortisi: (Ölçü: Ad.:) Betonarme tavanlar ve duvar dahilinde 14 - 18 mm. peşel, PVC bergman, boş boru temini, döşemesi armatürlerin cinsine göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi malzeme ve işçilik dahil, boş Ölçü: Her armatür yeri boş boru sortisi sayılır. Gerek priz ve gerekse aydınlatma sortilerinde boş boru sortilerine linye boruları da dahildir. Bir tek linye 35 metreyi geçiyorsa fazla uzunluk için besleme hattı boş boru döşenmesi olarak BFT no 35.160.6101'den ödeme yapılır. | 1066.11 | 883.44
35.160.6310 | Boş boru döşemesi sortisi (HF): (Ölçü: Ad.) Betonarme tavanlar ve duvar dahilinde 16 - 20 mm Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) özellikte plastik malzemeden boru temini, döşemesi, armatürlerin cinsine göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi malzeme ve işçilik dahil Ölçü: Her armatür yeri boş boru sortisi sayılır. Gerek priz ve gerekse aydınlatma sortilerinde boş boru sortilerine linye boruları da dahildir. Bir tek linye 35 metreyi geçiyorsa fazla uzunluk için besleme hattı boş boru döşenmesi olarak BFT no 35.160.6201'den ödeme yapılır. | 1107.44 | 883.44
35.160.6350 | TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ (ölçü: ad) Ahşap ve metal kalıpla yapılan inşaatlarda iç tesisat yönetmeliğine uygun hasır demir altına döşenen elektrik borular nın ezilmesi ve ortalardan kaçmasını,demirlerin ezmesi sonucu tavan betonlarının kırılmasını,işçilikte zaman tasarrufu ve maddi kayıpları önleyen, Döner başlıklı ve Sabit başlıktan oluşan elektrik boru yatakları bulunan demir yatağı ile boru ve demiri birbirine bağlayıcı özellikteki kroşelerin işyerine nakli ve her nevi malzeme ve işçilik dahil. Yukarıda tarifi verilen pozun ilavesine. | 32.5 | 22.81
35.160.6500 | Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.) Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işcilik dahill
35.160.6501 | Ø 50 mm PE koruge boru | 111.48 | 82.88
35.160.6502 | Ø 75 mm PE koruge boru | 140.98 | 98.94
35.160.6503 | Ø 90 mm PE koruge boru | 163 | 108.25
35.160.6504 | Ø 110 mm PE koruge boru | 181.61 | 117.56
35.160.7100 | PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.) Düz veya ızgara kapaklı, kablo girişli, en az IP 54 koruma sınıfında olan menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir.
35.160.7105 | 20x20x20 cm | 901.9 | 583.13
35.160.7110 | 30x30x30 cm | 1295.23 | 751.88
35.160.7115 | 40x40x40 cm | 2021.29 | 971.88
35.160.7120 | 50x50x50 cm | 2977.81 | 1140.63
35.160.7200 | Kompozit Menhol (Ek Oda): (Ölçü: Ad.) Kompozit (cam elyaf takviyeli plastik) malzemeden üretilmiş, kapağın oturduğu çerçevede kauçuk conta bulunan, TS EN 124-1 ve TS EN 124-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş, standartta belirtilen D400, C250, B125, A15 yük dayanımlarına sahip menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahildir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.
35.160.7210 | Kompozit Menhol (480x480x410 mm)
35.160.7212 | D400 (Grup 4) | 6606.25 | 1140.63
35.160.7214 | C250 (Grup 3) | 6193.75 | 1140.63
35.160.7216 | B125 (Grup 2) | 4853.13 | 1140.63
35.160.7218 | A15 (Grup 1) | 4440.63 | 1140.63
35.160.7230 | Kompozit Menhol (480x480x650 mm)
35.160.7232 | D400 (Grup 4) | 8153.13 | 1140.63
35.160.7234 | C250 (Grup 3) | 7328.13 | 1140.63
35.160.7236 | B125 (Grup 2) | 5987.5 | 1140.63
35.160.7238 | A15 (Grup 1) | 5575 | 1140.63
35.160.7240 | Kompozit Menhol (250x250x300 mm)
35.160.7242 | B125 | 1824.38 | 751.88
35.160.7250 | Kompozit Menhol (350x350x410 mm)
35.160.7252 | B125 | 4093.13 | 751.88
35.160.7254 | A15 | 3639.38 | 751.88
35.160.7270 | Kompozit Menhol (Q560x450 mm)
35.160.7272 | B125 | 4564.38 | 1140.63
35.160.7274 | A15 | 4234.38 | 1140.63
35.160.7280 | Kompozit Menhol Yükseltme Elemanı (480X480x50 mm) | 1502.5 | 388.75
35.160.7400 | Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.) Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliği verilen prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahil değildir, 35.160.7700 veya 35.160.7800 pozlarından ödenir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.
35.160.7405 | İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 3623.15 | 1623.15
35.160.7410 | İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 4865.95 | 1865.95
35.160.7415 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 5204.08 | 1891.58
35.160.7420 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 6071.89 | 2134.39
35.160.7425 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 7138.56 | 2513.56
35.160.7430 | İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 10013.56 | 2513.56
35.160.7435 | İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) | 12242.13 | 2867.13
35.160.7500 | Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.) Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliği verilen prefabrik demir donatılı beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahil değildir, 35.160.7700 veya 35.160.7800 pozlarından ödenir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.
35.160.7505 | İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 4865.95 | 1865.95
35.160.7510 | İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 6391.58 | 1891.58
35.160.7515 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 6829.08 | 1891.58
35.160.7520 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 8071.89 | 2134.39
35.160.7525 | İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 9388.56 | 2513.56
35.160.7530 | İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 14006.38 | 2756.38
35.160.7535 | İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 17198.05 | 3135.55
35.160.7540 | İç ölçü: 100x140 cm, dış yükseklik:135 cm Beton Menhol (Demir donatılı) | 30635.55 | 3135.55
35.160.7700 | Kompozit Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.) Kompozit (cam elyaf takviyeli plastik) malzemeden üretilmiş, kapağın oturduğu çerçevede kauçuk conta bulunan, TS EN 124-1 ve TS EN 124-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş, standartta belirtilen D400, C250, B125, A15 yük dayanımlarına sahip kompozit menhol kapağı temini,her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil yerine yerleştirilmesi. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.
35.160.7710 | Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm)
35.160.7712 | D400 (Grup 4) | 4466.25 | 466.25
35.160.7714 | C250 (Grup 3) | 3941.25 | 466.25
35.160.7716 | B125 (Grup 2) | 2666.25 | 466.25
35.160.7718 | A15 (Grup 1) | 2241.25 | 466.25
35.160.7720 | Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm)
35.160.7722 | D400 (Grup 4) | 7028.75 | 466.25
35.160.7724 | C250 (Grup 3) | 6341.25 | 466.25
35.160.7726 | B125 (Grup 2) | 6091.25 | 466.25
35.160.7728 | A15 (Grup 1) | 5341.25 | 466.25
35.160.7730 | Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm)
35.160.7732 | D400 (Grup 4) | 7930 | 505
35.160.7734 | C250 (Grup 3) | 7592.5 | 505
35.160.7736 | B125 (Grup 2) | 6748.75 | 505
35.160.7738 | A15 (Grup 1) | 5736.25 | 505
35.160.7740 | Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm)
35.160.7742 | D400 (Grup 4) | 11217.5 | 505
35.160.7744 | C250 (Grup 3) | 10292.5 | 505
35.160.7746 | B125 (Grup 2) | 9192.5 | 505
35.160.7748 | A15 (Grup 1) | 6667.5 | 505
35.160.7800 | Beton Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.) Beton menholler için ölçüsü verilen demir donatılı beton menhol kapağının temini,her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.
35.160.7805 | 45X45X6,5 cm Beton Menhol Kapağı | 1175.88 | 475.88
35.160.7810 | 60X60X6,5 cm Beton Menhol Kapağı | 1977.99 | 1102.99
35.160.7815 | 65X65X6,5 cm Beton Menhol Kapağı | 2065.49 | 1102.99
35.160.7820 | 50X100X8 cm Beton Menhol Kapağı | 2379.04 | 1416.54
35.160.7825 | 55X110X10 cm Beton Menhol Kapağı | 3512.79 | 1450.29
35.160.7830 | 75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı | 4248.15 | 1623.15
35.160.7835 | 100X100X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) | 6891.58 | 1891.58
35.160.7840 | 125X125X20 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) | 8259.39 | 2134.39
35.160.7845 | 130X170X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) | 11888.56 | 2513.56
35.160.7850 | Ø 75 cm Yuvarlak Beton Menhol Kapağı | 1997.36 | 1122.36
35.160.8000 | Yeraltı kablo kofresi: (Ölçü: Ad.) Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgelsine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple yeraltı kablo kofresi.
35.160.8001 | 2x 25 A. kadar | 717.59 | 401.56
35.160.8002 | 3x 25 A. kadar | 746.33 | 401.56
35.160.8003 | 3x 63 A. kadar | 1276.99 | 401.56
35.160.8004 | 3x100 A. kadar | 1663.59 | 634.38
35.160.8005 | 3x200 A. kadar | 2582.95 | 634.38
35.160.8100 | Yeraltı kablo başlığı: (Ölçü: Ad.). Yeraltı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.160.8101 | 4x 10 mm2'ye kadar | 863.56 | 401.56
35.160.8102 | 3x 35+ 16 mm2'ye kadar | 863.56 | 401.56
35.160.8103 | 3x 70+ 35 mm2'ye kadar | 1105.56 | 401.56
35.160.8104 | 3x120+ 70 mm2'ye kadar | 1413.18 | 634.38
35.160.8105 | 3x185+ 95 mm2'ye kadar | 1894.98 | 634.38
35.160.8106 | 3x240+120 mm2'ye kadar | 2037.98 | 634.38
35.160.8200 | Yeraltı kablo buatı: (Ölçü: Ad.). Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.160.8201 | 3x 4+ 4 mm2'ye kadar | 771.16 | 401.56
35.160.8202 | 3x 16+ 10 mm2'ye kadar | 771.16 | 401.56
35.160.8203 | 3x 35+ 16 mm2'ye kadar | 1113.04 | 401.56
35.160.8204 | 3x 70+ 35 mm2'ye kadar | 1336.56 | 401.56
35.160.8205 | 3x120+ 70 mm2'ye kadar | 1910.38 | 634.38
35.160.8206 | 3x185+ 95 mm2'ye kadar | 2163.38 | 634.38
35.160.8207 | 3x240+120 mm2'ye kadar | 2856.38 | 634.38
35.170.0000 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ:
35.170.1000 | LED ARMATÜRLER: Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95, sürücü çıkış akımı dalgalanma (ripple) değeri ise en fazla %5 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır. Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2, TS EN 62722-1 ve TS EN 62722-2-1 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe ve (2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olarak CE işaretlemesi ve akredite bir laboratuvardan alınmış AB Uygunluk Beyanı (CE Deklarasyonu) ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Armatürler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK değeri verilen pozlarda koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır. Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir.
35.170.1100 | LED Tavan Armatürleri: (Ölçü:Adet) Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 2243.63 | 263.09
35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 1958.54 | 263.09
35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 2741.69 | 263.09
35.170.1104 | Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 2423.06 | 263.09
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 3280.01 | 263.09
35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 2441.51 | 263.09
35.170.1107 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 3665.73 | 263.09
35.170.1108 | Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | 3330.33 | 263.09
35.170.1200 | LED Endirek Aydınlatma Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi 0,5 mm, reflektörü 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü opal akrilik film kaplı sactan imal edilmiş, IP 40 koruma derecesine sahip, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1201 | Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan. | 3816.65 | 263.09
35.170.1202 | Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan. | 4118.51 | 263.09
35.170.1300 | LED Steril Ortam Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi 0,5 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1301 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) | 6116.65 | 263.09
35.170.1302 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) | 5580.01 | 263.09
35.170.1303 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) | 6586.21 | 263.09
35.170.1304 | Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) | 6720.38 | 263.09
35.170.1500 | LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet) Gövdesi ve soğutucu kısmı alüminyum döküm olan, opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 1415.19 | 263.09
35.170.1502 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 1779.1 | 263.09
35.170.1503 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 2141.33 | 263.09
35.170.1504 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 2610.89 | 263.09
35.170.1600 | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet) Polikarbon gövdeli ve opal polikarbon kapaklı, en az IP65 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 1767.36 | 263.09
35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 2453.25 | 263.09
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 2684.68 | 263.09
35.170.1700 | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet) Alüminyum gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü, en az IP65 koruma ve en az IK 08 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1701 | LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 2738.34 | 263.09
35.170.1702 | LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 3056.98 | 263.09
35.170.1703 | LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 3321.94 | 263.09
35.170.1750 | LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet) Polikarbon gövdeli ve opal polikarbon kapaklı, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1751 | LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 1472.39 | 263.09
35.170.1752 | LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) | 1824.2 | 263.09
35.170.1780 | LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet) Gövdesi alüminyum veya sacdan imal edilmiş, opal polikarbon kapaklı, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1782 | LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | 2275.49 | 263.09
35.170.1800 | LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet) Gövdesi alüminyum veya sacdan imal edilmiş, opal polikarbon kapaklı, armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1801 | LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 2275.49 | 263.09
35.170.1805 | LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1200 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 1956.21 | 263.09
35.170.1900 | LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet) Gövdesi alüminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1901 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w | 7525.21 | 567.34
35.170.1902 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w | 9000.98 | 567.34
35.170.1950 | LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü): (Ölçü:Adet) Gövdesi alüminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü polikarbondan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.1952 | LED yüksek tavan armatürü (polikarbaon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w. | 6452.96 | 567.34
35.170.1955 | LED yüksek tavan armatürü (polikarbaon difüzörlü) ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w | 8952.34 | 567.34
35.170.2000 | LED Lineer Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Adet) Alüminyum gövdeli ve opal difüzörlü, en az IP40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.2010 | Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 3274.98 | 263.09
35.170.2011 | Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 4096.71 | 263.09
35.170.2012 | Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 5388 | 263.09
35.170.2020 | Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 3409.14 | 263.09
35.170.2021 | Sıva altı, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 4348.26 | 263.09
35.170.2022 | Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 5337.69 | 263.09
35.170.2100 | LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m.) Alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve opal polikarbon difüzörlü, genişliği en az 1,3 cm olan, verilen IP koruma derecelerine sahip, modül kartı en az 1 mm kalınlığında PCB özellikte olan armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Sürücü fiyata dahil değildir.
35.170.2110 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) | 1076.6 | 194.38
35.170.2112 | Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) | 1253.05 | 194.38
35.170.2114 | Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) | 1404.3 | 194.38
35.170.2116 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) | 1127.03 | 194.38
35.170.2118 | Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) | 1328.68 | 194.38
35.170.2120 | Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) | 1479.91 | 194.38
35.170.2200 | Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.) LED Bar Aydınlatma Armatürlerinde (35.170.2100) kullanılan, Çıkış aşırı gerilim ve aşırı akım koruması olan, çıkış gerilimi 12/24/36/48 VDC olan, verimi en az %83 olan, -35…+50ºC çalışma sıcaklık aralığı olan, ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz olan, PFC değeri en az 0,95 olan sürücünün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.2210 | En az 100W | 3013.64 | 240.94
35.170.2220 | En az 200W | 4021.9 | 240.94
35.170.2230 | En az 300W | 6290.48 | 240.94
35.170.2300 | Sarkıt Askı Aparatı: (Ölçü: Ad.) En az 1 mm kalınlığında paslanmaz çelık telin, uçlarında asmak için gerekli aparatları bulunan, boyutu ayarlanabilen, taşıma kapasitesi en az 10 kg olan sarkıt askı aparatının iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil teslimi. Tavana ve armatüre tespit aparatları fiyata dahildir.
35.170.2310 | En az 100 cm | 383.43 | 194.38
35.170.2320 | En az 150 cm | 412.51 | 194.38
35.170.2330 | En az 200 cm | 456.15 | 194.38
35.170.2400 | E27 Duylu Glop Armatür: (Ölçü: Ad.) Gövdesi plastik malzemeden üretilmiş, şeffak kapaklı difüzörlü, alüminyum reflektörlü, porselen E27 duylu, 220VAC 50/60Hz çalışabilen, TS EN IEC 60598-1 standardına uygun, belirtilen IP koruma derecesine sahip, iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Ampül fiyata dahil değildir.
35.170.2410 | E27 duylu glop armatür, en az IP 40 | 699.35 | 263.09
35.170.2420 | E27 duylu glop armatür, en az IP 65 | 990.2 | 263.09
35.170.2500 | LED Ampül: (Ölçü: Ad.) E27 duylu, -20…+50 ºC çalışma sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.2510 | LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 223.38 | 101.25
35.170.2520 | LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 260.01 | 101.25
35.170.2530 | LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 406.56 | 101.25
35.170.2600 | E27 Duylu Sarkıt Armatür: (Ölçü: Ad.) Porselen E27 duylu, TS EN IEC 60598-1 standardına uygun, en az 25 cm uzunluğunda asma aparatlı (tij) sarkıt armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil teslimi. Fiyata LED ammpül dahil değildir. | 207.13 | 101.25
35.170.2710 | GU10 Duylu Aplik Armatür: (Ölçü: Ad.) Gövdesi plastik malzemeden üretilmiş, şeffak kapaklı difüzörlü, alüminyum reflektörlü, porselen GU10 duylu, 220VAC 50/60Hz çalışabilen, belirtilen IP koruma derecesine sahip, iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Ampül fiyata dahil değildir.
35.170.2712 | GU10 duylu aplik armatür, en az IP 40 | 1037.09 | 263.09
35.170.2714 | GU10 duylu aplik armatür, en az IP 65 | 1295.09 | 263.09
35.170.2730 | LED Ampül (GU10): (Ölçü: Ad.) GU10 duylu, -20…+50 ºC çalışma sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.
35.170.2732 | GU10 LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 206.06 | 101.25
35.170.2734 | GU10 LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 254.44 | 101.25
35.170.2736 | GU10 LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W | 367.31 | 101.25
35.170.3000 | DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Adet) Aydınlatma otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere DALI protokolü uyumlu sürücüye sahip led armatür fiyat farkı. | 2079.48
35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü:Adet) Armatürlerin acil durumlarda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık şiddeti değerini projesine göre 3 saate kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led inden oluşan, led armatür driverları ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22, TS EN 61347-1, TS EN 61347-2-13 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum aydınlatma kitinin işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır. | 1827.93
35.170.3100 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Ad.) Sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, algılama mesafesi en az 10 m olan hareket sensörlü led aydınlama armatürü fiyat farkı.
35.170.3110 | 180 derece hareket sensörü | 813.53
35.170.3120 | 360 derece hareket sensörü | 923.48
35.170.3130 | Varlık sensörü | 1429.18
35.170.3140 | Radar sensörü | 989.43
35.170.4000 | Led Projektörler ( Ölçü: Adet) Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş, fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250ºC ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma derecesine sahip, (-20ºC ile +65ºC) arasında çalışabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları bulunan, projektörler ise TS EN 60598-2-5 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan projektörün iş yerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 , sürücü çıkış akımı dalgalanma (ripple) değeri ise en fazla %5 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim değeri (CRI) en az 65 olacaktır. Projektörler akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır.
35.170.4001 | Led projetör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 6031.79 | 474.21
35.170.4002 | Led projetör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 8849.15 | 474.21
35.170.4003 | Led projetör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 10375.23 | 474.21
35.170.4004 | Led projetör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 11247.26 | 474.21
35.170.4005 | Led projetör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 12253.46 | 474.21
35.170.4006 | Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 13913.69 | 474.21
35.170.5200 | Hareket Sensörleri: (Ölçü: Ad) 220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180º ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360º çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.170.5201 | 180º duvar tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44 | 896.65 | 240.94
35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44 | 844.66 | 240.94
35.170.5203 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü, en az IP20 | 935.21 | 240.94
35.170.5210 | 360º radar sensörü, en az IP44 | 1163.33 | 240.94
35.170.5300 | LED Wallwasher (Duvar Boyama): ( Ölçü: Ad.) Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum dökümden imal edilmiş, fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250°C ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma derecesine sahip, -20°C ile +50°C)arasında çalışabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları bulunan, TS EN 60598-2-5 standardına, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe ve (2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olarak CE işaretlemesi ve akredite bir laboratuvardan alınmış AB Uygunluk Beyanı (CE Deklarasyonu) ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. Wallwasherın iş yerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: ENEC sertifikalı veya TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95, sürücü çıkış akımı dalgalanma (ripple) değeri ise en fazla %5 olacaktır. Kullanılan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktır. Kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim değeri (CRI) en az 65 olacaktır. Wallwasher, akredite bir labaratuvardan alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır.
35.170.5305 | LED wallwasher, 10 cm, ışık akısı en az 500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 2198.09 | 263.09
35.170.5310 | LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 2681.84 | 263.09
35.170.5315 | LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 3729.96 | 263.09
35.170.5320 | LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 4294.34 | 263.09
35.170.5325 | LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 5045.28 | 369.03
35.170.5335 | LED wallwasher, 70 cm, ışık akısı en az 4000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 6601.71 | 474.21
35.170.5340 | LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 8536.71 | 474.21
35.170.5345 | LED wallwasher, 120 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 10794.21 | 474.21
35.170.5350 | LED wallwasher, 150 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 12567.96 | 474.21
35.170.8100 | Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. ATEX direktifine uygun şartları sağlayan Ex-proof özellikte olacaktır. Ekipman gurubu bileşeni ‘’II’’ olacaktır. Ekipman kategorisi ZONE 1, Patlayıcı gaz ve tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun 2G ve 2D olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Patlama gurubu, IIA, IIB veya IIC Patlama Grubuna sahip bir ekipmana uygun olacaktır. Sıcaklık sınıfı T5 veya T6 olacaktır. Ekipman koruma seviyesi Gb olacaktır. Koruma sınıfı en az IP 66 olacaktır. Işık kaynağı ve sürücüsü 35.170.1000 pozundaki özellikleri sağlayacaktır. 110-240 VAC aralığında çalışacaktır. Elektriksel çalışma frekansı 50/60 Hz olacaktır. Dış mekanik darbelere karşı dayanamı en az IK 08 olmalıdır. Tavana uygun aparat ve aksesuarları (tij, konsol, vb.) olacaktır. Armatürün giriş çıkış noktalarında tesisata uygun yardımcı malzemeler kullanılacaktır ve bu malzemeler fiyata dahildir. Polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye ve polikarbon difüzöre (ışık kaynağı muhafazası) sahip armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
35.170.8105 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 16265.96 | 592.46
35.170.8110 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 17136.71 | 592.46
35.170.8115 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 19325.69 | 592.46
35.170.8120 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 22663.56 | 592.46
35.170.8200 | Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör: (Ölçü: Ad.) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. ATEX direktifine uygun şartları sağlayan Ex-proof özellikte olacaktır. Ekipman gurubu bileşeni ‘’II’’ olacaktır. Ekipman kategorisi ZONE 1, Patlayıcı gaz ve tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun 2G ve 2D olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Patlama gurubu, IIA, IIB veya IIC Patlama Grubuna sahip bir ekipmana uygun olacaktır. Sıcaklık sınıfı T4 veya T5 veya T6 olacaktır. Ekipman koruma seviyesi Gb olacaktır. Koruma sınıfı en az IP 66 olacaktır. Işık kaynağı ve sürücüsü 35.170.1000 pozundaki özellikleri sağlayacaktır. LED'ler Mid-Power veya Power LED tipi olacaktır. 110-240 VAC aralığında çalışacaktır. Elektriksel çalışma frekansı 50/60 Hz olacaktır. -20…+50ºC çalışma sıcaklık aralığına sahip olacaktır. Dış mekanik darbelere karşı dayanamı en az IK 08 olmalıdır.
Paslanmaz çelik veya alüminyum veya boyalı galvaniz sac malzemeden bağlantı elemanlarına sahip olacaktır. Projektöre uygun aparat ve aksesuarlar fiyata dahildir. Projektör, imalatçı firma tarafından asgari 3 (üç) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi boyunca meydana gelebilecek üretim hatalarına karşı ücretsiz bakım ve onarım yapılmalıdır. Projektörün giriş çıkış noktalarında tesisata uygun yardımcı malzemeler kullanılacaktır ve bu malzemeler fiyata dahildir. Alüminyum döküm malzemeden üretilmiş gövdeye ve temperli cam difüzöre (ışık kaynağı muhafazası) sahip armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
35.170.8220 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 13000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W | 40524.21 | 744.21
35.170.8230 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 19000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W | 42914.84 | 744.21
35.170.8240 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 25000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W | 45369.21 | 744.21
35.170.8500 | Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür (Alüminyum): (Ölçü: Ad.) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. ATEX direktifine uygun şartları sağlayan Ex-proof özellikte olacaktır. Ekipman gurubu bileşeni ‘’II’’ olacaktır. Ekipman kategorisi ZONE 1, Patlayıcı gaz ve tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun 2G ve 2D olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Patlama gurubu, IIA, IIB veya IIC Patlama Grubuna sahip bir ekipmana uygun olacaktır. Sıcaklık sınıfı T5 veya T6 olacaktır. Ekipman koruma seviyesi Gb olacaktır. Koruma sınıfı en az IP 66 olacaktır. Işık kaynağı ve sürücüsü 35.170.1000 pozundaki özellikleri sağlayacaktır. 110-240 VAC aralığında çalışacaktır. Elektriksel çalışma frekansı 50/60 Hz olacaktır. Dış mekanik darbelere karşı dayanamı en az IK 08 olmalıdır. Tavana uygun aparat ve aksesuarları (tij, konsol, vb.) olacaktır. Armatürün giriş çıkış noktalarında tesisata uygun yardımcı malzemeler kullanılacaktır ve bu malzemeler fiyata dahildir. Alüminyum malzemeden üretilmiş gövdeye ve temperli cam difüzöre (ışık kaynağı muhafazası) sahip armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
35.170.8505 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 15142.46 | 592.46
35.170.8510 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 16748.71 | 592.46
35.170.8515 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 18123.71 | 592.46
35.170.8520 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | 20254.96 | 592.46
35.170.8800 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü: Ad.) Armatürlerin acil durumlarda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen kit Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. ATEX direktifine uygun şartları sağlayan Ex-proof özellikte olacaktır. Ekipman gurubu bileşeni ‘’II’’ olacaktır. Ekipman kategorisi ZONE 1, Patlayıcı gaz ve tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun 2G ve 2D olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Patlama gurubu, IIA, IIB veya IIC Patlama Grubuna sahip bir ekipmana uygun olacaktır. Sıcaklık sınıfı T5 veya T6 olacaktır. | 4595.63
Ekipman koruma seviyesi Gb olacaktır. Koruma sınıfı en az IP 66 olacaktır. Projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık şiddeti (lümen) değerini projesine göre en az 3 saat süreyle sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum gösterge LED'inden oluşan, kullanılacağı led armatür sürücüsü ile uyumlu olan, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.172.0000 | DIŞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
35.172.1100 | Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun): (Ölçü: Ad.) Direk veya kolon formunda tasarlanan; gövdesinin tamamı veya belirli bir bölümünden homojen ışık yayarak çevresel aydınlatma sağlayan, aynı zamanda estetik bir mimari eleman olarak işlev gören ve taşıyıcı özelliğe de sahip olabilen LED aydınlatma armatürüdür. Armatür, en az IP 65 koruma sınıfına ve en az IK08 darbe dayanımına sahip olmalıdır. Yüksek korozyon direncine sahip elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon veya döküm gövdeye ve 360 derece aydınlatma özelliğine sahip UV korumalı, opal PMMA (akrilik) veya PC (polikarbonat) difüzöre ile donatılmış olmalıdır. Verilen ölçüler sırasıyla; çap (veya kenar uzunluğu) ve boy uzunluğunu ifade eder. LED ışık kaynağının teknik özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynıdır. Armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılır yapılacaktır.
35.172.1102 | En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür | 15948.41 | 948.41
35.172.1104 | En az 120 mm, en az 2.5 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür | 16948.41 | 948.41
35.172.1106 | En az 120 mm, en az 3.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 17948.41 | 948.41
35.172.1108 | En az 150 mm, en az 2.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 19948.41 | 948.41
35.172.1110 | En az 150 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 20948.41 | 948.41
35.172.1112 | En az 150 mm, en az 3.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 21948.41 | 948.41
35.172.1114 | En az 150 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 23448.41 | 948.41
35.172.1116 | En az 180 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 24948.41 | 948.41
35.172.1118 | En az 180 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 26948.41 | 948.41
35.172.1120 | En az 180 mm, en az 5.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür | 28948.41 | 948.41
35.172.1122 | En az 200 mm, en az 4.0 m, en az 5000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür | 33448.41 | 948.41
35.172.1124 | En az 250 mm, en az 5.0 m, en az 8000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür | 43448.41 | 948.41
35.172.1200 | Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.) Yürüme yolları, bahçe kenarları, araç yolları gibi alanları işaretlemek ve aydınlatmak için kullanılan, zemine monte edilen kısa direk formundaki LED aydınlatma armatürleridir. Armatür, en az IP 65 koruma sınıfına ve en az IK08 darbe dayanımı sınıfına sahip olup, gövdesi elektrostatik toz boyalı alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır. Difüzör UV korumalı, opal veya şeffaf PMMA (akrilik) ya da PC (polikarbonat) malzemeden olmalıdır. Belirtilen ölçüler sırasıyla; çap (veya kenar uzunluğu) ve boy uzunluğunu ifade eder. LED ışık kaynağının teknik özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynıdır. Armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılır yapılacaktır.
35.172.1202 | En az 12 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 3786.71 | 474.21
35.172.1204 | En az 18 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 4161.71 | 474.21
35.172.1206 | En az 15 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 4536.71 | 474.21
35.172.1208 | En az 20 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 4724.21 | 474.21
35.172.1210 | En az 20 cm - en az 120 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 5786.71 | 474.21
35.172.1212 | En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 5161.71 | 474.21
35.172.1214 | En az 18 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 5661.71 | 474.21
35.172.1216 | En az 15 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 6099.21 | 474.21
35.172.1218 | En az 20 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 6411.71 | 474.21
35.172.1220 | En az 20 cm - en az 120 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü | 7036.71 | 474.21
35.172.1222 | En az 12 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü | 7974.21 | 474.21
35.172.1224 | En az 18 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü | 8599.21 | 474.21
35.172.1226 | En az 15 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü | 9099.21 | 474.21
35.172.1228 | En az 20 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü | 9849.21 | 474.21
35.172.1230 | En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü | 10786.71 | 474.21
35.172.1300 | Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.) Daire veya kare şekillerinde, yere/zemine veya duvara gömme özellikte olan armatürün gövde malzemesi paslanmaz çelik, alüminyum döküm, yüksek mukavemetli termoplastik veya kompozit malzemeden, ön çerçeve (görünür kapak) malzemesi ise paslanmaz çelik (AISI 304 / 316 / 316L) olmalıdır. Yer/zemin uygulamaları için en az IP67, duvar uygulamaları için ise en az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. Gömme kasası (plastik, alüminyum veya paslanmaz çelik) poza dahildir. LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
35.172.1302 | En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 1638.09 | 263.09
35.172.1304 | En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 2575.59 | 263.09
35.172.1306 | En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 3575.59 | 263.09
35.172.1308 | En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 4638.09 | 263.09
35.172.1310 | En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 6013.09 | 263.09
35.172.1312 | En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 3075.59 | 263.09
35.172.1314 | En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 3888.09 | 263.09
35.172.1316 | En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 4638.09 | 263.09
35.172.1318 | En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 5763.09 | 263.09
35.172.1320 | En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 4013.09 | 263.09
35.172.1322 | En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 5138.09 | 263.09
35.172.1324 | En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | 7138.09 | 263.09
35.172.1326 | En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 1913.09 | 263.09
35.172.1328 | En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 3038.09 | 263.09
35.172.1330 | En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 4238.09 | 263.09
35.172.1332 | En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 5513.09 | 263.09
35.172.1334 | En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 7163.09 | 263.09
35.172.1336 | En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 3638.09 | 263.09
35.172.1338 | En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 4613.09 | 263.09
35.172.1340 | En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 5513.09 | 263.09
35.172.1342 | En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 6863.09 | 263.09
35.172.1344 | En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 4763.09 | 263.09
35.172.1346 | En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 6113.09 | 263.09
35.172.1348 | En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü | 8513.09 | 263.09
35.172.1400 | Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.) Bina cephelerine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır. Armatür gövdesi, alüminyum ekstrüzyon veya enjeksiyon malzemeden olmalı ve dış mekan koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dirençli ve çizilmez özellikli elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır. Darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır. Contalama sistemi sızdırmazlığı sağlamalıdır. LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip apliğin tüm
aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
35.172.1405 | En az 500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik | 2388.09 | 263.09
35.172.1410 | En az 800 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik | 3388.09 | 263.09
35.172.1415 | En az 1500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik | 5138.09 | 263.09
35.172.1420 | En az 2000 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik | 6200.59 | 263.09
35.172.1500 | Dış Mekan Duvar Aplik (Duylu): (Ölçü: Ad.) Bina cephelerine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır. Armatür gövdesi, dış mekan koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dirençli ve çizilmez özellikli elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır. Darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır. Contalama sistemi sızdırmazlığı sağlamalıdır. Dış mekan duvar apliğin (duylu) tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır. Işık kaynağı ampül fiyata dahil değildir. 35.170.2500 veya 35.170.2730 pozlarından ödenenilir. | 2700.59 | 263.09
35.172.1600 | Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.) Alçak duvarların, babaların, sütun başlarının veya merdiven korkuluklarının üzerine monte edilebilen armatür, en az IP54 koruma sınıfında, en az IK08 darbe dayanım sınıfında olmalıdır. Dış mekan koşullarına dayanıklı, korozyona dirençli alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmiş olacaktır. Işık çıkışını sağlayan kısımlar darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli malzemeden yapılmış olmalıdır. LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
35.172.1602 | En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 2438.09 | 263.09
35.172.1604 | En az 10x10x30 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 2663.09 | 263.09
35.172.1606 | En az 10x10x60 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 3038.09 | 263.09
35.172.1608 | En az 20x20x20 cm, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 3638.09 | 263.09
35.172.1610 | En az 30x30x30 cm, en az 1500 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 4238.09 | 263.09
35.172.1612 | En az 10 cm çapında, en az 10 cm yüksekliğinde, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 2438.09 | 263.09
35.172.1614 | En az 10 cm çapında, en az 20 cm yüksekliğinde, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 2963.09 | 263.09
35.172.1616 | En az 10 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 2000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 4013.09 | 263.09
35.172.1618 | En az 20 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 3000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür | 5138.09 | 263.09
35.172.1700 | Aydınlatma Direği: (Ölçü: Ad.) Üzerine armatür monte edilen, kendisi ışık kaynağı olmayan taşıyıcı elemandır. Park ve bahçe aydınlatılması başta olmak üzere, yaya yolu, bisiklet yolu ve konut bölgeleri gibi alçak ve orta yükseklikteki yol aydınlatmalarında kullanılır. Direk alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden imal olmalı ve TS EN 40 standardına uygun olmalıdır. Verilen ölçüler, direğin taban çapı veya kenar uzunluğu ile direk yüksekliği (boy) ölçüleridir. Direğin taşıyabileceği maksimum armatür ağırlığı ve hesaplanan rüzgar yükü değerleri belirtilmelidir. Direğin montajı için gerekli olan flanş boyutları ve ankraj detayları (temel tasarımı için) şartnamede veya ekli projelerde tanımlanmalıdır ve fiyata dahildir. Direğin, montaj edileceği yerin kazılması, beton ve demir malzemesi ve işçiliği fiyata dahil olmayıp, ilgili pozlardan ödenir. Aydınlatma direğinin tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
35.172.1702 | Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği | 5323.41 | 948.41
35.172.1704 | Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği | 6260.91 | 948.41
35.172.1706 | Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği | 7823.41 | 948.41
35.172.1708 | Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği | 7198.41 | 948.41
35.172.1710 | Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.5 m aydınlatma direği | 8135.91 | 948.41
35.172.1712 | Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği | 8760.91 | 948.41
35.172.1714 | Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği | 9385.91 | 948.41
35.172.1716 | Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği | 10948.41 | 948.41
35.172.1718 | Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği | 13448.41 | 948.41
35.172.1720 | Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği | 12198.41 | 948.41
35.172.1722 | Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği | 15323.41 | 948.41
35.172.1724 | Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği | 19073.41 | 948.41
35.172.1800 | Direk Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.) Aydınlatma direklerinin üst kısmına veya yanal kollarına monte edilen armatür, dış ortam koşullarına dayanıklı olmalı; korozyona dirençli galvanizli çelik, alüminyum döküm veya benzeri yüksek mukavametli döküm çeşitlerinde gövde malzemesi olmalıdır. Işık çıkışını sağlayan yüzey, darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya polikarbonattan imal edilmiş olmalıdır. Armatür en az IP65 koruma sınıfına ve en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır. LED ışık kaynağının özellikleri, 35.170.1000 pozunda belirtilen özelliklerle aynı olmalıdır. Armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
35.172.1802 | En az 1000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 3286.71 | 474.21
35.172.1804 | En az 2000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 4099.21 | 474.21
35.172.1806 | En az 3000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 5349.21 | 474.21
35.172.1808 | En az 4000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 6599.21 | 474.21
35.172.1810 | En az 5000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 7974.21 | 474.21
35.172.1812 | En az 7000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 10474.21 | 474.21
35.172.1814 | En az 10000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür | 14849.21 | 474.21
35.180.0000 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.) 2014/35 /AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği,,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarına uygun, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%15 ve 50 Hz ±%5 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ±%1 (1-3 kVA cihazlar için ±%2) ve 50 Hz ±%1 çıkış değerlerini sağlayabilen, toplam çıkış harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < %2, doğrusal olmayan yükte < %5 (1-3 kVA cihazlar için doğrusal yükte < %3, doğrusal olmayan yükte < %6) değerlerini sağlayabilen, tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, < %8 giriş akım harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluşturabilen, bütün cihazlar için güç faktörü 0,9, giriş güç faktörü >0,99 (1-3 kVA cihazlar için güç faktörü en az 0,7, giriş güç faktörü >0.98) olan aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass şalteri olan, (3 fazlı cihazlarda) dahili mekanik by-pass şalteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu gibi büyüklükleri gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli bağlanabilen ve SNMP modülü bağlanabilen , EMI/RFI filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. NOT: 1- İdareye teklif edilen akülerin hücre başına güç hesabı (Cihaz gücü(VA)xÇıkış CosQ (0,9))/ İnvertör verimi (0,95)/Akü sayısı/Hücre sayısı(6)= …watt/cell şeklinde yapılacaktır. Akü hesabında hücre başı gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler katalogda işaretlenerek idareye sunulacaktır. Kullanılan aküler bakımsız kuru tip ve TSE belgeli olacaktır. 2- 35.180.1151/1155/1158 pozları için Not: 1'de verilen hücre başına güç hesabında "Çıkış CosQ (0,7)" kullanılacaktır.
35.180.1100 | Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı: (Ölçü :Ad.)
35.180.1101 | 6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 62529.35 | 2726.63
35.180.1102 | 6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 81794.86 | 2793.08
35.180.1103 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 101939.1 | 4499.85
35.180.1104 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 149411.35 | 4577.38
35.180.1105 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 188875.88 | 4533.08
35.180.1106 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 265699.68 | 4877.93
35.180.1151 | 1 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 13551.54 | 836.35
35.180.1155 | 2 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 23441.1 | 836.35
35.180.1158 | 3 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 26973.11 | 836.35
35.180.1200 | Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)
35.180.1201 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 168798.14 | 5447.38
35.180.1202 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 180803.41 | 5869.74
35.180.1203 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 191832.8 | 5792.23
35.180.1204 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 252232.43 | 6214.59
35.180.1205 | 20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 230784.46 | 5869.74
35.180.1206 | 20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 330561.76 | 6636.96
35.180.1207 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 391755.3 | 9820.74
35.180.1208 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 572541.65 | 11087.85
35.180.1300 | Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)
35.180.1301 | 10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 184601.68 | 5447.38
35.180.1302 | 10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 196924.29 | 5869.74
35.180.1303 | 15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 200654.85 | 5792.23
35.180.1304 | 15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 258039.75 | 6214.59
35.180.1305 | 20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 230244.99 | 5869.74
35.180.1306 | 20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 266983.93 | 8811.96
35.180.1307 | 30 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 309967.46 | 8723.36
35.180.1308 | 30 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 346423.95 | 9234.34
35.180.1309 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 365892.09 | 9820.74
35.180.1310 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 550059.33 | 13262.85
35.180.1311 | 60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 584306.35 | 12840.48
35.180.1312 | 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 649039.03 | 16961.21
35.180.1313 | 80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 758787.28 | 16116.48
35.180.1314 | 80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 894860.55 | 18906.95
35.180.1315 | 100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 897120.79 | 19136.21
35.180.1316 | 100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 1113586.13 | 22349.06
35.180.1317 | 120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 1044094.54 | 22830.95
35.180.1318 | 120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 1407392.95 | 27067.28
35.180.1319 | 160 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 1141400.95 | 24776.69
35.180.1320 | 160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 1442051.86 | 27445.35
35.180.1321 | 160 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 1620385 | 29813.45
35.180.1322 | 160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 1733346.1 | 32181.56
35.180.1323 | 200 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 1546362.43 | 29572.43
35.180.1324 | 200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 1733827.99 | 32663.45
35.180.1325 | 200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 1852491.86 | 35498.23
35.180.1326 | 200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 2198289.68 | 39044.85
35.180.1327 | 250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 1916434.84 | 36290.54
35.180.1328 | 250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 2009641.08 | 39848.23
35.180.1329 | 250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 2466031.88 | 43394.85
35.180.1330 | 250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 2653619.26 | 46607.7
35.180.1331 | 300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | 2246020.8 | 39333.64
35.180.1332 | 300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 2781266.06 | 47953.18
35.180.1333 | 300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli | 2911750.43 | 51977.55
35.180.1334 | 300 kVA en az 20 dakika akü besleme sürelii | 3631533.44 | 55524.18
35.180.1335 | 400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 3758015.95 | 59370.65
35.180.1336 | 400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 4007001.18 | 67653.49
35.180.1337 | 500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 5278859.41 | 70310.39
35.180.1338 | 500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 6078349.76 | 79782.81
35.180.1339 | 600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli | 5991013.26 | 81936.19
35.180.1340 | 600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli | 7913320.35 | 92587.13
35.180.1400 | Mekanik by-pass (harici- panosu dahil):(Ölçü :Ad.)
35.180.1401 | 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 8911 | 2537.5
35.180.1402 | 15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 10358.78 | 2537.5
35.180.1403 | 20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 11523.64 | 2537.5
35.180.1404 | 30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 13903.3 | 2537.5
35.180.1405 | 40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 20093.75 | 2537.5
35.180.1407 | 60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 23372.04 | 2537.5
35.180.1408 | 80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 31742.45 | 2537.5
35.180.1409 | 100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 41893.46 | 2537.5
35.180.1410 | 120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 42842 | 2537.5
35.180.1411 | 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 109955.15 | 2537.5
35.180.1412 | 200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 126879.05 | 2537.5
35.180.1413 | 250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 145683.39 | 2537.5
35.180.1414 | 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 169829.48 | 2537.5
35.180.1500 | Paralelleme kiti: (Ölçü :Ad.)
35.180.1501 | 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 20999.34 | 2537.5
35.180.1502 | 15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 21134.79 | 2537.5
35.180.1503 | 20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 21094.15 | 2537.5
35.180.1504 | 30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 21500.5 | 2537.5
35.180.1505 | 40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 21635.95 | 2537.5
35.180.1506 | 60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 22110.03 | 2537.5
35.180.1507 | 80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 22624.74 | 2537.5
35.180.1508 | 100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 22827.91 | 2537.5
35.180.1509 | 120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 23667.7 | 2537.5
35.180.1510 | 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 24074.05 | 2537.5
35.180.1511 | 200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 29288.88 | 2537.5
35.180.1512 | 250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 29248.24 | 2537.5
35.180.1513 | 300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 29288.88 | 2537.5
35.180.1514 | 400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 29288.88 | 2537.5
35.180.1515 | 500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 36576.09 | 2537.5
35.180.1516 | 600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin | 36576.09 | 2537.5
35.180.1600 | Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü :Ad.) LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu/ akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen uzaktan izleme panelinin | 12412.91 | 1606.25
işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.
35.180.1601 | SNMP yazılımı ve adaptörü : (Ölçü :Ad.) Network üzerinden SNMP uygun tüm elektronik cihazların fonksiyonlarının mesafe tanımaksızın izlenmesini sağlayan, bunun için gerekli olan ekipman ve yazılımı içeren, TCP/IP tabanlı ağ altyapısında çalışabilen, çıkış gücü/ giriş voltajı/ KGK’ nın konumu ve fonksiyonları/ akü şarj durumu/ besleme süresi/ KGK sıcaklık bilgileri alınabilen, şebeke kesintileri/ şebekenin geri gelmesi/ frekans/ alarmlar/ kapatma/ teknik arıza bilgileri, tarih saat olarak kaydedilen, geçmiş verilere dayalı olarak giriş voltajı/ frekansı gibi değerler grafik olarak izlenebilen, alarm veya arıza durumunda istenilen bir adrese veya adres grubuna mesaj veya e-mail otomatik olarak gönderebilen, normal-uyarı ve arıza durumlarında değişik renkli sembollerle sinyaller verebilen SNMP adaptörü ve yazılımının işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. | 36841.05 | 18203.13
35.180.2100 | Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.) Modüler kesintisiz güç kaynağı en fazla 50 kVA'lık güçlerde hot-swap (yükte kesintiye sebebiyet vermeden güç altında değiştirilebilir) modüllerden oluşacaktır. KGK üç fazlı, sürekli çalışmaya uygun, hareketli parça içermeyen (solid-state), transformatörsüz, çift çevrim, VFI (gerilim ve frekans bağımsız) özellikte olmalıdır. KGK sistemi istenen güç ya da yedeklilik için, yapısında yeterli miktarda güç modülü barındırabilmelidir. Her bir modül aynı anda eşit yüklenerek kritik yükü paylaşmalıdır. KGK bünyesinde tam yükü karşılayabilecek en az iki adet hot-swap modül olmalı ve bu modüller bir kabin içine monte edilerek sistemin bütünlüğü sağlanmalıdır. Güç modüllerinden herhangi birinde arıza meydana geldiğinde arızalı modül kendisini sistemden otomatik olarak tamamıyla izole etmelidir. Modül değişimi sistemde hiçbir şekilde kesintiye yol açmayacak ve kritik yük diğer modül/modüller tarafından on-line paylaşılırken gerçekleştirilebilecektir. KGK şebeke değişimleri ve buna karşı yaptığı manevraları kaydetmelidir. Kayıtlar tarih, saat ve ilgili konuyu içermelidir. İstenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) ±% 20 ve 50 Hz ±% 10 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) ± % 1 ve 50 Hz ± % 0,1 çıkış değerlerini sağlayabilen, Toplam çıkış gerilimi harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < % 2, doğrusal olmayan yükte < % 5 değerlerini sağlayabilen, Çıkış güç katsayısı en az 0,9 ve verim değeri en az 0,95 olan, IGBT teknolojisine sahip redresörü olan, Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, Dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, < % 3 giriş akım harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, Evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluşturabilen, Aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass şalteri olan, dahili mekanik by-pass şalteri olan, Enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, İş sürekliliğinin tam olrak sağlaması amacıyla esnek DC bara özelliğine sahip, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, Ön panelinde akım/gerilim/frekans/yük durumu/akü durumu gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen, Gerektiğinde uzaktan izleme için network kartı bağlanabilen, TS EN 62040-1, TS EN 62040-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE işaretlemesine haiz, 2014/35 /AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği,2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olan, aküleri ve kabineti dahil modüler kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi. NOT: 1- Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte kullanılan akü grubu tamamen bakımsız kuru tipte ve TSE belgeli olmalıdır. İdareye teklif edilen akülerin hücre başına güç hesabı (Cihaz gücü(VA)xÇıkış CosQ (0,9))/ İnvertör verimi (0,95)/Akü sayısı/Hücre sayısı(6)= …watt/cell şeklinde yapılacaktır. Akü hesabında hücre başı gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen aküler katalogda işaretlenerek idareye sunulacaktır. 2-Ara değerlerdeki güçlerin fiyatları enterpolasyon ile belirlenecektir.
35.180.2101 | 40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 971038.18 | 9820.74
35.180.2102 | 60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1020120.2 | 12840.48
35.180.2103 | 80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1363871.06 | 16116.48
35.180.2104 | 100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1409325.35 | 19136.21
35.180.2105 | 120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2066512.16 | 22830.95
35.180.2106 | 140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2132731.01 | 25481.19
35.180.2107 | 160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2399786.31 | 27445.35
35.180.2108 | 180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2532123.18 | 29982.41
35.180.2109 | 200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2630323.55 | 32663.45
35.180.2110 | 300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 3727444.69 | 47953.18
35.180.2111 | 400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az % 25 güç artış kapasiteli | 5339726.36 | 59370.65
35.180.2112 | 500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli. | 6339474.31 | 70310.39
35.180.2200 | 40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1090468.06 | 13262.85
35.180.2201 | 60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1272191.84 | 16961.21
35.180.2202 | 80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1660874.43 | 18906.95
35.180.2203 | 100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 1727718.74 | 22349.06
35.180.2204 | 120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2446335.85 | 27067.28
35.180.2205 | 140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2565025.5 | 29769.15
35.180.2206 | 160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 3114261.18 | 32181.56
35.180.2207 | 180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 2863202.66 | 35231.13
35.180.2208 | 200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 3021777.69 | 39044.85
35.180.2209 | 300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli | 4584705.15 | 55524.18
35.180.2210 | 400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli | 6394728.1 | 67653.49
35.180.2211 | 500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli. | 7923018.94 | 79782.81
35.180.3000 | KORUMA VE GÜVENLİK İZOLASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Ad.) TS HD 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215 standartlarını sağlayan; nominal çıkışı 3,15 kVA, 4 kVA, 5kVA, 6,3 kVA, 8 kVA, 10 kVA değerlerinde trafo gücü , beyan gerilimi ve nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen, çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mAden küçük tıbbi izolasyon trafosu, izolasyon hatası, trafonun aşırı sıcaklık ve yük hatası verebilen, dahili empedansı 100 kohmdan büyük, test akımı 24 V dan büyük olmayan,ölçü akımı 50 µAden küçük , haberleşme protokolüne sahip ve alarm gösterge paneli ile haberleşebilir durumda olacak şekilde imal edilmiş troidal akım trafosu ile beraber izolasyon izleme cihazı, izolasyon hatası, trafo aşırı sıcaklık ve aşırı yük alarmı verebilecek, normal işletmede yeşil renk sinyal lambası, yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaştığında yanan sarı renk sinyal lambası, sesleri duyulabilir alarmı bulunan, hata giderildikten sonra normal işletmeye dönen, izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir alarm paneli ile ve projeye göre seçilecek 20 adet 2 kutuplu otomatlar içeren izolasyon güç panelinin işyerinde temini ve yerine montajı ve işler halde teslimi.
35.180.3001 | 3,15 kVA izolasyon güç panosu | 120650.55 | 12950
35.180.3002 | 4 kVA izolasyon güç panosu | 125019.21 | 14556.25
35.180.3003 | 5 kVA izolasyon güç panosu | 129387.86 | 16162.5
35.180.3004 | 6,13 kVA izolasyon güç panosu | 133756.53 | 17768.75
35.180.3005 | 8 kVA izolasyon güç panosu | 138125.18 | 19375
35.180.3006 | 10 kVA izolasyon güç panosu | 142493.84 | 20981.25
35.185.0000 | AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI:
35.185.1100 | ANAHTARLAR: (Ölçü: Ad.) TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte.
35.185.1101 | Gömme normal anahtar | 278.23 | 207.19
35.185.1102 | Gömme komütatör anahtar | 344.05 | 274.69
35.185.1103 | Gömme vaevien anahtar | 343.2 | 274.69
35.185.1104 | Gömme deviatör anahtar | 349.95 | 274.69
35.185.1110 | Sıva üstü normal anahtar | 272.33 | 207.19
35.185.1111 | Sıva üstü komitatör anahtar | 349.11 | 274.69
35.185.1112 | Sıva üstü vaevien anahtar | 345.74 | 274.69
35.185.1113 | Sıva üstü deviatör anahtar | 349.11 | 274.69
35.185.1120 | Etanj normal anahtar | 295.1 | 207.19
35.185.1121 | Etanj komütatör anahtar | 372.74 | 274.69
35.185.1122 | Etanj vaevien anahtar | 374.43 | 274.69
35.185.1123 | Etanj deviatör anahtar | 371.89 | 274.69
35.185.1200 | PRİZLER: (Ölçü: Ad.) TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
35.185.1201 | Gömme topraklı priz | 348.26 | 274.69
35.185.1202 | Sıva üstü topraklı priz | 356.7 | 274.69
35.185.1203 | Etanj Priz Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj priz | 390.45 | 274.69
35.185.1230 | Dekoratif çerçeveli anahtar veya priz için fiyat farkı: (Ölçü: Ad.) Farklı renk veya desende tasarlanmış anahtarlar veya prizler için fiyat farkı. | 120
35.185.1250 | Gömme buat: (Ölçü: Ad.) Sıva altında kullanılacak ve 250 V dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066ya uygun PVCden gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı ile birlikte | 272.21 | 240.94
35.185.1251 | Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.:) BFT no 35.185.1250 ile aynı, yalnız TS 3112ye standartlarına uygun PVCden veya yanmayan malzemeden mamül sıva üstü buat. | 326.91 | 240.94
35.185.1252 | Etanj buat: (Ölçü: Ad.:) Prensip olarak BFT No 35.185.1250 ile aynı, yalnız yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı en az TS EN 61386-1 ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı etanj buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. | 352.69 | 240.94
35.185.1260 | Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.) | 366.94 | 173.44
35.185.1261 | Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.) | 406.54 | 173.44
35.185.1350 | Gömme Buat (HF): (Ölçü: Ad.) Duvar ya da tavan içerisine gömme şeklinde monte edilen, 400V AC'ye kadar elektriksel gerilime dayanıklı alev iletmez özellikte, EN 60670-22 standardına uygun halojensiz, alev yaymaz özellikte plastik malzemeden gövdeli ve kapaklı buat temini, iş yerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı | 273.75 | 240.94
35.185.1370 | Sıva Üstü Buat (HF): (Ölçü: Ad.) Duvar veya benzeri yüzeylere sıva üstü şeklinde monte edilen, 400V AC'ye kadar elektriksel gerilime dayanıklı alev iletmez özellikte, UV ışınlarına dayanıklı ve dış mekanlarda uzun süreli kullanım için uygun, en az IP 55 izolasyon sınıfına sahip, EN 60670-22 standardına uygun halojensiz, alev yaymaz özellikte plastik malzemeden gövdeli ve kapaklı buat temini, iş yerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı | 331.18 | 240.94
35.185.1700 | Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.) Acil durdurma, acil başlatma, acil devreden çıkarma, acil devreye alma işlemlerini yapmak üzere tasarlanmış, Ø 40 veya Ø 60 mm çaplı kırmızı renkli mantar kafalı buton üzerine basılınca sistemin enerjisini kesen ve güvenli moda geçen, buton çevrilmedikçe sistemi tekrar devreye almayan, buton kafası elle çevrildiğinde yay vasıtasıyla eski konumuna geçen ve sistemi devreye alan, açık ve kapalı kuru kontakları bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarına uygun, plastikten yapılmış, silinme ve solmaya karşı mekanik veya lazer kazıma tekniği ile imal edilmiş, ısı ve nemden kendini bırakmayacak özel yapışkanlı, sarı zemin üzerine siyahrenk”Acil Durdurma” veya “Emergency Stop”yazılı (60, 75 veya 90 mm) çapında dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun, CE Uygunluk İşaretli acil durdurma butonunun temini, iş yerine nakli, montaj ve
bağlantılarının yapılarak çalışır halde teslimi.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı | 694.76 | 207.19
35.185.1702 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı | 909 | 207.19
35.185.1750 | Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.) Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 60670-1 standardına uygun, gövdesi iki parçadan oluşan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya gri renkliyanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz malzemeden üretilmiş, gövde üzerinde kablo girişi için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun ebatta PVC den imal edilmiş contalı rakoru bulunan, IP 65 koruma sınıflı, CE belgeli etanş tip kutunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu | 394.34 | 207.19
35.185.1800 | ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.) (TS-40).
35.185.1810 | Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).
35.185.1811 | 3 x 25 A.e kadar | 570.75 | 321.25
35.185.1812 | 3 x 60 A.e kadar | 711.15 | 321.25
35.185.2100 | Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz: (Ölçü: Ad.) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. IP 66 koruma sınıfında olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun, 220V ve 380V çalışma aralığına sahip, polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip, uygun montaj aparatlarına sahip, anahtarla kilitleme sistemine sahip, elektrik yükü altında fişin çıkarılmasını önleyen ve patlayıcı ortamlar için üretilmiş anahtarlama teknolojisine sahip, çalışma sıcaklık aralığı -25°C..+55°C olan fiş-prizin iş yerine temini her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
35.185.2105 | 2P+E, 16-25 A, 220 V | 15295.75 | 321.25
35.185.2110 | 3P+E, 16-25 A, 380 V | 15913.75 | 321.25
35.185.2115 | 3P+N+E, 16-25 A, 380 V | 16242.83 | 321.25
35.185.2120 | 2P+E, 32 A, 220 V | 17227.75 | 321.25
35.185.2125 | 3P+E, 32 A, 380 V | 20996.21 | 321.25
35.185.2130 | 3P+N+E, 32 A, 380 V | 21358.75 | 321.25
35.185.3100 | Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu: (Ölçü: Ad.) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır. Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır. IP 66 koruma sınıfında olacaktır. TS EN IEC 60079-0 standardına uygun, Zone 1 tehlikeli bölgelerinde kullanıma uygun, 220V ve 380V çalışma aralığına sahip, polikarbon veya cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (GRP) malzemeden üretilmiş gövdeye sahip, Uygun montaj aparatlarına sahip, anahtarla kilitleme sistemine sahip, çalışma sıcaklık aralığı -25°C..+55°C olan bağlantı kutusunun iş yerine temini her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
35.185.3105 | Start ünitesi | 5375.35 | 321.25
35.185.3110 | Stop ünitesi | 5375.35 | 321.25
35.185.3115 | Acil stop ünitesi | 5746.98 | 321.25
35.185.3120 | Start+stop ünitesi | 5925.34 | 321.25
35.185.3125 | Start+stop+acil stop ünitesi | 9486.25 | 321.25
35.185.3130 | Start+sinyal ünitesi | 6768.45 | 321.25
35.185.3135 | Start+stop+sinyal ünitesi | 9486.25 | 321.25
35.185.3140 | Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi | 12460 | 321.25
35.185.3145 | Sinyal ünitesi | 5375.35 | 321.25
35.185.3150 | Adi anahtar 0-1 konumlu | 5903.13 | 321.25
35.185.3155 | Vaviyen anahtar 1-0-1 konumlu | 6280.95 | 321.25
35.185.3160 | Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu | 6390.63 | 321.25
35.185.5100 | Kombinasyon Kutusu (Boş) : (Ölçü: Ad.) Polikarbonat (PC) veya ABS veya poliamid veya benzeri malzemelerden üretilmiş, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun, en az IP42 koruma sınıfında, en az IK08 mekanik dayanım sınıfında, TS EN IEC 61439-1, TS EN 60670-24 standartlarına uygun, çevreye zararlı maddeler içermeyen (RoHS), Avrupa Birliği mevzuatına uygun (CE) boş kombinasyon kutusunun istenilen sayıda ve özellikteki prizleri 35.185.5300 ve 35.185.5400 birim fiyat numaralarından verilmek üzere, montaj rayı, topraklama barası, nötr barası, bara ve ray montaj aparatları, şeffaf sigorta kapağı dahil iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi. Verilen ölçülerde ±%5 değişiklik kabul edilir. Verilen ölçüler sırasıyla genişlik, yükseklik, derinlik ölçüleridir.
35.185.5103 | 120x240x120 | 760.38 | 423.71
35.185.5106 | 150x240x130 | 840.49 | 423.71
35.185.5109 | 210x290x120 | 1103.75 | 504.03
35.185.5112 | 240x290x130 | 1331.73 | 582.6
35.185.5115 | 300x310x140 | 1674.09 | 686.8
35.185.5118 | 340x330x140 | 2249.31 | 754.3
35.185.5121 | 300x500x140 | 3335.4 | 858.5
35.185.5200 | Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) : (Ölçü: Ad.) Polikarbonat (PC) veya ABS veya poliamid veya benzeri halojensiz özellikteki malzemelerden üretilmiş, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun, en az IP42 koruma sınıfında, en az IK08 mekanik dayanım sınıfında, TS EN IEC 61439-1, TS EN 60670-24 standartlarına uygun, çevreye zararlı maddeler içermeyen (RoHS), Avrupa Birliği mevzuatına uygun (CE), boş kombinasyon kutusunun istenilen sayıda ve özellikteki prizleri 35.185.5300 ve 35.185.5400 birim fiyat numaralarından verilmek üzere, montaj rayı, topraklama barası, nötr barası, bara ve ray montaj aparatları, şeffaf sigorta kapağı dahil iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi. Verilen ölçülerde ±%5 değişiklik kabul edilir. Verilen ölçüler sırasıyla genişlik, yükseklik, derinlik ölçüleridir.
35.185.5203 | 120x240x120 | 831.84 | 423.71
35.185.5206 | 150x240x130 | 872.98 | 423.71
35.185.5209 | 210x290x120 | 1253.15 | 504.03
35.185.5212 | 240x290x130 | 1446.49 | 582.6
35.185.5215 | 300x310x140 | 1848.39 | 686.8
35.185.5218 | 340x330x140 | 2423.6 | 754.3
35.185.5221 | 300x500x140 | 3790.08 | 858.5
35.185.5300 | Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) (Ölçü: Ad.) TS EN IEC 60309-1/2 standartlarına uygun, en az IP44 koruma sınıfında kombinasyon kutusuna monte edilebilecek prizin fiyat farkı
35.185.5303 | 2P+E, 16-25 A, 220 V | 208.33
35.185.5309 | 3P+E, 16-25 A, 380 V | 244.79
35.185.5315 | 3P+N+E, 16-25 A, 380 V | 308.33
35.185.5321 | 2P+E, 32 A, 220-380 V | 304.16
35.185.5327 | 3P+E, 32 A, 380 V | 338.54
35.185.5330 | 3P+E, 63 A, 380 V | 1044.79
35.185.5333 | 3P+N+E, 32 A, 380 V | 382.29
35.185.5336 | 3P+N+E, 63 A, 380 V | 1346.88
35.185.5400 | Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) (Ölçü: Ad.) TS EN IEC 60309-1/2 standartlarına uygun, en az IP66 koruma sınıfında kombinasyon kutusuna monte edilebilecek prizin fiyat farkı
35.185.5403 | 2P+E, 16-25 A, 220 V | 337.5
35.185.5409 | 3P+E, 16-25 A, 380 V | 404.16
35.185.5415 | 3P+N+E, 16-25 A, 380 V | 431.25
35.185.5421 | 2P+E, 32 A, 220-380 V | 437.5
35.185.5427 | 3P+E, 32 A, 380 V | 471.88
35.185.5430 | 3P+E, 63 A, 380 V | 1230.2
35.185.5433 | 3P+N+E, 32 A, 380 V | 510.41
35.185.5436 | 3P+N+E, 63 A, 380 V | 1572.91
35.190.0000 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg.) Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır. 2- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir. | 256.56 | 41.44
35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen kanalları kapatmak için kullanılmak üzere 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kapak sacı her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | 197.98 | 22.81
35.190.1102 | Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg ) Onaylı projesinde belirtilen özelliklerde, 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kablo merdiveni her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. | 263.99 | 41.44
35.190.1200 | Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg) Elektrik kablolarının döşeme içinden güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2, standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, en az 1 mm kalınlığındaki TS EN 10143 standardına uygun "pregalvaniz" sacın kesilmesi, bükülmesi, ve aşağıda belirtilen ebatlarda sızdırmaz tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerek ara ayırma bölmelerinin yapılması, iş yerine nakli, iş yerinde yükseklik ayar vidaları ile kanal ve buat yüksekliklerinin ayarlanarak taban döşemesine montajının yapılması, gerekli yerlere buat konulması, kanal içine klavuz tel çekilmesi, (kanal üzerindeki şap kalınlığının az olması durumunda kanallar üzerine "Rabitz teli" uygulaması yapılması) her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, dörtlü bağlantı elemanı, seviye ayar ünitesi, dört yönden çıkış alınabilen kanal buatı, kanal sonlandırma ünitesi, kanal priz kutusu, dübel, vida, somun, rondela, v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Kanal buatı ve çoklu priz kutusu fiyatları ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 2- Kanal üzerine rabitz teli kullanıldığı taktirde rabitz teli fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. | 279.19 | 41.44
35.190.1201 | Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.) | 1233.61 | 321.25
TS EN 50085-1 veTS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, Döşeme kanalının yön değiştirdiği veya priz çıkışı istenen v.b çıkış gerektiren yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döşeme kanalının gireceği ölçülerde açılabilecek tipte, tabanı, üst çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapağı en az 2 mm kalınlığında TS EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sac’dan imal edilmiş, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları bulunan, dört yönden çıkış alınabilen,dekoratif görünümlü, şap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı yapılabilecek tertibatı bulunan,buat içinde değişik türde kabloların birbirlerine temasını önlemek için çeşitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatının temini, iş yerine nakli, her nevi işçilik ve montaj dahil işler halde teslimi.
35.190.1202 | Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.) TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş,kutunun döşemeye veya buata geçen ebatları minimum 235x235 mm olan,kutu kapak çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sacla kuvvetlendirilmiş, menteşe mili demir çubuktan olan,çift yöne takılabilenkilitlenebilir ve gömme kulplu kapağı bulunan, kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda olan (kaplama yapıldıktan sonra döşeme ile kapak seviyesi aynı olacak şekilde dizayn edilen), kapağın kapalı halinde fiş kablolarının rahatlıkla dışarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı boşlukları bulunan, Kutu içine karşılıklı yerleştirilecek şekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm’lik modüllerden16 adet prizleri montaj etmek için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir. | 1205.18 | 321.25
35.190.1300 | PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m) Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) | 121.15 | 80.31
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) | 135.6 | 80.31
35.190.1303 | En az 80 x 20 mm (üç bölmeli) | 209.85 | 80.31
35.190.1304 | En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) | 391.13 | 160.63
35.190.1305 | En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) | 548.13 | 160.63
35.190.1350 | Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: mt) BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli ;
35.190.1351 | En az 50x12 mm | 184.44 | 80.31
35.190.1352 | En az 60x15 mm | 209.31 | 80.31
35.190.1353 | En az 75x20 mm | 230.56 | 80.31
35.190.1354 | En az 90x20 mm | 264.31 | 80.31
35.190.1400 | Halojensiz Plastik Kablo Kanalları (Ölçü:Mt) Bina içinde kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin taşınmasında kullanılan, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, halojen içermeyen malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü yönetmeliğine (RoHS) uygun, -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, halojensiz plastik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek,
sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.
35.190.1401 | En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) | 572.38 | 160.63
35.190.1700 | Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.) Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.)
35.190.1701 | Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 284.55 | 160.63
35.190.1702 | Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 298.51 | 160.63
35.190.1703 | Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 316.68 | 160.63
35.190.1704 | Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 373.95 | 160.63
35.195.0000 | ELEKTRİK MOTORLARI:(Ölçü:Ad.) TS EN 50347, TS EN 60034-1/8/9/11/14, TS EN 60038 , TS EN 60085 standartlarına, Makine emniyeti yönetmeliğine (2006/42/AT),Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe 2014/35/AB), "Elektrik Motorları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair tebliğine uygun (SGM-2012/2)", CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş olacaktır.
35.195.1100 | Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.
35.195.1101 | 0,18 kw.a kadar | 3627.93 | 814.2
35.195.1102 | 0,25 kw.a kadar | 3664.33 | 814.2
35.195.1103 | 0,37 kw.a kadar | 3948.4 | 825.28
35.195.1104 | 0,55 kw.a kadar | 4221.4 | 825.28
35.195.1105 | 0,75 kw.a kadar | 4576.3 | 825.28
35.195.1106 | 1,1 kw.a kadar | 4940.3 | 825.28
35.195.1107 | 1,5 kw.a kadar | 5275.33 | 836.35
35.195.1108 | 2,2 kw.a kadar | 6178.2 | 847.43
35.195.1109 | 3 kw.a kadar | 7959.13 | 1196
35.195.1110 | 4 kw.a kadar | 10682 | 1207.08
35.195.1111 | 5,5 kw.a kadar | 14700.86 | 1229.23
35.195.1112 | 7,5 kw.a kadar | 16598.34 | 1379.5
35.195.1113 | 11 kw.a kadar | 23278.85 | 1739.15
35.195.1114 | 15 kw.a kadar | 27188.68 | 1772.38
35.195.1115 | 18,5 kw.a kadar | 31420.64 | 1805.6
35.195.1116 | 22 kw.a kadar | 40652.3 | 1849.9
35.195.1117 | 30 kw.a kadar | 54655.59 | 2275.99
35.195.1118 | 37 kw.a kadar | 61464.61 | 2587.61
35.195.1119 | 45 kw.a kadar | 86362.99 | 2642.99
35.195.1120 | 55 kw.a kadar | 111334.94 | 2753.74
35.195.1121 | 75 kw.a kadar | 136234.09 | 2864.49
35.195.1122 | 100 kw.a kadar | 203860.08 | 3423.48
35.195.1200 | ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standarları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik
motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.
35.195.1201 | 0,12 kw.a kadar | 3227.53 | 814.2
35.195.1202 | 0,18 kw.a kadar | 3536.93 | 814.2
35.195.1203 | 0,25 kw.a kadar | 3755.33 | 814.2
35.195.1204 | 0,37 kw.a kadar | 3948.4 | 825.28
35.195.1205 | 0,55 kw.a kadar | 4276 | 825.28
35.195.1206 | 0,75 kw.a kadar | 4951.38 | 836.35
35.195.1207 | 1,1 kw.a kadar | 5570.18 | 836.35
35.195.1208 | 1,5 kw.a kadar | 6269.2 | 847.43
35.195.1209 | 2,2 kw.a kadar | 8012.05 | 1207.08
35.195.1210 | 3 kw.a kadar | 9346.28 | 1218.15
35.195.1211 | 4 kw.a kadar | 11632.35 | 1229.23
35.195.1212 | 5,5 kw.a kadar | 15269.74 | 1379.5
35.195.1213 | 7,5 kw.a kadar | 18643.46 | 1750.23
35.195.1214 | 11 kw.a kadar | 25761.95 | 1783.45
35.195.1215 | 15 kw.a kadar | 30956.85 | 1827.75
35.195.1216 | 18,5 kw.a kadar | 35556.76 | 1883.13
35.195.1217 | 22 kw.a kadar | 42954.44 | 2532.24
35.195.1218 | 30 kw.a kadar | 58080.19 | 2642.99
35.195.1219 | 37 kw.a kadar | 71549.74 | 2753.74
35.195.1220 | 45 kw.a kadar | 79977.89 | 2864.49
35.195.1221 | 55 kw.a kadar | 90026.61 | 3030.61
35.195.1222 | 75 kw.a kadar | 120633.03 | 3534.23
35.195.1223 | 100 kw.a kadar | 187266.33 | 3755.73
35.195.1300 | ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Ad.:) Üç fazlı tam kapalı Türk Standarları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.
35.195.1301 | 0,18 kw.a kadar | 3913.66 | 814.2
35.195.1302 | 0,25 kw.a kadar | 4215.94 | 825.28
35.195.1303 | 0,37 kw.a kadar | 4931.2 | 825.28
35.195.1304 | 0,55 kw.a kadar | 5288.08 | 836.35
35.195.1305 | 0,75 kw.a kadar | 6116.18 | 836.35
35.195.1306 | 1,1 kw.a kadar | 7128.25 | 847.43
35.195.1307 | 1,5 kw.a kadar | 8973.88 | 858.5
35.195.1308 | 2,2 kw.a kadar | 11761.25 | 1207.08
35.195.1309 | 3 kw.a kadar | 14944.75 | 1229.23
35.195.1310 | 4 kw.a kadar | 16375.43 | 1240.3
35.195.1311 | 5,5 kw.a kadar | 18621.31 | 1728.08
35.195.1312 | 7,5 kw.a kadar | 25581.61 | 1772.38
35.195.1313 | 11 kw.a kadar | 30501.85 | 1827.75
35.195.1314 | 15 kw.a kadar | 42441.83 | 1883.13
35.195.1315 | 18,5 kw.a kadar | 53150.08 | 2532.24
35.195.1316 | 22 kw.a kadar | 63357.41 | 2587.61
35.195.1317 | 30 kw.a kadar | 79885.34 | 2753.74
35.195.1318 | 37 kw.a kadar | 98697.39 | 3201.99
35.195.1319 | 45 kw.a kadar | 126690.54 | 3312.74
35.195.1320 | 55 kw.a kadar | 153756.25 | 3478.85
35.200.0000 | FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
35.200.1000 | Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.) Fotovoltaik paneller 1000 W/m² ışınım, AM 1.5 hava kütlesi, 25˚C hücre sıcaklığı ortam koşullarında (standart test koşullarında) projesinde belirtilen sayı ve güçte enerji üretebilecek kapasitede olacaktır. Güneş panellerinin anlık güç çıkış toleransı en fazla + %3 oranında olacaktır. Paneller gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı by-pass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumlarda panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. Panellerin sistem voltajı en az 1000 V, maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A olacaktır. Panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. Cıvatalı olarak montajlanmış olmayacaktır. Çerçeve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda olacaktır. Çerçeve, herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. Güneş panelleri kaplayan cam/plastik, güneş ışığını yansıtmayacak özellikte olacaktır. Cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az % 91 geçirgenlikte olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/mm² olmalıdır. Güneş panelleri ve bağlantı elemanları en az 130 km/h ya da 2400 Pascal hızdaki rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direnci ile ayrıca kar yüküne (minimum 5400 Pascal) dayanabilecek özellikte olacaktır. Panellerin bağlantı kutusu en az IP 65 koruma sınıfında olacaktır. Panellerin arka yüzü, TS EN 61730-1’e uygun olarak panellerin ilgili sahaya montajına olanak sağlayacaktır. Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır.Panellerde kullanılan hücreler, TS EN 61215 standardına uygun Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır. Paneller; -40°C ila +85°C sıcaklık aralığında, kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, % 0 - 85 bağıl nem oranında çalışabilecek olup panellerin söz konusu şartlara uygunluğu üretici tarafından yazılı olarak garanti edilecektir. Fotovoltaik paneller en az 10 (on) yıl ürün ve fiziksel dayanım, 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) yıl sonunda en az %90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az %80'ini sağlayacak şekilde olacaktır. Her bir panelin üstünde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum, Üretici firmanın ismi, FV Hücre Tipi, Seri No, Nominal Güç, Pmax, Voc, Isc, Boyutlar ve Max Sistem Voltajı, İmal Tarihi, Üretilen Ülke bilgilerini ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün etiketleri cam altı, ürün, arkası ya da çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Yüklenici firma teklif ettiği panellerin sahaya kurulumundan önce her bir panele ait flash test ve EL (elektrolüminans) test raporlarını dijital ortamda İdare’ye sunmak zorundadır. Test raporları sonucunda panellerdeki hücrelerde varsa bozukluklar ya da kritik hücre çatlakları tespit edilecek uygun bulunmayan paneller sahada kullanılmayacaktır. Bu test raporları teslim edilmeden kesinlikle montaj işlemine başlanmayacaktır. Kurulum yapılacak saha deniz kenarında ise TS EN 61701 minimum şiddet seviyesi 3 olacak şekilde tuzlu su korozyon dayanımı sonucu, çiftlik yakınlarında ise TS EN 62716 amonyak paslanma deneyi sonucu İdare’ye sunulacaktır. Ortam şartlarının gerektirdiği standartlara uygun olmayan paneller sistemde kullanılmayacaktır. Sistemde kullanılacak panellerin üretim tarihi ile kurulacağı sahaya sevk tarihi arasındaki süre 3 (üç) aydan fazla olmayacaktır. TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş fotovoltaik panelin temini, iş yerine nakli, sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. Not: Panel taşıyıcı sistemleri için 25.178.2001, 25.178.2002, 25.178.2003 pozlarından yararlanılacaktır.
35.200.1100 | En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller:
35.200.1101 | En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3435.83 | 434.79
35.200.1102 | En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3509.43 | 434.79
35.200.1103 | En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3546.23 | 434.79
35.200.1104 | En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3629.03 | 434.79
35.200.1105 | En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3675.03 | 434.79
35.200.1106 | En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3831.43 | 434.79
35.200.1107 | En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3877.43 | 434.79
35.200.1108 | En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3969.43 | 434.79
35.200.1109 | En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4015.43 | 434.79
35.200.1110 | En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4070.63 | 434.79
35.200.1111 | En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4153.43 | 434.79
35.200.1112 | En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4227.03 | 434.79
35.200.1113 | En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4328.23 | 434.79
35.200.1114 | En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4411.03 | 434.79
35.200.1200 | En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller:
35.200.1201 | En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3726.55 | 434.79
35.200.1202 | En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3818.55 | 434.79
35.200.1203 | En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3836.95 | 434.79
35.200.1204 | En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3892.15 | 434.79
35.200.1205 | En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 3956.55 | 434.79
35.200.1206 | En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4020.95 | 434.79
35.200.1207 | En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4112.95 | 434.79
35.200.1208 | En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4168.15 | 434.79
35.200.1209 | En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4232.55 | 434.79
35.200.1210 | En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4306.15 | 434.79
35.200.1211 | En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4379.75 | 434.79
35.200.1212 | En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4471.75 | 434.79
35.200.1213 | En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4517.75 | 434.79
35.200.1214 | En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4646.55 | 434.79
35.200.1215 | En az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4710.95 | 434.79
35.200.1216 | En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4793.75 | 434.79
35.200.1217 | En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4971.65 | 502.29
35.200.1219 | En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5146.45 | 502.29
35.200.1221 | En az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5330.45 | 502.29
35.200.1223 | En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5523.65 | 502.29
35.200.1225 | En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5707.65 | 502.29
35.200.1227 | En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5919.25 | 502.29
35.200.1229 | En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6121.65 | 502.29
35.200.1400 | En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller:
35.200.1420 | En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5496.05 | 502.29
35.200.1422 | En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5615.65 | 502.29
35.200.1424 | En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5873.25 | 502.29
35.200.1426 | En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5992.85 | 502.29
35.200.1428 | En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6112.45 | 502.29
35.200.1430 | En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6241.25 | 502.29
35.200.1432 | En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6360.9 | 603.54
35.200.1434 | En az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6471.3 | 603.54
35.200.1436 | En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6590.9 | 603.54
35.200.1438 | En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6710.5 | 603.54
35.200.1440 | En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6747.3 | 603.54
35.200.1442 | En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7004.9 | 603.54
35.200.1444 | En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7124.5 | 603.54
35.200.1446 | En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7262.5 | 603.54
35.200.1448 | En az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7391.3 | 603.54
35.200.1450 | En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7529.3 | 603.54
35.200.1452 | En az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7667.3 | 603.54
35.200.1456 | En az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7952.5 | 603.54
35.200.1460 | En az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 8246.9 | 603.54
35.200.4100 | Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.) Fotovoltaik paneller 1000 W/m² ışınım, AM 1.5 hava kütlesi, 25˚C hücre sıcaklığı ortam koşullarında (standart test koşullarında) projesinde belirtilen sayı ve güçte enerji üretebilecek kapasitede olacaktır. Bu panellerin türü Bifacial (Çift yüzlü enerji üretebilen) olmalıdır. Çift cam kullanılarak imal edilmelidir. Kullanılan solar hücre türü Çift yüzlü (Mono Bifacial veya Mono PERC Bifacial) enerji üretebilecek türde olmalıdır. Hücrelerin hem önünün de hem de arkasında cam kullanılarak lamine edilmelidir. Güneş panellerinin anlık güç çıkış toleransı en fazla 0 ile + 5W arasında olacaktır. Paneller gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı by-pass diyotlu olacaktır. Panellerin sistem voltajı en az 1000 V ve maksimum 1500V maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A olacaktır. Güneş panelleri kaplayan cam güneş ışığını yansıtmayacak özellikte olacaktır. Kullanılan hem arka hemde ön cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az % 91 geçirgenlikte olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/mm² olmalıdır. Güneş panelleri ve bağlantı elemanları en az 130 km/h ya da en az 2400 Pascal hızdaki rüzgara dayanabilecek kapasitede rüzgar direnci ile ayrıca kar yüküne (minimum 5400 Pascal) dayanabilecek özellikte olacaktır. Panellerin bağlantı kutusu en az IP 65 koruma sınıfında olacaktır.Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Panellerde kullanılan çift yüzlü hücreler, TS EN 61215 standardına uygun Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır. Kullanılan EVA malzemesi güneş geçirgenliği sağlaması için şeffaf renkte olmalıdır. Panellerde arka koruma kağıdı (backsheet) kullanılmayacaktır. Paneller; -40°C ila +85°C sıcaklık aralığında, kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, % 0 - 85 bağıl nem oranında çalışabilecek olup panellerin söz konusu şartlara uygunluğu üretici tarafından yazılı olarak garanti edilecektir. Fotovoltaik paneller en az 10 (on) yıl ürün ve fiziksel dayanım, 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) yıl sonunda en az %90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az %80'ini sağlayacak şekilde olacaktır. Her bir panelin üstünde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum, Üretici firmanın ismi, FV Hücre Tipi, Seri No, Nominal Güç, Pmax, Voc, Isc, Boyutlar ve Max Sistem Voltajı, İmal Tarihi, Üretilen Ülke bilgilerini ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün etiketleri cam altı, ürün, arkası ya da çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Yüklenici firma teklif ettiği panellerin sahaya kurulumundan önce her bir panele ait flash test ve EL (elektrolüminans) test raporlarını dijital ortamda İdare’ye sunmak zorundadır. Test raporları sonucunda panellerdeki hücrelerde varsa bozukluklar ya da kritik hücre çatlakları tespit edilecek uygun bulunmayan paneller sahada kullanılmayacaktır. Bu test raporları teslim edilmeden kesinlikle montaj işlemine başlanmayacaktır. Kurulum yapılacak saha deniz kenarında ise TS EN 61701 minimum şiddet seviyesi 3 olacak şekilde tuzlu su korozyon dayanımı sonucu, çiftlik yakınlarında ise TS EN 62716 amonyak paslanma deneyi sonucu İdare’ye sunulacaktır. Ortam şartlarının gerektirdiği standartlara uygun olmayan paneller sistemde kullanılmayacaktır. Sistemde kullanılacak panellerin üretim tarihi ile kurulacağı sahaya sevk tarihi arasındaki süre 3 (üç) aydan fazla olmayacaktır. TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş fotovoltaik panelin temini, iş yerine nakli, sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. Not: Panel taşıyıcı sistemleri için 25.178.2001, 25.178.2002, 25.178.2003 pozlarından yararlanılacaktır.
35.200.4200 | En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)
35.200.4201 | Ön yüz çıkış gücü en az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4052.23 | 434.79
35.200.4202 | Ön yüz çıkış gücü en az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4162.63 | 434.79
35.200.4203 | Ön yüz çıkış gücü en az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4208.63 | 434.79
35.200.4204 | Ön yüz çıkış gücü en az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4273.03 | 434.79
35.200.4205 | Ön yüz çıkış gücü en az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4355.83 | 434.79
35.200.4206 | Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4438.63 | 434.79
35.200.4207 | Ön yüz çıkış gücü en az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4539.83 | 434.79
35.200.4208 | Ön yüz çıkış gücü en az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4622.63 | 434.79
35.200.4300 | En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)
35.200.4301 | Ön yüz çıkış gücü en az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4444.15 | 434.79
35.200.4302 | Ön yüz çıkış gücü en az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4517.75 | 434.79
35.200.4303 | Ön yüz çıkış gücü en az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4591.35 | 434.79
35.200.4304 | Ön yüz çıkış gücü en az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4692.55 | 434.79
35.200.4305 | Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4738.55 | 434.79
35.200.4306 | Ön yüz çıkış gücü en az 385Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4876.55 | 434.79
35.200.4307 | Ön yüz çıkış gücü en az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 4931.75 | 434.79
35.200.4308 | Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5023.75 | 434.79
35.200.4309 | Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5210.85 | 502.29
35.200.4311 | Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5394.85 | 502.29
35.200.4313 | Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5588.05 | 502.29
35.200.4315 | Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5781.25 | 502.29
35.200.4317 | Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5992.85 | 502.29
35.200.4319 | Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6204.45 | 502.29
35.200.4321 | Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6434.45 | 502.29
35.200.4500 | En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)
35.200.4520 | Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5762.85 | 502.29
35.200.4522 | Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 5891.65 | 502.29
35.200.4524 | Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6167.65 | 502.29
35.200.4526 | Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6287.25 | 502.29
35.200.4528 | Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6416.05 | 502.29
35.200.4530 | Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6544.85 | 502.29
35.200.4532 | Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6673.7 | 603.54
35.200.4534 | Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6793.3 | 603.54
35.200.4536 | Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 6912.9 | 603.54
35.200.4538 | Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7041.7 | 603.54
35.200.4540 | Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7069.3 | 603.54
35.200.4542 | Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7345.3 | 603.54
35.200.4544 | Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7474.1 | 603.54
35.200.4546 | Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7621.3 | 603.54
35.200.4548 | Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7759.3 | 603.54
35.200.4550 | Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 7897.3 | 603.54
35.200.4552 | Ön yüz çıkış gücü en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 8035.3 | 603.54
35.200.4556 | Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 8348.1 | 603.54
35.200.4560 | Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel. | 8651.7 | 603.54
35.200.5000 | Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC altı) Maksimum giriş gerilimi en az 1000 VDC olmalıdır. 15 kW ve üstü için invertörlerin maksimum verimleri en az % 98, Euro verimi en az % 97, 15 kW altı için maksimum verimleri en az % 97, Euro verimi en az % 96 olmalıdır. İnvertörler, RS485 haberleşme portuna sahip olacaktır. İnvertörlerdeki THD (Total Harmonic Distortion) < % 3 olmadır. İnvertörlerin çevresel korumu sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C ila +60°C derece arasını kapsamalıdır. Şebeke frekansı çalışma aralığı en az 47 ila 52 Hz aralığında olmalıdır. Şebeke gerilimi çalışma aralığı (faz-nötr) en az 190 ila 270 V aralığını kapsamalıdır. Çalışma şartları bağıl nem aralığı en az %95’e kadar olmalıdır. İnvertörlerde tüm kutuplara duyarlı “artık akım izleme ünitesi” bulunmalıdır. İnvertörler entegre web sunucusuna sahip olmalı ve aşağıdaki verilere sistem ömrü boyunca ücretsiz olacak şekilde hem internet (uzaktan izleme sistemi) hem de invertör üzerinden erişilmelidir. Anlık güç üretimi (toplam ve panel grupları için ayrı ayrı), günlük enerji üretimi, kurulumdan itibaren üretilen enerji, panel gerilimi, şebeke gerilimi. Kurulumdan sonra uzaktan izleme uygulamalar için sistem ömrü boyunca haricen ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici, üreticiden sistem ömrü boyunca izleme ücreti alınmayacağına dair yazılı taahhüt alacak ve İdare’ye sunacaktır. Her MPPT parafudr ile korunacaktır. İnvertörler TS EN 62109-1, TS EN 62109-2, TS EN 61727, TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-3, standartlarına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, solar inverter bağlantı için gerekli aksesuarlar ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi.Not: 1. Parafudr bedeli fiyata dahil değildir.
35.200.5001 | En az 3 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 61312.43 | 1934.93
35.200.5002 | En az 5 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 77315.69 | 1934.93
35.200.5003 | En az 7 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 105058.1 | 1946
35.200.5004 | En az 10 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 113018.78 | 1946
35.200.5005 | En az 15 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 153488.96 | 2760.2
35.200.5006 | En az 20 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 175159.7 | 2760.2
35.200.5007 | En az 25 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 187455.78 | 2771.28
35.200.5008 | En az 30 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 201062.25 | 2782.35
35.200.5009 | En az 35 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 221881.74 | 3585.48
35.200.5010 | En az 40 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 233686.41 | 3596.55
35.200.5011 | En az 50 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 267440.29 | 3607.63
35.200.5012 | En az 60 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 297787.59 | 3651.93
35.200.5020 | En az 100 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) | 365116.78 | 5575.78
35.200.5040 | En az 30 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 218058.15 | 4544.85
35.200.5045 | En az 40 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 248568.79 | 4555.93
35.200.5050 | En az 50 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 285798.94 | 5913.88
35.200.5055 | En az 60 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 325312.29 | 7589.43
35.200.5060 | En az 100 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 404762.68 | 9513.28
35.200.5200 | Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC üstü) Maksimum giriş gerilimi en az 1500 VDC olmalıdır. İnvertörlerin maksimum verimleri en az % 98 olmalıdır. İnvertörler, RS485 haberleşme portuna sahip olacaktır. İnvertörlerdeki THD (Total Harmonic Distortion) < % 3 olmadır. İnvertörlerin çevresel korumu sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C ila +60°C derece arasını kapsamalıdır. Şebeke frekansı çalışma aralığı en az 47 ila 52 Hz aralığında olmalıdır. Şebeke gerilimi çalışma aralığı (faz-nötr) en az 380 ila 540 V aralığını kapsamalıdır. Çalışma şartları bağıl nem aralığı en az %95’e kadar olmalıdır. İnvertörlerde tüm kutuplara duyarlı “artık akım izleme ünitesi” bulunmalıdır. İnvertörler entegre web sunucusuna sahip olmalı ve aşağıdaki verilere sistem ömrü boyunca ücretsiz olacak şekilde hem internet (uzaktan izleme sistemi) hem de invertör üzerinden erişilmelidir. Anlık güç üretimi (toplam ve panel grupları için ayrı ayrı), günlük enerji üretimi, kurulumdan itibaren üretilen enerji, panel gerilimi, şebeke gerilimi. Kurulumdan sonra uzaktan izleme uygulamalar için sistem ömrü boyunca haricen ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici, üreticiden sistem ömrü boyunca izleme ücreti alınmayacağına dair yazılı taahhüt alacak ve İdare’ye sunacaktır. Her MPPT parafudr ile korunacaktır. İnvertörler TS EN 62109-1, TS EN 62109-2, TS EN 61727, TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-3, standartlarına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, solar inverter bağlantı için gerekli aksesuarlar ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi.Not: 1. Parafudr bedeli fiyata dahil değildir.
35.200.5210 | En az 200 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 557932.61 | 11675.99
35.200.5220 | En az 250 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 635153.86 | 13549.24
35.200.5230 | En az 300 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) | 713144.96 | 15422.49
35.200.7000 | H1Z2Z2-K Solar Kablo (Ölçü:m.): TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.200.7001 | 1,5 mm2 solar kablo | 73.29 | 48.88
35.200.7002 | 2,5 mm2 solar kablo | 83.93 | 48.88
35.200.7003 | 4 mm2 solar kablo | 104.66 | 52.75
35.200.7004 | 6 mm2 solar kablo | 126.64 | 52.75
35.200.7005 | 10 mm2 solar kablo | 180.45 | 56.63
35.200.7006 | 16 mm2 solar kablo | 256.34 | 65.94
35.200.7007 | 25 mm2 solar kablo | 367.74 | 75.25
35.200.7008 | 35 mm2 solar kablo | 486.36 | 79.13
35.200.7009 | 50 mm2 solar kablo | 688.73 | 88.44
35.200.7010 | 70 mm2 solar kablo | 931.71 | 96.19
35.200.7011 | 95 mm2 solar kablo | 1209.55 | 105.5
35.200.7012 | 120 mm2 solar kablo | 1529.55 | 114.81
35.200.7013 | 150 mm2 solar kablo | 1905.7 | 122.56
35.200.7014 | 185 mm2 solar kablo | 2245.1 | 135.75
35.200.7015 | 240 mm2 solar kablo | 2973.41 | 145.06
35.200.7016 | 300 mm2 solar kablo | 3563.61 | 158.25
35.210.1000 | AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ : (Ölçü: Ad.) IEC 62196 standardına uygun Tip-2 özellikte elektrikli ve hibrit araçları şarj edebilen elektrikli araç şarj üniteleri aşağıda yer alan özelliklere sahip olmalıdır; İç ve dış ortamlarda kullanıma uygun giriş koruması en az IP 54, -Darbe koruması en az IK08 seviyesinde olan, -Duvara monte edilebilen ya da metal kaide üzerine konumlandırılabilen, –25ºC ila +40ºC derece sıcaklık arasında ve %5 ile %95 bağıl nemde performansı etkilenmeksizin çalışabilen,-LAN ve Wi-Fi bağlantıları destekleyen, RFID okuyucusu bulunan ve ISO-14443A/B ve ISO-15693 standartlarında RFID özellikli kartlarla kullanılabilen, IEC 61851-1 uyumlu koruma elemanı bulunan ve IEC 61851-1'e uygunluğu akredite bir laboratuvar tarafından belgelendirilen,-Hem tek faz hem de üç faz şebeke bağlantısı ile çalışabilen,-Anma akımı farklı seviyelere ayarlanabilen, AC tip elektrikli araç şarj ünitesinin temini, montajı ve işler halde teslimi.-Not 1: Yapılacak uygulamalarda Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi'ne uyulacaktır.-Not 2: Elektrikli araç şarj ünitesinin yönetim yazılımı ücretsiz olarak sunulmalı, yazılım uygulaması cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. cihazlara kurulabilmeli ve yazılım uygulamasında asgari olarak aşağıdaki özellikler aranmalıdır.-Türkçe dil desteğinin bulunması,-Şarj ünitesinin adı, şarj ünitesini kullanan aracın plaka ve kullanıcı bilgileri, şarj ünitesini kullanan aracın şarj başlatma ve bitiş sürelerinin gösterilmesi, -Şarj işlemi başlatma ve durdurulmasının yapılabilmesi,-Akım ayarının yapılabilmesi,-Ünite kullanımına yönelik bilgilerin saklanması ve raporlanabilmesi, Yanlış bağlantı ya da herhangi bir arıza durumunun görüntülenebilmesi, Not 3: Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti olması gerekmektedir. -Şarj ünitesinin OCPP1.6J destekliyor olması ve şarj ağı yazılımlarına uyumlu olması gerekmektedir.-Şarj ünitesi sürekli olarak güncel araçların sertifikasyonlarıyla uyumlu olması açısından şarj cihazı üreticisi tarafından yeni güncellemeleri alıyor olması gerekmektedir.-Ünite oluşan durum ve hataları belirten bir dış göstergeye sahip olmalı veya bu hata bildirimini yazılım uygulaması vb. üzerinden gösterebilmelidir.-Şarj ünitesine ait Türkçe kurulum, montaj, kullanım ve arıza bulma rehberi olmalıdır. NG: Nominal güç AA:Anma akımı
35.210.1010 | 11 kw NG 16 amper AA şarj ünitesi | 27731.4 | 803.13
35.210.1020 | 22 kw NG 32 amper AA şarj ünitesi | 41173.54 | 803.13
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
BUSBAR ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 11
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.300.0000 | BUSBAR SİSTEMLERİ TESİSATI
35.300.1000 | BUSBAR SİSTEMLERİ: -Busbar kanal sistemi, IEC 61439-6 standardına uygun olarak tasarlanmalı, üretilmeli ve tip testleri yapılmalıdır. -Tip testleri (Belirlenen her akım kademesi için TS EN 61439-6 da belirtilen testler (Isıl artış - Dielektrik özellikler - Kısa devre dayanımı - Koruma devresinin sürekliliği - Havadan ve yüzeyden atlama mesafeleri - Mekanik operasyon - Koruma sınıfı - Elektriksel karakteristikler - Yapısal dayanım - Mekanik yüklere dayanım testi - İzolasyon malzemelerinin ısıya dayanımı - Yangın bariyeri - Korozyon testleridir.), uluslararası akredite test ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilip belgelendirilmelidir. -Belirlenen her akım kademesi ve iletken tipi için ayrı ayrı IEC 61439-6 standardına uygunluk belgeleri alınmış olmalıdır.Tarafsız ve akredite kuruluştan alınmış, busbarların tüm tip testlerinden geçtiğini gösteren özet belgeye (Türkçe diline çevrilmiş) sahip olmalıdır. -CE işaretlemesine sahip olmalıdır. -Busbar kanalları ve kutuları IEC 60331-1 standardına uygun en az 3 saat boyunca alev altında yangına dayanım test sertifikasına sahip olmalı ve alev altında bu süre boyunca kesintisiz çalışabilmelidir. -Ürün, ilgili standartlara uygun olarak alınmış sertifikalara sahip olmalı ve seri üretim sürecinde bu standartlara sürekli uygunluğun sağlandığını tarafsız ve akredite kuruluşlarca düzenli denetim yapıldığını doğrulayan belgelere sahip olmalıdır. -Sistem uluslararası akredite kuruluş tarafından düzenlenmiş TS EN 60068-3-3 standardında belirtilen sismik test sertifikasına sahip olmalıdır. -Tüm busbar sistemlerinde kullanılan izolasyon malzemeleri yangın yürütmez V0-V2 standartlarında ve halojen-free olmalıdır. -Sistem modülleri üzerinde standartlara uygun olarak bir tip etiketi bulunmalı, bu etikette; sistemin markası, tipi, iletken sayısı ve elektriksel değerleri yer almalıdır. -Alüminyum iletkenler EC-Grade sınıfında olmalıdır. -Sistemin koruma sınıfı en az IP55 olmalıdır. -Sistemin minimum kısa devre değerleri projesine uygun olmalıdır. -Sistem enerji altındayken; busbarların ek noktalarında ve plug-in busbarların akım alma pencerelerinde; insan eli ve herhangi bir katı madde gerilim altındaki çıplak iletkene ulaşamayacak şekilde kullanıcı güvenliğine sahip yapıda olmalıdır. -Busbar hatları bina dilatasyon noktasından geçiyorsa geçiş yerinde yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır. Ayrıca yatay hatlarda 40 m'de bir yatay dilatasyon elemanı kullanılmalıdır. -Busbar kanalların dikey şaft uygulamalarında, her katta katlardaki genleşmeleri üzerine alacak, fiziksel yapısı busbar kanalın fiziksel yapısı ile uygun dikey genleşme elemanı veya bu işlevi yerine getiren bir uygulama kullanılmalıdır. 400A-6300A ARASI KOMPAKT BUSBARLAR; -400A - 6300A arası kompakt busbar sistemlerinde, her iletken epoksi bazlı izolasyon ile hava boşluğu kalmayacak şekilde tamamen enkapsüle edilmelidir. -Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 1000V olmalıdır. -Busbar kanallarının dış gövdesi termikli ve sertleştirilmiş ekstrüzyon alüminyum profilden imal edilmelidir. Busbar kanallarının gövdesi standart olarak elektrostatik fırın boyalı olmalıdır. 160A – 315A ARASI HAVA ARALIKLI BUSBARLAR; -Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi ve çalışma gerilmi 1000V ‘da çalışacak şekilde dizayn edilmelidir -Busbar sistemi iletkenleri yanmaz yapıda izolatörler üzerine yerleştirilerek oluşturulan ayrık baralı yapı (her bir faz iletkeni, nötr ve varsa toprak barası, birbirinden fiziksel olarak ayrı kanallar veya yuvalar içinde yer almalı) ile hava izolasyonlu olmalıdır. -Çıkış pencereleri güvenli ve kontrollü bir şekilde dizayn edilmiş mekanizmalarla açılıp kapanmalı ve çıkış penceresi, içine herhangi bir şekilde temas edilmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. -Busbar kanallarının gövdesi galvanizli sac veya alüminyumdan imal edilmelidir. -Dikey şaft uygulamalarında şaft geçişlerinde yangın bariyeri uygulaması yapılmalıdır. - Alüminyum iletkenler boydan boya kesintisiz olarak önce nikel, daha sonra kalay ile kaplanmalıdır. -Bu akım aralığında kullanılan busbarlar dahili yangın bariyerli olması durumunda birim fiyatın %50 fazlası uygulanır. ÇIKIŞ KUTULARI;
- Kompakt tip busbarlarda kullanılan çıkış kutularının tamamı sacdan imal edilmeli ve boyalı olmalıdır. Sac gövde elektrostatik fırın boya yöntemi ile epoksi polyester sınıfı elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır. -Hava izolasyonlu busbarlarda kullanılan plug-in çıkış kutuları yangın yürütmez V0-V2 standartlarında ve halojen-free olmalıdır. - Plug-in çıkış kutularının kontakları gümüş kaplı olmalıdır. Bolt-on çıkış kutularının kontakları kalay kaplı olmalıdır. -Bolt-on çıkış kutuları ile her ek noktasından enerji kesilerek 1000A'e kadar akım alınabilmelidir. -Fazla sayıda çıkış gereken hatlarda ve dikey şaft dağıtım hatlarında projesinde gösterildiği şekilde Plug-in tip olarak adlandırılan pencereli dağıtım busbarı kullanılmalıdır. Plug-in tip busbar gövdesindeki pencerelerden (plug-in) 630A'e kadar akım alma plug-in çıkış kutuları ile mümkün olmalıdır. Bu kutular busbarın enerjisi kesilmeden sökülüp takılabilmelidir. Plug-in Standart boy busbar üzerinde en az 2 plug-in pencere bulunmalıdır. Bu pencereler kullanılmadığı zaman IP 55 korumalı bir kapak ile kapalı olmalıdır. Plug-in tip busbarın ayrıca ek noktaları da bolt-on kutular ile enerji almaya müsait olmalıdır. -Hava aralıklı busbar çıkış kutuları sacdan imal edilmeli ve boyalı olmalıdır. Sac gövde elektrostatik fırın boya yöntemi ile epoksi polyester sınıfı elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır. -Plug-in çıkış kutuları aşağıdaki mekanik ve elektrik güvenlik şartlarına sahip olmalıdır. -Çıkış pencerelerinin koruma sınıfı en az IP2X olmalı ve insan eli ya da herhangi bir materyal ile gerilim altındaki iletkene ulaşılamamalıdır. -İçindeki koruma cihazı “on” pozisyonunda iken kutunun busbara takılmasını yada çıkarılmasını engellemek için, bir güvenlik mekanizması olmalıdır. Kutunun kapağı ancak “off” pozisyonunda açılmalıdır. Kutu busbara takılı ve “off” pozisyonunda kapağı açık iken canlı hiçbir iletken açıkta olmamalı ve bu halde kutunun koruma sınıfı IP 2x olmalıdır. Kutunun topraklama kontağı sisteme yerleştirilirken ilk temas etmeli ve sistemden sökülürken teması en son kesilmelidir. MONTAJ VE DEVREYE ALMA; -Busbar sistemi sabitlenmesinde kullanılan dikey/yatay askı aparatları, busbar ürün pozları kapsamında olmayıp ilgili pozdan ayrıca ödenir. -Busbar kanal sisteminin montajı elektrik projesine, elektrik tek hat şemalarına, yerleşim planlarına, ve uygun olarak bu projelerde gösterilen tip ve akım değerlerine uygun bir şekilde yapılmalı, montaj işlemleri sırasında üretici montaj talimatlarına dikkatle uyulmalıdır. Merkezi ek civataları mutlaka uygun değere ayarlanmış tork anahtarı ile sıkılmalı ve civatanın somun tarafı sabitlenmelidir.Tüm iletkenler ve gövde arasındaki izolasyon değerleri 1 megaohm üzerinde olmalıdır. -Busbar sisteminin montajı tamamlandıktan sonra, busbar üretici firma yetkilisi tarafından projesine ve montaj talimatlarına uygunluğu kontrol edilerek ve izolasyon test cihazı ile izolasyon testi yapılarak devreye alma onayı verilecek ve ancak busbar sistemi bu onaydan sonra devreye alınacaktır. -Busbar sistemi devreye alındıktan ve sistem tam yüke bindikten sonra idarenin onayını alarak Yüklenici firma tarafından tüm sistem termal kamera ile kontrol edilerek idareye busbar sistemi ile ilgili rapor hazırlanacaktır ve sorunlu kısımlarda düzeltmeler yapılacaktır . Sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilecektir.
35.300.1100 | BOLT ON STANDART BOY MODÜLÜ (Ölçü : m): Busbar sistemiyle uyumlu,bolt on standart boy modülün; temini, montajının yapılması, mekanik ve elektriksel testlerinin tamamlanarak sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1105 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 4964.94 | 473.25
35.300.1106 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 5356.58 | 498.88
35.300.1107 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 5987.76 | 648.38
35.300.1108 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 6897.4 | 759.11
35.300.1109 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 7472.06 | 826.61
35.300.1110 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 8861.65 | 962.99
35.300.1111 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 10129.98 | 1139.24
35.300.1112 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 12040.4 | 1343.11
35.300.1113 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 14466.33 | 1638.11
35.300.1114 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 19238.18 | 2082.61
35.300.1115 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 22739.43 | 2377.61
35.300.1116 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 27471.68 | 2850.86
35.300.1117 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 37433.05 | 3572.74
35.300.1118 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 43591.2 | 4312.23
35.300.1119 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 50980 | 4434.1
35.300.1120 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 72572.79 | 6257.98
35.300.1150 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 5342.54 | 473.25
35.300.1151 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 5927.3 | 648.38
35.300.1152 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 6449.9 | 648.38
35.300.1153 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 7855.81 | 787.86
35.300.1154 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 8499.08 | 852.24
35.300.1155 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 10186.59 | 1071.74
35.300.1156 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 11224.75 | 1164.86
35.300.1157 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 13430.41 | 1436.24
35.300.1158 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 16135.06 | 1748.86
35.300.1159 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 22123.8 | 2136.99
35.300.1160 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 26849.26 | 2581.49
35.300.1161 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 31425.43 | 2943.99
35.300.1162 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 43473.94 | 3844.1
35.300.1163 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 51892.33 | 4434.1
35.300.1164 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 58631.2 | 4785.48
35.300.1165 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 79312.89 | 6702.48
35.300.1200 | BOLT ON ARA BOY MODÜLÜ (299 cm e kadar) (Ölçü : m): Busbar sistemiyle uyumlu, bolt on araboy modülün; temini, montajının yapılması, mekanik ve elektriksel testlerinin tamamlanarak sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1205 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 5518.95 | 473.25
35.300.1206 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 5956.59 | 498.88
35.300.1207 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 6640.25 | 648.38
35.300.1208 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 7660.98 | 759.11
35.300.1209 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 8219.19 | 826.61
35.300.1210 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 9839.11 | 962.99
35.300.1211 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 11254.49 | 1139.24
35.300.1212 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 13617.08 | 1343.11
35.300.1213 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 16356.18 | 1638.11
35.300.1214 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 21335.89 | 2082.61
35.300.1215 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 25230.01 | 2377.61
35.300.1216 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 30464.44 | 2850.86
35.300.1217 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 41578.14 | 3572.74
35.300.1218 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 48376.03 | 4312.23
35.300.1219 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 56639.16 | 4434.1
35.300.1220 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 80681.01 | 6257.98
35.300.1250 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 5945.79 | 473.25
35.300.1251 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 6576.2 | 648.38
35.300.1252 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 7162.54 | 648.38
35.300.1253 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 8727.4 | 787.86
35.300.1254 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 9444.48 | 852.24
35.300.1255 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 11292 | 1071.74
35.300.1256 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 12698.09 | 1164.86
35.300.1257 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 15169.85 | 1436.24
35.300.1258 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 18220.2 | 1748.86
35.300.1259 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 25080.03 | 2136.99
35.300.1260 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 28958.68 | 2581.49
35.300.1261 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 34856.24 | 2943.99
35.300.1262 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 49349.75 | 3844.1
35.300.1263 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 55339.21 | 4434.1
35.300.1264 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 65121.84 | 4785.48
35.300.1265 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 88201.94 | 6702.48
35.300.1300 | PLUG-IN STANDART BOY MODÜLÜ (300 cm e kadar) (Ölçü : m): Busbar sistemiyle uyumlu, üzerinde plug-in çıkışları bulunan, standart boy modülün; temini, montajının yapılması, mekanik ve elektriksel testlerinin tamamlanarak sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1305 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 4862.75 | 473.25
35.300.1306 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 5300.36 | 498.88
35.300.1307 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 6069.45 | 648.38
35.300.1308 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 7660.98 | 759.11
35.300.1309 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 8214.34 | 826.61
35.300.1310 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 9839.11 | 962.99
35.300.1311 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 11021.18 | 1139.24
35.300.1312 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 13099.93 | 1343.11
35.300.1313 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 15741.98 | 1638.11
35.300.1314 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 21691.11 | 2082.61
35.300.1315 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 25230.01 | 2377.61
35.300.1316 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 30466.6 | 2850.86
35.300.1317 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 42466.41 | 3572.74
35.300.1318 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 48376.03 | 4312.23
35.300.1319 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 56639.16 | 4434.1
35.300.1320 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 80681.01 | 6257.98
35.300.1350 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 5170.66 | 473.25
35.300.1351 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 5812.24 | 648.38
35.300.1352 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 6482.53 | 648.38
35.300.1353 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 8727.4 | 787.86
35.300.1354 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 9442.31 | 852.24
35.300.1355 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 11090.01 | 1071.74
35.300.1356 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 12229.13 | 1164.86
35.300.1357 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 14626.83 | 1436.24
35.300.1358 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 17575.44 | 1748.86
35.300.1359 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 24065.34 | 2136.99
35.300.1360 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 29180.39 | 2581.49
35.300.1361 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 34860.83 | 2943.99
35.300.1362 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 47318.03 | 3844.1
35.300.1363 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 56410.38 | 4434.1
35.300.1364 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 65121.84 | 4785.48
35.300.1365 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 88201.94 | 6702.48
35.300.1400 | PLUG-IN ARA BOY MODÜLÜ (299 cm e kadar) (Ölçü : m) Busbar sistemiyle uyumlu, plug-in araboy modülün; temini, montajının yapılması, mekanik ve elektriksel testlerinin tamamlanarak sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1405 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 5301.7 | 473.25
35.300.1406 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 5780.29 | 498.88
35.300.1407 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 6614.1 | 648.38
35.300.1408 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 8414.3 | 759.11
35.300.1409 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 8957.43 | 826.61
35.300.1410 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 10811.99 | 962.99
35.300.1411 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 12388.59 | 1139.24
35.300.1412 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 14709.59 | 1343.11
35.300.1413 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 17673.78 | 1638.11
35.300.1414 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 23437.08 | 2082.61
35.300.1415 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 27724.84 | 2377.61
35.300.1416 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 33469.79 | 2850.86
35.300.1417 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 45729.09 | 3572.74
35.300.1418 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 53177 | 4312.23
35.300.1419 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 62322.25 | 4434.1
35.300.1420 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 88804.04 | 6257.98
35.300.1450 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 5641.43 | 473.25
35.300.1451 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 6328.84 | 648.38
35.300.1452 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 7067.06 | 648.38
35.300.1453 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 9598.26 | 787.86
35.300.1454 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 10387.48 | 852.24
35.300.1455 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 12474.5 | 1071.74
35.300.1456 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 13737.79 | 1164.86
35.300.1457 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 16405.81 | 1436.24
35.300.1458 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 19710.39 | 1748.86
35.300.1459 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 27097.56 | 2136.99
35.300.1460 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 32896.16 | 2581.49
35.300.1461 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 38316.54 | 2943.99
35.300.1462 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 53346.84 | 3844.1
35.300.1463 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 60863.75 | 4434.1
35.300.1464 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 71664.33 | 4785.48
35.300.1465 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 97097.28 | 6702.48
35.300.1500 | YATAY SAĞA-SOLA DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.):
90° sağa veya sola dönüş sağlayacak şekilde imal edilmiş, busbar sistemi içerisinde yön değişikliği sağlamak amacıyla kullanılan modülün; temini,montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1505 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 6158.74 | 677.13
35.300.1506 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 6733.83 | 826.61
35.300.1507 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 7051.73 | 852.24
35.300.1508 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 8873.24 | 1100.49
35.300.1509 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 9356.14 | 1275.61
35.300.1510 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 13084.65 | 1275.61
35.300.1511 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 14056.41 | 1479.49
35.300.1512 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 16597.85 | 1859.61
35.300.1513 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 19457.28 | 2193.36
35.300.1514 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 24713.94 | 2759.73
35.300.1515 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 28567.05 | 3229.85
35.300.1516 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 35537.85 | 3794.23
35.300.1517 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 48327.15 | 4896.23
35.300.1518 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 58992.09 | 5757.6
35.300.1519 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 70982.34 | 5889.48
35.300.1520 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 102078.48 | 8370.85
35.300.1550 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 7079.98 | 677.13
35.300.1551 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 7761.65 | 852.24
35.300.1552 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 8772.86 | 1071.74
35.300.1553 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 10175.18 | 1139.24
35.300.1554 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 10670.9 | 1275.61
35.300.1555 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 15189.24 | 1453.86
35.300.1556 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 16127.86 | 1655.74
35.300.1557 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 18803.85 | 1952.74
35.300.1558 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 21662.01 | 2358.48
35.300.1559 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 29034.96 | 2961.6
35.300.1560 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 32700.31 | 3406.1
35.300.1561 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 40746.04 | 3998.1
35.300.1562 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 55477.89 | 5193.23
35.300.1563 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 67438.58 | 5943.85
35.300.1564 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 81355.86 | 6295.23
35.300.1565 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 111498.03 | 8869.71
35.300.1600 | YATAY OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Hat güzergâhında yatay doğrultuda eksen kaydırması yapılması gereken durumlarda, busbar hattının mekanik ve elektriksel sürekliliğini bozmadan yönlendirilmesini sağlayan yatay ofset modülünün, temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken
İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1605 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 12284.4 | 1325.49
35.300.1606 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 13452.54 | 1638.11
35.300.1607 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 14293.03 | 1898.36
35.300.1608 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 18882.96 | 2102.23
35.300.1609 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 19800.09 | 2414.85
35.300.1610 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 24723.94 | 2690.73
35.300.1611 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 26925.5 | 3135.23
35.300.1612 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 30600.1 | 3701.59
35.300.1613 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 35732.25 | 4526.21
35.300.1614 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 47365.35 | 5560.71
35.300.1615 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 57170.01 | 6422.09
35.300.1616 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 71013.6 | 7526.08
35.300.1617 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 98900.45 | 9683.7
35.300.1618 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 117735.93 | 11266.95
35.300.1619 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 142183.9 | 11998.44
35.300.1620 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 204159.38 | 16741.69
35.300.1650 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 14302.86 | 1501.74
35.300.1651 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 15604.28 | 1787.61
35.300.1652 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 16458.84 | 1952.74
35.300.1653 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 20916.65 | 2130.98
35.300.1654 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 22086.1 | 2618.73
35.300.1655 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 28201.85 | 2729.48
35.300.1656 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 29981.71 | 3313.46
35.300.1657 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 34275.3 | 4014.21
35.300.1658 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 39849.29 | 4730.09
35.300.1659 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 52840.59 | 5857.71
35.300.1660 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 63629.83 | 6757.83
35.300.1661 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 85629.5 | 7970.58
35.300.1662 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 110170.59 | 10250.08
35.300.1663 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 139538.63 | 12091.56
35.300.1664 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 162711.7 | 12590.44
35.300.1665 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 222921.63 | 17667.44
35.300.1700 | DİKEY AŞAĞI-YUKARI DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): 90° aşağı veya yukarı dönüş sağlayacak şekilde imal edilmiş, busbar kanal sistemi içerisinde düşey düzlemde yön değişikliği sağlamak amacıyla kullanılan modülün; temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1705 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 6269.51 | 648.38
35.300.1706 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 6757.09 | 787.86
35.300.1707 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 7057.11 | 826.61
35.300.1708 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 8287.63 | 962.99
35.300.1709 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 8793.35 | 1139.24
35.300.1710 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 10658.03 | 1275.61
35.300.1711 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 11587.18 | 1453.86
35.300.1712 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 13645.26 | 1748.86
35.300.1713 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 16070.9 | 2154.61
35.300.1714 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 20653.7 | 2692.23
35.300.1715 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 23945.68 | 3054.73
35.300.1716 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 28583.16 | 3553.6
35.300.1717 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 39732.06 | 4655.6
35.300.1718 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 45954.14 | 5351.85
35.300.1719 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 53703.5 | 5728.85
35.300.1720 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 75880.04 | 7897.6
35.300.1750 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 7233.46 | 677.13
35.300.1751 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 7804.24 | 826.61
35.300.1752 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 8508.15 | 852.24
35.300.1753 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 9579.93 | 1100.49
35.300.1754 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 10134.01 | 1275.61
35.300.1755 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 12108.74 | 1275.61
35.300.1756 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 13210.24 | 1508.24
35.300.1757 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 16281.41 | 1898.36
35.300.1758 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 18760.6 | 2193.36
35.300.1759 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 24293.38 | 2759.73
35.300.1760 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 28712.33 | 3258.6
35.300.1761 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 32790.91 | 3794.23
35.300.1762 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 47302.98 | 4896.23
35.300.1763 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 55828.76 | 5757.6
35.300.1764 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 61428.05 | 5889.48
35.300.1765 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 82815.4 | 8396.48
35.300.1800 | DİKEY OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Hat güzergâhında düşey doğrultuda eksen kaydırılması gereken durumlarda, busbar hattının mekanik ve elektriksel sürekliliğini bozmadan yönlendirilmesini sağlayan dikey ofset modülünün temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır şekilde teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1805 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 12409.91 | 1121.61
35.300.1806 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 12987.65 | 1232.36
35.300.1807 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 13537.01 | 1436.24
35.300.1808 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 16196.25 | 1546.99
35.300.1809 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 17206.59 | 1898.36
35.300.1810 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 20928.63 | 2174.23
35.300.1811 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 22475.34 | 2525.6
35.300.1812 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 25411.26 | 3024.48
35.300.1813 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 29436.39 | 3590.85
35.300.1814 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 37988.08 | 4397.84
35.300.1815 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 44952.69 | 5137.34
35.300.1816 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 56821.59 | 5998.71
35.300.1817 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 73648.3 | 7822.59
35.300.1818 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 86341.85 | 9017.71
35.300.1819 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 108756.45 | 9490.95
35.300.1820 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 150315.74 | 13361.7
35.300.1850 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 13846.48 | 1121.61
35.300.1851 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 14724.44 | 1436.24
35.300.1852 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 15249.33 | 1546.99
35.300.1853 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 19337.25 | 1859.61
35.300.1854 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 20240.34 | 2063.48
35.300.1855 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 23215.33 | 2212.98
35.300.1856 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 24980.53 | 2618.73
35.300.1857 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 28291.13 | 3091.98
35.300.1858 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 32892.98 | 3767.1
35.300.1859 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 42616.88 | 4736.09
35.300.1860 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 50391.88 | 5543.09
35.300.1861 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 63389.35 | 6404.46
35.300.1862 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 82400.21 | 8267.09
35.300.1863 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 96692.74 | 9664.08
35.300.1864 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 121253.03 | 10137.33
35.300.1865 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 162008.58 | 14155.58
35.300.1900 | KOMBİNE OFSET MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar sistemi içerisinde düşey ve yatay düzlemlerde eksen kaymalarını karşılamak amacıyla kullanılan modülün temini, montajı sistemle entegre çalışacak şekilde test edilerek çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.1905 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 9352.34 | 989.74
35.300.1906 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 9645.53 | 1028.49
35.300.1907 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 10127.56 | 1164.86
35.300.1908 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 12757.6 | 1343.11
35.300.1909 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 13474.03 | 1546.99
35.300.1910 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 16265.75 | 1657.74
35.300.1911 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 17786.48 | 2009.1
35.300.1912 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 20977.63 | 2443.6
35.300.1913 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 24595.04 | 2913.73
35.300.1914 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 31571.38 | 3571.23
35.300.1915 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 36678.16 | 4108.85
35.300.1916 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 44964.14 | 4877.1
35.300.1917 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 62439.55 | 6312.84
35.300.1918 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 72303.33 | 7306.09
35.300.1919 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 84500.41 | 7711.84
35.300.1920 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 119797.21 | 10915.09
35.300.1950 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 10769.68 | 1028.49
35.300.1951 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 11210.54 | 1164.86
35.300.1952 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 11799.85 | 1343.11
35.300.1953 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 14564.8 | 1343.11
35.300.1954 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 15360.91 | 1546.99
35.300.1955 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 18708.88 | 1830.86
35.300.1956 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 20292.93 | 2063.48
35.300.1957 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 23960.19 | 2507.98
35.300.1958 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 28109.81 | 3006.85
35.300.1959 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 36245.98 | 3775.1
35.300.1960 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 42266.45 | 4488.98
35.300.1961 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 51739.9 | 5228.46
35.300.1962 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 71811.26 | 6757.34
35.300.1963 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 83177.09 | 7804.96
35.300.1964 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 97242.19 | 8210.71
35.300.1965 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 130582.19 | 11409.46
35.300.2100 | T MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar kanal sistemi içerisinde üç yönlü hat bağlantısı sağlamak amacıyla kullanılan, T şeklinde yapılandırılmış bağlantı modülünün; temini, montajı, sistem bütünlüğü içerisinde testlerinin yapılması ve çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2105 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 10229.9 | 1121.61
35.300.2106 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 11332.15 | 1232.36
35.300.2107 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 12490.5 | 1436.24
35.300.2108 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 17464.58 | 1546.99
35.300.2109 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 19105.9 | 1859.61
35.300.2110 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 24122.94 | 2063.48
35.300.2111 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 25649.7 | 2414.85
35.300.2112 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 28783.38 | 3024.48
35.300.2113 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 32842.55 | 3536.48
35.300.2114 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 42800.7 | 4397.84
35.300.2115 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 51067.96 | 5137.34
35.300.2116 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 60620.53 | 5969.96
35.300.2117 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 87150.74 | 7729.46
35.300.2118 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 97006.6 | 9017.71
35.300.2119 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 113749.19 | 9423.45
35.300.2120 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 158966.29 | 13159.83
35.300.2150 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 11411.14 | 1121.61
35.300.2151 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 12751.75 | 1325.49
35.300.2152 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 14049.86 | 1546.99
35.300.2153 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 21926 | 1859.61
35.300.2154 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 23368.53 | 2063.48
35.300.2155 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 26835.11 | 2174.23
35.300.2156 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 28584.41 | 2579.98
35.300.2157 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 32053.11 | 3091.98
35.300.2158 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 36728.23 | 3738.35
35.300.2159 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 47829.86 | 4599.71
35.300.2160 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 57077.56 | 5478.71
35.300.2161 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 76532.04 | 6350.09
35.300.2162 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 97419.38 | 8202.71
35.300.2163 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 119762.19 | 9490.95
35.300.2164 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 131636.64 | 9961.08
35.300.2165 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 173435.54 | 13953.7
35.300.2200 | REDÜKSİYON MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar kanal sistemlerinde, farklı akım veya kesitlerdeki busbar hatlarının birbiriyle güvenli ve sürekliliği sağlayacak şekilde bağlantısını temin eden busbar redüksiyon modülünün temini, montajı, sistem bütünlüğü içerisinde testlerinin yapılması ve çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2206 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 8941.86 | 879
35.300.2207 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 9548.64 | 1028.49
35.300.2209 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 11404.48 | 1054.11
35.300.2210 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 14006.11 | 1232.36
35.300.2211 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 16031.38 | 1325.49
35.300.2212 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 18690.98 | 1436.24
35.300.2213 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 21949.81 | 1787.61
35.300.2214 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 27847.34 | 2111.36
35.300.2215 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 34061.29 | 2581.49
35.300.2216 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 39402.9 | 3349.73
35.300.2217 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 51395.88 | 3776.6
35.300.2218 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 62760.13 | 4544.85
35.300.2219 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 74109.51 | 5869.85
35.300.2220 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 99072.69 | 6863.1
35.300.2251 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 10448.56 | 1010.88
35.300.2252 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 10956.73 | 1121.61
35.300.2254 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 13635.29 | 1214.74
35.300.2255 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 16582.49 | 1325.49
35.300.2256 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 18551.69 | 1638.11
35.300.2257 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 20993.61 | 1702.49
35.300.2258 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 24662.45 | 2082.61
35.300.2259 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 32702.91 | 2581.49
35.300.2260 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 38190.91 | 2982.74
35.300.2261 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 45656.46 | 3844.1
35.300.2262 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 63735.45 | 4544.85
35.300.2263 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 76767.96 | 5305.48
35.300.2264 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 90364.18 | 7064.98
35.300.2265 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 109199.89 | 8285.73
35.300.2300 | DÖRTLÜ DÖNÜŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar sistemi içerisinde dört farklı yönde bağlantı yapılabilmesini sağlamak amacıyla
kullanılan, dörtlü dönüş modülünün; temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde test edilerek çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2305 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 9672.34 | 741.5
35.300.2306 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 11368.65 | 1028.49
35.300.2307 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 12782.45 | 1139.24
35.300.2350 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 11598.71 | 1028.49
35.300.2351 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 13362.31 | 1164.86
35.300.2352 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 15019.98 | 1343.11
35.300.2400 | SONLANDIRMA MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar sistemi güzergâhının sonlandığı noktalarda, sistemin elektriksel ve mekanik olarak güvenli bir şekilde bitirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan, sonlandırma (uç kapama) modülünün; temini, montajı, sistem bütünlüğü içerisinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2405 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 1164.7 | 67.5
35.300.2406 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 1194.35 | 67.5
35.300.2407 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 1249.64 | 93.13
35.300.2408 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 1427.78 | 93.13
35.300.2409 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 1665.96 | 203.88
35.300.2410 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 1841.76 | 203.88
35.300.2411 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 2056.38 | 203.88
35.300.2412 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 2363.21 | 203.88
35.300.2413 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 3017.79 | 351.38
35.300.2414 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 3600.81 | 405.75
35.300.2415 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 4271.74 | 444.5
35.300.2416 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 5299.18 | 473.25
35.300.2417 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 6237.31 | 566.38
35.300.2418 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 7945.49 | 768.25
35.300.2419 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 10330.61 | 879
35.300.2420 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 12560.55 | 1212.75
35.300.2450 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 1164.7 | 67.5
35.300.2451 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 1219.98 | 93.13
35.300.2452 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 1249.64 | 93.13
35.300.2453 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 1660.93 | 203.88
35.300.2454 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 1804.91 | 203.88
35.300.2455 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 2007.85 | 203.88
35.300.2456 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 2281.43 | 203.88
35.300.2457 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 2647.04 | 203.88
35.300.2458 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 3405.86 | 380.13
35.300.2459 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 4047.85 | 405.75
35.300.2460 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 4836.5 | 473.25
35.300.2461 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 6008.75 | 498.88
35.300.2462 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 7333.65 | 850.25
35.300.2463 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 9111.3 | 917.75
35.300.2464 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 11666.36 | 943.38
35.300.2465 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 13351.29 | 1305.88
35.300.2600 | HAT BAŞI VE SONU BESLEME KUTUSU (Ölçü : Ad.): Busbar sistemi içerisinde enerjinin kaynaktan hatta iletilmesi veya hattın uç noktasında enerjinin sonlandırılması amacıyla kullanılan, hat başı ve hat sonu besleme kutularının; temini, montajı ve sistem bütünlüğü içerisinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: 1.Farklı ölçüde üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. 2.Şalterli tasarım olması durumunda birim fiyatın %100 fazlası uygulanır ve ilaveten fleksible takımı ve şalter ürünleri ilgili pozlardan ödenir. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2605 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 7730.44 | 715.88
35.300.2606 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 8985.75 | 852.24
35.300.2607 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 9585.59 | 1100.49
35.300.2608 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 14990.24 | 1139.24
35.300.2609 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 15607.54 | 1343.11
35.300.2610 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 17612.31 | 1453.86
35.300.2611 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 18663.35 | 1766.49
35.300.2612 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 20937.04 | 1952.74
35.300.2613 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 23185.85 | 2397.23
35.300.2614 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 28607.1 | 3072.35
35.300.2615 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 32695.2 | 3460.48
35.300.2616 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 40281 | 4065.6
35.300.2617 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 51904.14 | 5369.48
35.300.2618 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 60103.1 | 6256.48
35.300.2619 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 75566.58 | 6497.1
35.300.2620 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 109251.3 | 9139.09
35.300.2650 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 9930.34 | 1028.49
35.300.2651 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 10398.79 | 1139.24
35.300.2652 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 10904.89 | 1232.36
35.300.2653 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 16966.63 | 1343.11
35.300.2654 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 17636.05 | 1546.99
35.300.2655 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 20003.39 | 1766.49
35.300.2656 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 21142.5 | 2063.48
35.300.2657 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 24020.1 | 2507.98
35.300.2658 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 26564.15 | 2981.23
35.300.2659 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 32682.31 | 3720.73
35.300.2660 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 37437.23 | 4287.1
35.300.2661 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 45740.45 | 4915.85
35.300.2662 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 59081.11 | 6405.96
35.300.2663 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 68375.09 | 7507.96
35.300.2664 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 85450.95 | 7952.46
35.300.2665 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 119018.46 | 11184.46
35.300.2700 | HAT ORTASI BELEME KUTUSU (Ölçü : Ad.): Busbar sistemlerinde hat boyunca enerji dağıtımını sağlamak üzere, iki yönlü enerji beslemesine imkân veren, hat ortası besleme kutularının; temini, montajı ve sistem bütünlüğü içerisinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: 1.Farklı ölçüde üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. 2.Şalterli tasarım olması durumunda birim fiyatın %100 fazlası uygulanır ve ilaveten fleksible takımı ve şalter ürünleri ilgili pozlardan ödenir. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2705 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 15514.11 | 1297.86
35.300.2706 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 18014.18 | 1323.49
35.300.2707 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 19002.66 | 1527.36
35.300.2708 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 26240.43 | 1785.61
35.300.2709 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 27191.51 | 1989.49
35.300.2710 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 30896.81 | 2263.36
35.300.2711 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 32706.59 | 2682.23
35.300.2712 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 37093.99 | 3181.1
35.300.2713 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 41578.3 | 3881.85
35.300.2714 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 51629.11 | 4888.73
35.300.2715 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 59523.48 | 5695.73
35.300.2716 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 72553.95 | 6730.23
35.300.2717 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 92949.78 | 8893.46
35.300.2718 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 109473.49 | 10463.59
35.300.2719 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 138759.4 | 11045.59
35.300.2720 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 194109.79 | 15835.71
35.300.2750 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 19337.86 | 1416.61
35.300.2751 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 20707.5 | 1703.61
35.300.2752 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 21803.49 | 1878.74
35.300.2753 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 29877.18 | 2191.36
35.300.2754 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 30924.61 | 2395.24
35.300.2755 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 35229.86 | 2818.6
35.300.2756 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 37262.81 | 3263.1
35.300.2757 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 42457.58 | 3938.23
35.300.2758 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 47621.79 | 4815.23
35.300.2759 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 58962.9 | 5981.59
35.300.2760 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 68058.91 | 7099.21
35.300.2761 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 82403.63 | 8255.59
35.300.2762 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 105983.18 | 10925.71
35.300.2763 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 124468.5 | 12793.96
35.300.2764 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 156437.38 | 13469.08
35.300.2765 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 211383.44 | 19221.7
35.300.2800 | PANO GİRİŞ-ÇIKIŞ MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Busbar kanal sistemi ile elektrik panosu arasındaki enerji iletimini sağlamak amacıyla kullanılan, pano giriş-çıkış modülünün; temini, montajı ve sistem bütünlüğü içerisinde çalışır
durumda teslim edilmesi. Not: 1.Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. 2.Dönüşlü pano modülü olması durumunda ilgili pozdan dönüş modül fiyatı eklenir. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2805 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 5727.01 | 584
35.300.2806 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 6039.35 | 648.38
35.300.2807 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 6339.09 | 759.11
35.300.2808 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 10855.3 | 787.86
35.300.2809 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 11234.8 | 962.99
35.300.2810 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 11811.98 | 962.99
35.300.2811 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 12695.03 | 1249.99
35.300.2812 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 14356.4 | 1368.74
35.300.2813 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 16281.11 | 1748.86
35.300.2814 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 20128.96 | 2111.36
35.300.2815 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 23601.54 | 2555.86
35.300.2816 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 30099.64 | 2915.24
35.300.2817 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 39079.78 | 3776.6
35.300.2818 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 44856.29 | 4405.35
35.300.2819 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 50470.18 | 4637.98
35.300.2820 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 71913.03 | 6527.35
35.300.2850 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 6488.9 | 648.38
35.300.2851 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 6813.03 | 677.13
35.300.2852 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 7148.31 | 787.86
35.300.2853 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 11732.89 | 962.99
35.300.2854 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 12214.34 | 1100.49
35.300.2855 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 13474.6 | 1249.99
35.300.2856 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 14242.34 | 1343.11
35.300.2857 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 16368.91 | 1681.36
35.300.2858 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 18536.13 | 2100.24
35.300.2859 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 22846.58 | 2488.36
35.300.2860 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 26713.31 | 2961.6
35.300.2861 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 33792.14 | 3349.73
35.300.2862 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 43954.81 | 4314.23
35.300.2863 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 50492.36 | 5082.48
35.300.2864 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 58571.78 | 5351.85
35.300.2865 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 79111 | 7563.85
35.300.2900 | YATAY DİLATASYON MODÜLÜ / FAZ DEĞİŞTİRME MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Farklı yapı blokları arasında yer alan genleşme (dilatasyon) derzlerinde, busbar kanal sisteminin yatay düzlemdeki sürekliliğini ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan, yatay dilatasyon modülünün; temini, montajı ve sistem bütünlüğü içerisinde çalışır durumda teslim edilmesi. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.2905 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 14577.99 | 1323.49
35.300.2906 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 17130.73 | 1434.24
35.300.2907 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 19752.94 | 1527.36
35.300.2908 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 26931.38 | 1785.61
35.300.2909 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 29772.73 | 1989.49
35.300.2910 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 39686.05 | 2263.36
35.300.2911 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 43932.61 | 2707.85
35.300.2912 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 51734.99 | 3289.85
35.300.2913 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 61115.98 | 4029.35
35.300.2914 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 88276.85 | 5038.23
35.300.2915 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 92890.84 | 5721.35
35.300.2916 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 128306.65 | 6838.98
35.300.2917 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 167294.13 | 8932.21
35.300.2918 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 178874.51 | 10639.84
35.300.2919 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 210956.73 | 11138.71
35.300.2920 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 287875.95 | 15900.09
35.300.2950 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 17193.68 | 1525.36
35.300.2951 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 20284.03 | 1729.24
35.300.2952 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 25457.99 | 1878.74
35.300.2953 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 35674.65 | 2191.36
35.300.2954 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 38455.06 | 2534.73
35.300.2955 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 44801.46 | 2818.6
35.300.2956 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 49670.68 | 3291.85
35.300.2957 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 58661.85 | 3966.98
35.300.2958 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 69346.29 | 4815.23
35.300.2959 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 99495.61 | 6119.09
35.300.2960 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 121313.8 | 7153.59
35.300.2961 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 144624.74 | 8403.09
35.300.2962 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 188823.91 | 10954.46
35.300.2963 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 232556.15 | 12887.09
35.300.2964 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 247882.6 | 13533.45
35.300.2965 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 316757.4 | 19423.58
35.300.3100 | DİKEY DİLATASYON MODÜLÜ (Ölçü : Ad.): Yapıların farklı kat seviyeleri veya blokları arasında oluşabilecek düşey genleşme, oturma ve yapı hareketlerini karşılamak amacıyla, busbar kanal sisteminin düşey düzlemde güvenli şekilde sürekliliğini sağlamak için kullanılan, dikey dilatasyon modülünün; temini, montajı ve sistem bütünlüğü içinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.3105 | Al / 160 A / 4 W Busbar | 4168.03 | 444.5
35.300.3106 | Al / 250 A / 4 W Busbar | 4656.41 | 584
35.300.3107 | Al / 315 A / 4 W Busbar | 5181.65 | 584
35.300.3108 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 8119.95 | 720.36
35.300.3109 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 8768.59 | 759.11
35.300.3110 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 10417.45 | 898.61
35.300.3111 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 11925.49 | 1071.74
35.300.3112 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 14385.65 | 1164.86
35.300.3113 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 17830.7 | 1544.99
35.300.3114 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 22413.09 | 1731.24
35.300.3115 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 26659.1 | 2111.36
35.300.3116 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 32128.13 | 2445.11
35.300.3117 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 44058.33 | 3238.99
35.300.3118 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 51021.73 | 3665.86
35.300.3119 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 59987.75 | 3867.74
35.300.3120 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 85409.8 | 5464.1
35.300.3150 | Al / 160 A / 5 W Busbar | 5098.44 | 555.25
35.300.3151 | Al / 250 A / 5 W Busbar | 5557.5 | 584
35.300.3152 | Al / 315 A / 5 W Busbar | 6302.4 | 694.74
35.300.3153 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 9281.36 | 759.11
35.300.3154 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 10115.69 | 898.61
35.300.3155 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 11870.95 | 898.61
35.300.3156 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 13699.78 | 1182.49
35.300.3157 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 16953.25 | 1343.11
35.300.3158 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 19862.4 | 1655.74
35.300.3159 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 26019.68 | 1989.49
35.300.3160 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 31117.93 | 2286.49
35.300.3161 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 37102.78 | 2759.73
35.300.3162 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 50951.14 | 3442.85
35.300.3163 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 60453.41 | 4156.73
35.300.3164 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 69181.59 | 4249.85
35.300.3165 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 93517.16 | 5980.6
35.300.3500 | PLUG İN ÇIKIŞ KUTULARI (Ölçü : Ad.): Busbar sistemine, soketli (plug-in) yöntemle bağlanmak üzere üretilmiş, içerisinde 3P+N+PE dağıtım yapabilen farklı akım seviyelerinde, içerisinde devre kesici (MCB veya MCCB) veya bıçaklı sigorta (NH) düzeneği bulunan, IEC 61439 standartlarına uygun, mekanik dayanımı yüksek alev yürütmez plastik veya en az 1.5 mm kalınlığında elektrostatik boyalı sac malzemeden üretilmiş, topraklama ve nötr baraları olan, IP koruma sınıfı en az IP55 olan çıkış kutusunun, temini, Busbar sistemine plug-in bağlantı aparatları ile montajı, giriş-çıkış kablolarının bağlantısı, etiketleme, faz sıralaması ve güvenlik işaretlemeleri ile test ve devreye alınması. Not: Devre kesici ve bıçaklı sigortalar hariç olup bu malzemeler için ilgili pozlardan ödeme yapılır. Devre Kesici Türü / Akım Değeri (A) / Busbar İletken Adedi
35.300.3507 | MCB / 32 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için) | 3983.48 | 295
35.300.3509 | MCB / 80 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için) | 3983.48 | 295
35.300.3533 | NH / 160 /5 W PLUG İN | 15025.58 | 789.38
35.300.3534 | NH / 250 /5 W PLUG İN | 18591.23 | 1151.88
35.300.3535 | NH / 400 /5 W PLUG İN | 26947.73 | 2034.38
35.300.3536 | NH / 630 /5 W PLUG İN | 38439.88 | 2849.38
35.300.3550 | MCCB / 160 / 5 W PLUG İN | 14958.08 | 721.88
35.300.3551 | MCCB / 250 / 5 W PLUG İN | 18523.73 | 1084.38
35.300.3552 | MCCB / 400 / 5 W PLUG İN | 25317.13 | 1245
35.300.3553 | MCCB / 630 / 5 W PLUG İN | 27499.05 | 1485.63
35.300.3600 | BOLT ON ÇIKIŞ KUTULARI (Ölçü : Ad.):
Busbar sistemine, cıvatalı (bolt-on) bağlantı yöntemi ile monte edilen, EN 61439 standartlarına uygun, farklı akım kademelerinde çalışabilen, içerisinde kompakt tip devre kesici (MCCB) veya bıçaklı sigorta (NH) düzeneği bulunan, gövdesi en az 1.5 mm kalınlığında elektrostatik boyalı sac malzemeden üretilmiş ya da yüksek darbe dayanımlı alev yürütmez plastikten imal edilmiş, topraklama ve nötr bağlantı baraları bulunan, tesisat bağlantılarını yapmaya elverişli olacak şekilde tasarlanmış, en az IP55 koruma sınıfı) bolt-on çıkış kutusunun; temini, gerekli montaj ekipmanları (cıvata, conta, izolasyon parçaları vb.), busbar kanalına mekanik ve elektriksel montajı, kablo giriş-çıkış bağlantılarının yapılması, etiketleme ve faz sıralamasının belirtilmesi, ölçüm ve testlerinin yapılarak devreye alınması. Not: Devre kesici ve bıçaklı sigortalar hariç olup bu malzemeler için ilgili pozlardan ödeme yapılır. Devre Kesici Türü / Akım Değeri (A) / Busbar İletken Adedi
35.300.3607 | MCCB / 800 / 5 W BOLT ON | 45778.31 | 2950
35.300.3608 | MCCB / 1000 / 5 W BOLT ON | 59689.18 | 4556.25
35.300.4100 | TRAFO MODÜLÜ (Yağlı Tip Trafo) (Ölçü : Ad.): Trafodan gelen enerjinin busbar hattına aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, trafo besleme modülünün temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: 1.Katalogdaki standart ölçü dışında üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. 2.Dönüşlü pano modülü olması durumunda ilgili pozdan dönüş modül fiyatı eklenir. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.4105 | Al / 400 A / 4 W Busbar | 14198.53 | 962.99
35.300.4106 | Al / 500 A / 4 W Busbar | 14624.8 | 1139.24
35.300.4107 | Al / 630 A / 4 W Busbar | 15545.25 | 1275.61
35.300.4108 | Al / 800 A / 4 W Busbar | 16546.93 | 1453.86
35.300.4109 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 19046.39 | 1748.86
35.300.4110 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 21543.08 | 2154.61
35.300.4111 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 26582.71 | 2692.23
35.300.4112 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 30837.51 | 3054.73
35.300.4113 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 38523.74 | 3553.6
35.300.4114 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 50530.09 | 4655.6
35.300.4115 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 57873.1 | 5377.48
35.300.4116 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 73656.74 | 5728.85
35.300.4117 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 105964.71 | 7897.6
35.300.4150 | Al / 400 A / 5 W Busbar | 16248.54 | 1275.61
35.300.4151 | Al / 500 A / 5 W Busbar | 16601.51 | 1343.11
35.300.4152 | Al / 630 A / 5 W Busbar | 17664.21 | 1479.49
35.300.4153 | Al / 800 A / 5 W Busbar | 18979.08 | 1859.61
35.300.4154 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 21943.3 | 2265.35
35.300.4155 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 24766.39 | 2709.85
35.300.4156 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 30325.48 | 3165.48
35.300.4157 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 35259.15 | 3703.1
35.300.4158 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 43835.63 | 4378.23
35.300.4159 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 57545.31 | 5666.48
35.300.4160 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 65944.58 | 6590.23
35.300.4161 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 83084.3 | 6861.59
35.300.4162 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 115486.29 | 9702.34
35.300.4200 | TRAFO MODÜLÜ 250 cm e kadar düz yandan çıkışlı (Kuru Tip Trafo) (Ölçü : Ad.): Trafodan gelen enerjinin busbar hattına aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, trafo
besleme modülünün temini, montajı, sistem bütünlüğü içinde çalışır durumda teslim edilmesi. Not: Katalogdaki standart ölçü dışında veya farklı tipte üretilmesi durumunda birim fiyatın %40 fazlası uygulanır. A: Amper Al: Alüminyum Cu:Bakır W:İletken İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.4205 | Al / 1000 A / 4 W Busbar | 33484.06 | 3468.98
35.300.4206 | Al / 1250 A / 4 W Busbar | 39658.61 | 4146.09
35.300.4207 | Al / 1600 A / 4 W Busbar | 51473.48 | 5180.59
35.300.4208 | Al / 2000 A / 4 W Busbar | 60487.76 | 6016.34
35.300.4209 | Al / 2500 A / 4 W Busbar | 77982.5 | 6942.09
35.300.4210 | Al / 3200 A / 4 W Busbar | 100257.03 | 9107.33
35.300.4211 | Al / 4000 A / 4 W Busbar | 118878.73 | 10636.2
35.300.4212 | Al / 5000 A / 4 W Busbar | 150908.5 | 11080.7
35.300.4213 | Al / 6300 A / 4 W Busbar | 206552.11 | 15500.2
35.300.4250 | Al / 1000 A / 5 W Busbar | 38381.74 | 4218.09
35.300.4251 | Al / 1250 A / 5 W Busbar | 45573 | 5107.09
35.300.4252 | Al / 1600 A / 5 W Busbar | 58979.55 | 6237.83
35.300.4253 | Al / 2000 A / 5 W Busbar | 69290.78 | 7274.33
35.300.4254 | Al / 2500 A / 5 W Busbar | 89045.86 | 8469.45
35.300.4255 | Al / 3200 A / 5 W Busbar | 114801.73 | 11061.56
35.300.4256 | Al / 4000 A / 5 W Busbar | 136001.39 | 12885.44
35.300.4257 | Al / 5000 A / 5 W Busbar | 171666.61 | 13533.81
35.300.4258 | Al / 6300 A / 5 W Busbar | 225213.26 | 18905.81
35.300.4600 | FLEXİBLE BARA BAĞLANTISI (Ölçü: Ad.): Busbar sistemleri ile şalter, trafo, jeneratör veya pano giriş/çıkış terminalleri arasındaki titreşim, genleşme ve hizasızlık farklarını karşılamak üzere, uygun kesitte bakır örgü veya lamine bakır şeritli flexible bağlantı elemanlarının kullanılarak montajının tamamlanması, modül üzerindeki geçiş ve bağlantı noktalarının izolasyon kontrollerinin gerçekleştirilmesi, gerek duyulan bağlantı aparatları, flanşlar, conta ve sızdırmazlık önlemleriyle birlikte sistemin bir parçası olarak çalışır durumda teslim edilmesi. İletken Cinsi / Akım Değeri / İletken Adedi
35.300.4605 | Cu / 400 A / 4 W Busbar | 6921.49 | 989.74
35.300.4606 | Cu / 500 A / 4 W Busbar | 9951.74 | 1054.11
35.300.4607 | Cu / 630 A / 4 W Busbar | 13057.11 | 1193.61
35.300.4608 | Cu / 800 A / 4 W Busbar | 25752.55 | 2618.73
35.300.4609 | Cu / 1000 A / 4 W Busbar | 30348.31 | 3228.35
35.300.4610 | Cu / 1250 A / 4 W Busbar | 34084.21 | 3903.46
35.300.4611 | Cu / 1600 A / 4 W Busbar | 50928.88 | 4803.59
35.300.4612 | Cu / 2000 A / 4 W Busbar | 96844.59 | 5543.09
35.300.4613 | Cu / 2500 A / 4 W Busbar | 103213.79 | 6443.21
35.300.4614 | Cu / 3200 A / 4 W Busbar | 124385.24 | 8360.21
35.300.4615 | Cu / 4000 A / 4 W Busbar | 193290.56 | 9785.95
35.300.4616 | Cu / 5000 A / 4 W Busbar | 210110.68 | 10341.2
35.300.4617 | Cu / 6300 A / 4 W Busbar | 260677.63 | 14426.95
35.300.4650 | Cu / 400 A / 5 W Busbar | 8602.71 | 1484.61
35.300.4651 | Cu / 500 A / 5 W Busbar | 12258.33 | 1581.18
35.300.4652 | Cu / 630 A / 5 W Busbar | 16026.63 | 1790.43
35.300.4653 | Cu / 800 A / 5 W Busbar | 27633.64 | 3313.46
35.300.4654 | Cu / 1000 A / 5 W Busbar | 31079.8 | 3959.84
35.300.4655 | Cu / 1250 A / 5 W Busbar | 34800.09 | 4619.34
35.300.4656 | Cu / 1600 A / 5 W Busbar | 51983 | 5857.71
35.300.4657 | Cu / 2000 A / 5 W Busbar | 98581.31 | 6757.83
35.300.4658 | Cu / 2500 A / 5 W Busbar | 104741.15 | 7970.58
35.300.4659 | Cu / 3200 A / 5 W Busbar | 126236.35 | 10211.33
35.300.4660 | Cu / 4000 A / 5 W Busbar | 195557.43 | 12052.81
35.300.4661 | Cu / 5000 A / 5 W Busbar | 212359.91 | 12590.44
35.300.4662 | Cu / 6300 A / 5 W Busbar | 263850.61 | 17599.94
35.300.6100 | YATAY / DİKEY ASKI ELEMANLARI (Ölçü: Ad):
35.300.6105 | 160-6300A için kg Askı | 275.56
35.300.6108 | 160 - 315A 4W/5W Yatay Tespit | 241.4
35.300.6111 | 400-6300A 4W/5W Yatay Tespit | 204.01
35.300.6114 | DİKEY ASKI SET. 160A-315A (her katta en az 1 set) | 1497.58
35.300.6117 | DİKEY ASKI SET. 400A-6300A (her katta en az 1 set) | 2871.25
35.300.6120 | Sarf Dübel M12 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme | 50.69
35.300.6123 | Sarf Dübel M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme | 39.55
35.300.6126 | Sarf Tij M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme 1 metre adet fiyatı | 72.98
35.300.6129 | Sarf M10 Flanşlı Somun - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme | 13.13
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
ZAYIF AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 12
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.400.0000 | HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ
35.400.1000 | HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM): Hastane Çağrı Sistemleri, Hemşire Çağrı Sistemi, Mavi Kod Sistemi, Pembe Kod Sistemi, Beyaz Kod Sistemi ve Konsültan Doktor Çağrı Sisteminden oluşan ve bunların birbirine entegre olarak çalıştığı ve yönetildiği iletişim ve otomasyon sistemidir. Sistemin santral sunucusu, oda kontrol üniteleri ile hastanenin varolan ağı üzerinden TCP/IP soket haberleşmesi ile haberleşir. TS EN 60601-1-2 standartı uyarınca bağışıklık ve yayılım testleri yapılmış. TS EN 60950-1 standartı uyarınca testler uygulanmış. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun.
35.400.1001 | Hemşire Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.) Masaüstü veya duvara monte edilebilir panel niteliğinde, en az 15" LCD ekrana sahip, en az 1 GB sistem belleği, en az 160 GB sabit disk, türkçe işletim sistemi, 10/100 MB LAN özelliklerine sahip, ilgili servisteki bütün çağrıları, çağrı tipi ve çağrı önceliğine göre sıralayıp servis hemşirelerinin odalardaki çağrı durumlarından haberdar olmasını sağlayacak özellikte panelin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 106701.88 | 2978.13
35.400.1002 | Oda Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.) Oda içerisindeki, yatakbaşı çağrı ünitesi, WC-Banyo Çağrı ünitesi ve kapı üstü uyarı lambasının enerji beslemesini ve kontrolünü sağlayan ekipmandır. Ankastre olarak gömme veya demonte edilemeyecek şekilde sıva üstü monte edilebilen, hemşire çağrı paneli ve hastane çağrı sunucusu ile olan iletişimini ethernet ağı üzerinden yapabilen, akıllı kart okuma özelliğine sahip, en az 4.3" dokunmatik LCD ekrana sahip, 220 VAC veya 12-24 VDC enerji beslemesine sahip. Kendisine gelen tüm çağrı ve ölçüm bilgilerini Hastane Çağrı Sunucusuna gönderdiklerinin teyidini karşı taraftan alana kadar bu bilgileri en az 50 kayıt tutabilme özelliğine sahip olmak kaydı ile haberleşme sağlanana kadar kendi üzerinde tutabilen. Personel Akıllı Kartlarını okuyabilen. En az 2 adet hasta yatakbaşı çağrı ünitesinin, en az 1 adet hasta WC-banyo çağrı ünitesinin enerji beslemesini ve kontrolünü sağlayabilen. Panel ile oda içinde ona bağlı çalışacak cihazlar ile olan bağlantısı RS485 ya da CAN ağ yapıları ile gerçekleştirebilen panelin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 25710.18 | 2565.63
35.400.1003 | Hasta Yatakbaşı Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Hasta yatak başı konsoluna monte edilebilen, oda kontrol paneli ile olan iletişimini oda içi haberleşme ağı üzerinden gerçekleştirebilen, hasta el seti çağrı ünitesi ile bağlantısı bir konnektör üzerinden kolaylıkla sökülüp takılarak yapılabilen özelliğe sahip, oda kontrol paneli ile olan bağlantısı RS485 ya da CAN ağ yapıları ile gerçekleştirebilen, görünümü hemşireyi çağrıştıracak bir "çağrı başlatma" tuşuna sahip, alttan aydınlatmalı, estetik ve dayanıklı yapıya sahip, tutuşmayan yüksek kalite FR hammaddeden üretilmiş çağrı ünitesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 3252.16 | 945.31
35.400.1004 | Hasta El Seti Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.) El ile tutulabilecek ergonomik yapıya sahip, hasta yatakbaşı ünitesine bağımsız spiral bir (RJ45 soketli) kablo ile de bağlanabilen, görünümü hemşireyi çağrıştıracak bir çağrı başlatma tuşuna sahip çağrı ünitesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 2487.28 | 738.13
35.400.1005 | Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Duvara sıva üstü veya sıva içi olarak monte edilebilen, oda kontrol paneli ile olan haberleşmesini oda içi haberleşme ağı üzerinden gerçekleştirebilen, oda kontrol paneli ile olan bağlantısı RS485 ya da CAN ağ yapıları ile gerçekleştirebilen, altında bulunan ipi çekerek acil çağrı verebilen çağrı ünitesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 2964.86 | 945.31
35.400.1006 | Kapı Üstü Uyarı Lambası: (Ölçü: Ad.) Kırmızı, yeşil ve mavi renkli uyarı ışıklarına sahip, led teknolojisine sahip, farkedilmesi kolay şekle dahip uyarı lambasının temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 1943.53 | 194.38
35.400.1007 | Hastane Sunucusu: (Ölçü: Ad.) En az çift çekirdekli 1.6 GHz hızında işlemci, en az 2 GB sistem belleği, en az 160 GB HDD özelliklerine sahip, bütünleşik 4 port dahili hat girişe sahip sesli yanıt sistemine(IVR) sahip, IP ve analog telefon santrallerine uyumlu, Caller ID desteğine sahip, kesintisiz çalışabilen özellikte. Hemşire Çağrı, Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod ve Konsültan Doktor sistemlerinin tümünün, sistem ayarlarını içeren, tüm çağrıları yönetebilen, yönlendirebilen, kayıtlarını tutabilen, raporlayabilen ve istatistik üretebilen. Rapor kayıtlarını en az 10 yıl | 250055.13 | 3653.13
tutabilecek kapasitede sunucunun temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.
35.400.1008 | Personel Akıllı Kart: (Ölçü: Ad.) ISO/IEC 14443 Type A. 13.56MHz mifare klasik (Standard - 1Kbyte) akıllı temassız kart. | 231.53
35.400.1009 | Pager Çağrı Cihazı: (Ölçü: Ad.) KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tıbbi) bandında çalışan, tüm menüleri Türkçe olan, mesajlarının zamanlarını kaydeden, en az 30 adet mesaj hafızası olan, düşük pil uyarısı verebilen, sesli ve titreşimli uyarı verebilen, tek kalem pil (şarj edilebilen) ile çalışabilen, cepte taşınabilecek kadar küçük olan, kapsama alanı dışına çıktığında uyarı verebilen, 8 satır mesaj ekranına sahip, POCSAG standartlarında mesaj alımına uygun cihazın temini. | 17305.6
35.400.1010 | Kablosuz Aktarıcı Cihazı: (Ölçü: Ad.) Pager cihazlarına mesaj düşürmek için kullanılan vericidir. Bir merkez ve sinyalin zayıfladığı noktada konumlandırılan yardımcı antenlerden oluşur. KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tıbbi) bandında çalışan, mesaj yayını uluslararası standart iletişim protokolü olan POCSAG stantardına uyumlu, herhangi bir veri kablolaması yapısına ihtiyaç duymadan birbirleri ile haberleşebilen, çekim alanı olmayan noktaya yakın çekim alanı sınırına aktarıcı yerleştirilerek çekim alanı basitçe genişletilebilen özellikte olan, enerji beslemesi 220VAC veya 12-24VDC olan cihazın temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 36476.48 | 1890.63
35.400.1011 | Acil Servis Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.) Duvara monte edilebilir panel niteliğinde en az 19" büyüklüğünde LCD monitör görünümlü dokunmatik özellikli, en az 1 GB sistem belleği sahip, en az 16 GB sabit diski bulunan, Türkçe işletim sistemine sahip, 10/100 MB LAN özelliklerini destekleyen, personel akıllı kartlarını okuyabilen, çağrıları çeşitli cihazlar yardımıyla iletebilen ve raporlayabilen özellikte olan çağrı panelinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. | 160268.98 | 1890.63
35.400.2000 | HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ (TS EN ISO 11197 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş)
35.400.2001 | Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad.) Hemşirenin tüm izleme ve kontrolları yapabildiği, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data ve ses haberleşmesi yapan, tüm hemşire çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme ve PCye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diğer konsollarla bağlı çalışabilen, LCD göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli sayıda giriş -çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba , gösterge kumandaları ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve ısıl korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı ana ünitesi dahilişyerine temini,hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi
35.400.2002 | 24 adres kapasiteli | 26648.7 | 4712.5
35.400.2003 | 31 adres kapasiteli | 31245.45 | 7281.25
35.400.2004 | 62 adres kapasiteli | 39206.3 | 9175
35.400.2005 | Oda / yatak adres kontrol modülü(ölçü:ad.) Hasta odalarının tüm izleme ve kontrolünü sağlayan, mikro işlemcili, kendi başına çalışabilen, çağırma girişi, kapı ikaz lambaları, banyo butonu bağlantıları ile sinyalleri panele aktaran, girişler ve çıkışlar optik izoleli olan bağlantı modülü, IP54 korumalı özel kutular içinde olan cihazın işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi | 10901.96 | 363.13
35.400.2006 | Çağrı /reset ünitesi(ölçü:ad.) Hasta yatakbaşı ünitelerine monte edilen, hemşire ve doktor çağrı reset butonu ve uyarı lambalarından oluşan ünitenin. işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2509.68 | 194.38
35.400.2007 | Çağrı el seti(ölçü:ad.) 2m kablolu, üzerinde çağrı butonu, istendiğinde yatakbaşı ünitesindeki lambaları kontrol edecek ayrı butonları olan, projesine uygun membran, PVC, v.b. panelli hasta el setinin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 1935.08 | 194.38
35.400.2008 | WC / Banyo acil ipli çağrı butonu(ölçü:ad.) Nem ve toza karşı korumalı, çağrı, reset but onu, uyarı lambası bulunan modül ve bundan sarkan naylon örgülü sicim ve ucundaki çekme halkasından oluşan ünitenin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2222.38 | 194.38
35.400.2009 | Kapı üstü ikaz lambası (ölçü:ad.) Hasta odaları kapısı üstünde kullanılan 12V veya 24V DC gerilimle çalışan kırmızı yeşil renkte, ışığı dağıtma özelliği yüksek yarı saydam flexiglas kapaklı lambanın işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2141.25 | 194.38
35.405.0000 | MERKEZİ SAAT SİSTEMİ
35.405.1000 | Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60708) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte gereği kadar tali saati idare edebilecek güçte ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartı ile
35.405.1010 | Normal ana saat | 51371.65 | 3781.25
35.405.1020 | Kompanzasyonlu ana saat | 65263.45 | 3781.25
35.405.1030 | Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat.) | 74382.55 | 3368.75
35.405.1100 | Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.) Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim etmek şartıyla.
35.405.1110 | 30 cm. ø tek taraflı | 7824.65 | 1346.88
35.405.1120 | 30 cm. ø tek taraflı saniyeli | 10156.85 | 1346.88
35.405.1130 | 30 cm. ø tek taraflı etanj | 7757.05 | 1346.88
35.405.1140 | 30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili | 7351.45 | 1346.88
35.405.1150 | Sinyal saati | 48131.15 | 1346.88
35.405.1160 | Saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 1,5 mm2 kesintide iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü saat tesisatı besleme hattı yapılması. Buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 154.7 | 120.56
35.405.1170 | Etanj saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.) Birim Fiyat No. 35.405.1160 ile aynı, yalnız neme karşı mahfuz kurşunsuz antigron nevinden kablolar ile saat tesisatı besleme hattı. | 144.08 | 100.94
35.405.2000 | IP Ana Saat Ana saat analog ve dijital tipteki tali saatlere sinyal gönderebilecek ve çalıştırabilecek özellikte, RJ45 tipi network bağlantı konektörüne sahip olan, tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrollerini yapılabilen, network ortamında server (sunucu) olarak ayarlanabilen ve tüm ağa bağlı ürünlere zaman bilgisi gönderip alma özelliklerine sahip olan, yaz/kış saat ayarları otomatik olarak yapılabilen, GPS anteni bağlanabilecek yapıya sahip, 19 inch ebatlı rack dolaplarına monte edilebilir yapıda olan, elektrik kesintisi durumunda cihaz üzerinde yapılan ayarların saklanması için yedekleme bataryası bulunan, elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalışmaya başlayan, network bağlantısı üzerinden uzak erişim ile yönetilebilir olan, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 166595.55 | 5543.75
35.405.2100 | IP Analog Tali Saat TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, standart RJ45 soketli, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, dış ortam ürünleri için belirtilen IP koruma derecesine sahip, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dahil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.405.2110 | en az 30 cm ø tek taraflı | 17897.05 | 1346.88
35.405.2120 | en az 30 cm ø çift taraflı | 37974.25 | 1346.88
35.405.2130 | en az 40 cm ø tek taraflı | 23744.45 | 1346.88
35.405.2140 | en az 40 cm ø çift taraflı | 46694.65 | 1346.88
35.405.2150 | en az 30 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) | 21192.89 | 1346.88
35.405.2160 | en az 30 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) | 45285.53 | 1346.88
35.405.2170 | en az 40 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) | 28219.9 | 1346.88
35.405.2180 | en az 40 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) | 55750 | 1346.88
35.405.2200 | IP Dijital Tali Saat
TCP/IP yapısı ile IP ana saat ile senkronize çalışan, PoE (Power over Ethernet) beslemeli, saat ve dakika gösterebilen, LED göstergeli, 4 rakam saat ve dakika göstergeli, -10 ile +50 derece sıcaklık aralığında çalışabilen, dış ortam ürünleri için belirtilen IP koruma derecesine sahip, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, çift taraflı tip için çift taraflı montaj aparatı dahil, tali saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.405.2210 | en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 24657.05 | 1346.88
35.405.2220 | en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 53792.65 | 1346.88
35.405.2230 | en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 29000.35 | 1346.88
35.405.2240 | en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 62411.65 | 1346.88
35.405.2250 | en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı | 43297.75 | 1346.88
35.405.2260 | en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı | 91868.35 | 1346.88
35.405.2265 | en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) | 29315.03 | 1346.88
35.405.2270 | en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) | 64267.6 | 1346.88
35.405.2275 | en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) | 34516.85 | 1346.88
35.405.2280 | en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) | 74610.4 | 1346.88
35.405.2285 | en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) | 51673.73 | 1346.88
35.405.2290 | en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) | 109958.45 | 1346.88
35.405.2300 | GPS Anten Dış ortama uygun yapıda, en az IP 67 koruma sınıfına uygun imal edilmiş olmalıdır. -30 ile + 70 derece sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 12 kanal alıcılı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olan, montaj ayağı ve 20 metreye kadar kablo dahil, GPS anten temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 30093.73 | 2693.75
35.410.0000 | ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ Tüm Yangın algılama, söndürme ve yangın alarm sistemleri; “Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) uygun olarak imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.” CPR kapsamında EN 54 sertifikası üzerinde yer alan "Notified Body (NB) numarası", Avrupa Komisyonu’nun resmi doğrulama sistemi olan "NANDO Database – Free Search" üzerinden kontrol edilebilir. Bu işlem için Legislation bölümünde “Regulation (EU) No 305/2011 – Construction Products” seçilir ve Body Name veya NB Number alanına ilgili numara girilerek arama yapılır. Böylece kuruluşun CPR kapsamında yetkili olup olmadığı, hangi EN 54 alt standartları için yetkilendirildiği ve yetki durumunun aktif olup olmadığı doğrulanabilir.
35.410.1100 | Adresli yangın alarm santrali (Ölçü: Ad.) Adreslenebilir duman, ısı, gaz, alev ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş çıkış arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olmalıdır. Modüler yapılı, mikroişlemcili santral olmalıdır. Büyük dağıtılmış sistemlerde en az 16 adet adresli yangın alarm santrali network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleşme yapabilmesi için, Modbus, Bacnet veya kabul gören diğer haberleşme modülünü desteklemelidir. Tüm adresli cihazlara kullanıcı tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilmelidir. Sistemin kurulu olduğu mahal ve yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilmelidir. Sisteme mevcut adresleme düzenini bozmayacak nitelikte sonradan cihaz ilavesi yapılabilmelidir. Santral ön yüzü yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır. En az 2 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı olmalı veya eklenebilmelidir. İtfaiyeye ya da uzaktaki bir yangın mücadele merkezine ya da bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza röle çıkışları olmalıdır. Uzaktan erişim için RS haberleşme modülü, LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan erişimi için TCP/IP (IPv4 veya IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülünü destekleyebilmelidir. Santral üzerine takılabilen veya ara modüller vasıtasıyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberleşme modülü sayesinde; olay anında, alarm ve hata bilgilerini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına (SMS) gönderebilmelidir. Gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken müdahale edilebilmesi (sesli alarm çalmadan yangına müdahale edilmesi) için ön-alarm fonksiyonu bulunmalıdır. Mevcut anons sistemi ile entegre olabilecek ve aradaki bağlantıda meydana gelebilecek hata ve arıza bilgileri santral üzerinden izlenebilmelidir. Kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsamında; kamera kayıt cihazına programlanabilir alarm röle çıkışı verebilecek ve bu şekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik seçilebilecek, santral tarafından dedektörler sürekli olarak kirlenme düzeyi yönünden
kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiğinde “Servis Gerekiyor” uyarısı verebilecektir. Santrale tekrarlayıcı ve mimik paneller bağlanabilmelidir. Tüm kablolar ve bağlantıları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulabilmelidir. En az son 1000 olayı silinmeyen hafızasında saklayabilmelidir. Genel yangın alarm ve arıza lambası bulunmalıdır. Her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları eklenebilen veya panel üzerindenki aydınlatılmış alfanümerik LCD ekran ile her bölge için arıza ve alarm bilgilerini içeren veriler izlenebilen ve sesli uyarıcılar ile gösterilebilen özellikte olmalıdır. 512 adresli elemandan fazlasını çalıştırıyor ise yedek işlemciye sahip olmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatör ile teçhiz edilmelidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standartlarına uygun olmalıdır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Santralin temini, işyerine nakli, montajının yapılması, alarm sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: Tanımda belirtilen modül özellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanımlarına uygun olacaktır. Söz konusu modül fiyatları santral birim fiyatına dahil değildir.
35.410.1101 | 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. | 104920.85 | 13931.25
35.410.1102 | 2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. | 111686.75 | 15018.75
35.410.1103 | 3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. | 131971.65 | 16781.25
35.410.1104 | 4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli. | 142573.85 | 17868.75
35.410.1105 | 5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. | 161778.15 | 18956.25
35.410.1106 | 6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli. | 182723.15 | 20043.75
35.410.1107 | 7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli. | 200930.35 | 21131.25
35.410.1108 | 8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli. | 223040.45 | 22893.75
35.410.1109 | 9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli. | 251320.05 | 23981.25
35.410.1110 | 10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli. | 268837.1 | 25325
35.410.1111 | 11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli. | 286131.7 | 26412.5
35.410.1112 | 12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli. | 303865.7 | 27500
35.410.1113 | 13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli. | 321564.9 | 29262.5
35.410.1114 | 14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli. | 339518.6 | 30350
35.410.1115 | 15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli. | 356931.5 | 31437.5
35.410.1116 | 16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli. | 373347.3 | 32525
35.410.1117 | Network arabirim kartı (her santrala veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network ağında çalışabilmelidir. | 11893.56 | 401.56
35.410.1118 | Termal mini printer | 10705.49 | 401.56
35.410.1500 | Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.) Adresli yangın alarm santralının kablo bağlantısı ile uzaktan erişimi için kullanılacaktır. 10 metreye kadar olan mesafeler için kullanılan RS-232 haberleşme protokolünü destekleyen RS-232 haberleşme modülü, 10 metreden uzun mesafeler için kullanılan RS-485 haberleşme protokolünü destekleyen RS-485 modülü; 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.1501 | RS-232 Haberleşme Modülü | 8705.36 | 1489.06
35.410.1502 | RS-485 Haberleşme Modülü | 9617.96 | 1489.06
35.410.1510 | Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü (Ölçü:Ad.) Adresli yangın alarm santralının LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülü; 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 26551.76 | 1489.06
35.410.1520 | Adresli yangın alarm santralı GPRS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.) Adresli yangın alarm santralının mobil iletişim protokolü olan GPRS alt yapısını kullanarak internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. GPRS haberleşme modülü sayesinde; olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.”den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına kısa mesaj (SMS) ile gönderilebilecektir. GPRS haberleşme modülü; 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dahil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.. | 33497.66 | 1489.06
35.410.1530 | Adresli yangın alarm santralı MODBUS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.) Modbus haberleşme modülü; yangın alarm sisteminin, tesiste bulunan diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle doğrudan bilgi alışverişi için kullanılacak ve modbus protokolünü kullanan PLC sistemler ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Modbus haberleşme modülü, bellek haritasındaki yazmaç adreslerine karşılık gelen bilgileri yangın alarm sisteminden alıp PLC otomasyonu için kullanılmasına olanak tanıyacaktır. Modbus haberleşme modülü; sistemle ilgili yangın, ön-alarm, hata, test ve devre dışı olaylarını gösterebilecektir. Sistemde oluşan herhangi bir olay cihaz adresine kadar detaylandırılacaktır. Modbus modül ayarları hem donanımsal olarak kart üzerinden hem de modbus master tarafından yazılımsal olarak yapılabilecek, ayar olarak modbus RTU/ASCII modları desteklenecek ve modbus protokolüyle RS 232/485 üzerinden haberleşecektir. Modbus modülünde bellek koruması olacaktır. Bellekteki kullanım dışı bölgeler hem yazılmaya, hem de okunmaya karşı korunmalı olacaktır. En az 100 ms modbus sorgu süresi olacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil,test edilerek çalışır halde teslimi. | 35170.76 | 1489.06
35.410.1540 | Adresli yangın alarm santralı BACnet haberleşme modülü (Ölçü:Ad.) BACnet protokolünü kullanan sistemler ile entegre çalışan, MS/TP katmanlı BACnet sistemler ile doğrudan, Ethernet katmanlı BACnet sistemler ile router aracılığıyla çalışan, yangın, ön-alarm, hata ve devre dışı olaylarını gösteren, BACnet haberleşme modülü ayarları donanımsal olarak kart üzerinden yapan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü BACnet haberleşme modülünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi. | 35170.76 | 1489.06
35.410.2000 | Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (Ölçü: Ad.) Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santralı üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Tekrarlayıcı panelin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 48134.3 | 9737.5
35.410.2010 | Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm sistemi kapsamında; güvenlik merkezi ve sahada stratejik noktalarda bulunan yangın saha telefonları ile haberleşmeyi sağlayacak, birim fiyat numarasında belirtilen kapasitedeki bir kontrol ünitesi kullanılacaktır. Yangın saha telefonları güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, yangın telefonlarının ilgili numarayı otomatik arayabilmeleri için gerekli teknik alt yapıya sahip olacaktır. Güvenlik merkezindeki operatör, gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlayacak ve aynı anda diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dahil olabilmeleri sağlanacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, sistem de kullanılan tüm yangın telefonlarının aynı anda konferans görüşme yapabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Konferans görüşme için operatörün herhangi bir etkisi olmayacak, bu işlem kontrol modülü tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek
çalışır halde teslimi.
35.410.2011 | 12 yangın telefonu kapasiteli | 93972.2 | 7562.5
35.410.2012 | 16 yangın telefonu kapasiteli | 118505.9 | 9737.5
35.410.2013 | 32 yangın telefonu kapasiteli | 160446.6 | 11912.5
35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.) Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. Paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1961.44 | 401.56
35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 35.410.2020 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün işyerine nakli projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2367.04 | 401.56
35.410.2040 | Adresli sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.) Dedektör sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir.Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacak ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi detektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Mikroişlemci kontrollü dedektör, TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1961.44 | 401.56
35.410.2050 | Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör, TS EN 54-5 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 35.410.2040 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2367.04 | 401.56
35.410.2060 | Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü (Ölçü: Ad.) Mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör aynı zamanda sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2142.26 | 401.56
35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.): Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam | 2868.96 | 401.56
edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5, TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diğer özellikler bakımından 35.410.2060 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün temini, işyerine nakli, projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.2500 | Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü (Ölçü: Ad.) Çok hızlı ve hassas duman algılama yapılması gerekli ve özel koruma altına alınması şart olan mahallerde yangını henüz başlangıç aşamasında iken hissedebilen, aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü ortamda bulunan havayı örnekleme prensibi ile çalışacaktır. Dedektör A sınıfı (çok yüksek hassasiyet), B sınıfı (arttırılmış hassasiyet) ve C sınıfı (normal hassasiyet) hassasiyet sınıflarına uygun olarak çalışabilecektir. Dedektör, mahaldeki havayı panele taşıyan boruda oluşabilecek tıkanma veya kırılmayı algılayacak ve operatöre haber verecek yapıda olacaktır. Borular pnomatik hesapta belirlenen sayı ve çapta delinerek uygulama projesine uygun olarak yerine montajı yapılacaktır. Borular sehim vermeyecek şekilde kelepçelerle sabitlenecektir. Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü PVC kabin içerisinde; lazer veya yüksek güçlü led tabanlı algılama hücresi, havayı emen aspiratör, filtre ve elektronik kontrol donanımından oluşacaktır. Işık kaynağı yarı iletken lazer veya yüksek güçlü led olacaktır ve en az 10 yıl ömre sahip olacaktır.Mahaldeki ortam şartlarına bağlı olarak hassasiyet ayarını mikro işlemci kontrollü tasarımı sayesinde otomatik olarak yapacaktır. Dedektör alarm ve ön alarm özelliği olmak üzere en az 2 kademeli algılama yapacaktır. Ön alarm, alarm ve hata rölesine sahip olacaktır. Aktif hava örneklemeli yangın RS-485 üzerinden data haberleşmesi yapabilecektir. Sistem kendine özgü yazılımı ile grafik olarak PC üzerinden izlenebilmelidir. Hava örneklemeli paneller; geçmişe yönelik olayların raporlanmasını gerçekleştirecek yapıda olacak ve (reset, alarm, alarm susturma, tahliye vb. gibi) olayları hafızasında tutacaktır. Aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü, ana beslemenin kesilmesi durumunda, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde, 35.410.6000 birim fiyat numaralı, TS EN 54-4 standardına uygun harici 24 V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı ünitesine sahip olacak ve güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü, adresli yangın algılama sistemlerine kontrol modülleri ile entegre edilebilecek yapıda olacaktır. TS EN 54-20 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan aktif hava örneklemeli hassas duman dedektörü ve algılama borularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. Not: Poz tanımlarında belirtilen metrekare değerleri, cihazın C sınıfı konfigürasyonda koruyabileceği alanı ifade etmektedir. A ve B sınıfı konfigürasyondaki sistemlerde koruma alanlarının düşeceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
35.410.2501 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 50548.65 | 20618.75
35.410.2502 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 62521.05 | 28856.25
35.410.2503 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 87625.25 | 40981.25
35.410.2504 | C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. | 117281.95 | 55968.75
35.410.2510 | Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.) İçerisine entegre edilmiş adresli optik duman dedektörü ile havalandırma kanallarında duman algılanması için kullanılmalıdır. Havalandırma kanalından adresli optik duman dedektörüne optimum hava akışı sağlayarak örnekleme yapabilmeli ve güvenli bir algılama yapabilmek için uygun hızını elde edecek tasarıma sahip olmalıdır. ABS gövdeye veya metal, içerisindeki dedektörün işlevlerinin görülebileceği seffaf kapağa sahip olmalıdır. Örnek alma borusu, paslanmayı önlemek için alüminyum malzemeden imal edilmelidir.TS EN 54-7 ve TS EN 54-27 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan adresli optik duman dedektörlü havalandırma kanalından örnek alma cihazı temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır | 13051.28 | 4584.38
halde teslimi.
35.410.2520 | Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad.) Kablo ve algılama probundan oluşan adresli yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapan ve çevrim hattına direkt bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü adresli su kaçağı dedektörün işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1875.24 | 401.56
35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.) Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2159.16 | 401.56
35.410.2540 | Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.) Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak çalışacak ve sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan led; butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek, elle aktive edilerek alarm durumuna geçirilmesinde ise sürekli yanacaktır. Bütün hava şartlarına dayanıklı ve koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4442.35 | 401.56
35.410.2550 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.) Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü olarak çalışacaktır. Buton sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır. Buton, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu led’e sahip olacaktır. Butonun üzerindeki kırmızı renkli led, butonun santral tarafından çevrim hattı üzerinden sorgulanması veya elle aktive edilerek alarm durumuna geçmesi ile yanacaktır. Çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda, buton içerisindeki kısa devre izolatörü kendiliğinden aktif duruma geçecek ve buton üzerindeki sarı renkli led yanacaktır. Kısa devre durumu ortadan kaldırıldığında ise izolatör otomatik olarak devreden çıkacak ve sarı renkli led sönecektir. TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2684.75 | 401.56
35.410.2560 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü olarak çalışacaktır. Koruma sınıfı en az IP 65 olacaktır. Buton, TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2540 birim fiyat numarası ile aynı olan butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5067.65 | 401.56
35.410.2570 | Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontrol modülü sesli alarm cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülünün her bir çıkışı ayrı ayrı giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 V.DC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim | 4960.59 | 595.31
fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil edilmiştir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır teslimi.
35.410.2580 | Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2570 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır teslimi. | 5737.99 | 595.31
35.410.2590 | Adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak bölge denetim modülü konvansiyonel bir yangın bölgesinin sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi çevrim hattından veya 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil edilmiştir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5061.99 | 595.31
35.410.2600 | Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2590 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5332.39 | 595.31
35.410.2610 | Adresli öz güvenlikli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak öz güvenlikli (kendinden emniyetli) bölge denetim modülü; öz güvenlikli veya alev sızdırmaz tipte konvansiyonel bir yangın bölgesinin (alev sızdırmaz kızılötesi gaz, alev sızdırmaz alev dedektörü, öz güvenlikli duman ve sıcaklık dedektörleri veya öz güvenlikli ihbar butonlarının) sisteme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için arıza denetimi yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 V. DC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V. DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ile Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 8364.21 | 2770.31
35.410.2620 | Adresli röle modülü (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak role modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Gerilimsiz, tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. | 4842.29 | 595.31
Mikroişlemci kontrollü modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Modül harici bir 24 V. DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ile Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2620 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5163.39 | 595.31
35.410.2640 | Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak röle modülü bir yangın durumunda kontrol edilmesi gereken cihazların aktivasyonu için kullanılmalıdır. Röle modülü giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. 250 V. AC 8 A. gücüne sahip kontakları ile yüksek akım gerektiren uygulamalarda kullanılabilmelidir. Gerilimsiz tek kutuplu kontakları ile hem normalde açık hem de normalde kapalı çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Mikroişlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24V. DC. besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5362.8 | 595.31
35.410.2650 | Adresli kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.) Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü modül, modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24 V. DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4521.19 | 595.31
35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2650 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5332.39 | 595.31
35.410.2670 | Adresli kısa devre izolatör modülü (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde dedektör, buton ve modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izalatörler sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölüme ulaşıncaya kadar bu işlem devam ederek arızalı kısımlar izole edilmelidir. İzalatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve | 2611.49 | 595.31
Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamülü olacaktır. Mikroişlemci kontrollü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.3000 | Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.) Mikroişlemci kontrollü siren minimum 75 db/mt ses şiddetine sahip olacaktır. Cihaz yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4300.39 | 401.56
35.410.3010 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-3 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.3000 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4891.89 | 401.56
35.410.3020 | Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörlü sireni, minimum 75 db/mt ses şiddetine ve 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santralı ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4847.95 | 401.56
35.410.3030 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.): Adresli kısa devre çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.3020 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 5405.65 | 401.56
35.410.3040 | Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip ihbar flaşörünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4286.88 | 401.56
35.410.3050 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.) Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü, 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Adresli kısa devre çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dahili kısa devre izalotörüne sahip olacaktır. Harici 24 V DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip ihbar flaşörünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme | 4881.75 | 401.56
dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.3100 | Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu (Ölçü: Ad.) Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu, yetkili kişilerin güvenlik merkezi, ve diğer saha telefonları arasında haberleşme yapabilmesi için kullanılacaktır. Modülün bir parçası olan telefon ahizesinin yerinden kaldırılması ile aktive olacaktır. Güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacak ve ilgili numarayı otomatik arayacaktır. 35.410.2010 birim fiyat numaralı yangın telefonu kontrol modülüne bağlanarak kullanılacaktır. Saha telefonu kırmızı renkli korozyona dayanıklı ve kilitli metal kutu içerisinde olacaktır. Kutu önyüzündeki cam sayesinde içerisinde bulunan telefon ahizesi rahatlıkla görülebilecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü yangın saha telefonunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 19557.03 | 2978.13
35.410.3110 | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi (Ölçü: Ad.) Yangın ve hata bilgisini adresli yangın alarm sistemine bildiren, haberleşme modülleri ile entegre olan, kontrol ünitesi haberleşme hatası, sensör ve kablo arızası, algılama sistemi modbus veya BACnet haberleşme hatası, ölçme noktası devre dışı, ROM ve EEPROM arızasını bildiren, ayrı röle çıkışlı, en az 0,10 C hassasiyetindeki sıcaklık değerlerini adresli santral menüsünden ölçen, sensörleri bir araya getirilerek bölgeler oluşturulabilen, farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilen, ön alarm tanımlanabilen, sensörleri tarama ve bilgi alma süresi programlanabilen, farksal alarm eşik seviyeleri için referans değeri belirlenebilecek ve referans değerini kaç ölçüm sonunda alacağı da programlanabilen, koruma şifresine sahip, 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip harici 24V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı üniteli, TS EN54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 93013.85 | 10981.25
35.410.3120 | Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü (Ölçü: metre) Halogen free bir kablo içinde belli aralıklarla yerleştirilmiş mikroişlemcili sensörler, çevresel etkilerden etkilenmeyecek şekilde olan, projesinde belirtilen aralıklarla ve istenen çalışma koşullarında en az 0,10 C hassasiyetle ölçüm yapan, projesine göre daha fazla sensör kablosu bağlanması halinde 35.410.3110 birim fiyat numaralı kontrol ünitesinin yanına takılacak dağıtma kutusu ile kablolar çoğaltılabilen, Kablo sonuna sonlandırıcı bir kutu veya koruyucu bir başlık bulunan, TS EN54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dedektör, dağıtma, sonlandırma ve bağlantı kutularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1657.96 | 160.63
35.410.3130 | Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü (Ölçü: Ad.) Paslanmaz çelik kaplı yarı iletken harici sıcaklık sensörlü, sensör için farksal alarm eşik seviyesi, alarm eşik seviyesi, min eşik seviyesi gibi bilgiler 35.410.3110 birim fiyat numaralı algılama sistemine, harici sensör modülü kullanılarak bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, harici sıcaklık sensörü, sensör modülü ve bağlantı kutuları temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 3871.86 | 160.63
35.410.4000 | Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad.) Yangın alarm sistemindeki alarm, hata, durum bilgilerini, grafiksel izleme ve yangın alarm sistemine kontrol edebilme imkânı olan, PC yazılımı ve donanımını içeren, en az 32 adede kadar santral ve/veya tekrarlayıcı panellerden oluşan network yapısına sahip adresli yangın alarm sistemlerinin bilgisayar ortamından grafiksel izlenmesi, yazılımın Türkçe ve İngilizce dil seçeneği bulunan, program Windows ve diğer işletim sistemi altında çalışan, PC ve santral arasındaki bağlantı RS-232 / RS-485 veya TCP/IP haberleşme portu kullanılarak haberleşme sağlayan, en az 32 adet adresli yangın alarm santralinin bilgisayar ortamında tek bir program üzerinden grafiksel izlemesi ve kontrolünü yapılabilen, grafiksel izleme yazılımı ve donanımı ile internet üzerinden, LAN veya WAN aracılığıyla farklı bilgisayarlara, IP adresi tek tek tanımlanarak veya domain adı yazılarak yangın durumunda otomatik veya manuel olarak tam ekran veya pop-up uyarı mesajı gönderen, olay anında, santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.” den oluşan olay kayıt bilgisini önceden belirlenmiş mail adres veya adreslerine e-mail veya kullanılacak bir modül sayesinde önceden belirlenmiş cep telefonu numarasına veya numaralarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilebilen, yangın sisteminde oluşan tüm olaylar gönderilebileceği gibi sadece istenilen olayların seçilerek gönderilmesi sağlanabilen, e-maili veya kısa mesajı olay anında, günlük veya haftalık olarak
raporlama şeklinde gönderebilen, sistem, network altında çalışan tüm yangın alarm santrallarına, Alarm, Reset, Alarm iptal komutlarını gönderen, santral/santrallerde oluşan tüm durumlar (yangın, hata vs..) grafik izleme programındaki mesajlar penceresinden izlenen, PC yazılımının içerisine yangın telefonu amaçlı software IP telefon entegrasyonu yapılabilen, PC’ye bağlı mikrofonlu kulaklık, modem ve yangın telefonu kontrol ünitesi donanımları kullanılarak iletişim sağlanabilen, güvenlik merkezindeki operatör software IP telefon ile gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlatabilen ve aynı anda diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dahil olabilen, ayrıca yangın izlemesi sırasında gözlenen acil bir durumda güvenlik merkezindeki IP telefon ile saha telefonları veya telefonlu yangın santralleri kolaylıkla arayabilen, mahallin mimarisi jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf formatlarında yüklenen, ayrıca autocad (dwg) formatındaki mahalin mimari projeleri wmf formatına dönüştürülerek yüklenen, yüklenen haritalarda kısa yollar ile gezilen, Grafiksel izleme yazılımı ve donanım sistemi olay kayıtlarını tutabilen, tutulan olay kayıtları tarih aralığına göre, yangın ve hata durumlarına göre filtrelenerek gösteren ve yazıcıdan yazdırılan, Windows işletim sisteminde kapatma tuşları olarak kullanılan tuşlar engellenerek programın işletim sistemiyle açılıp bir daha kapatılmaması sağlanan, en az 10 farklı kullanıcı tanımlanabilen, olay tipine göre farklı sesli uyarı veren, olay effectleri kullanıcı isteğine göre ayarlanan, sistemi kullanacak çeşitli kademedeki kişiler veya operatör için çok kullanıcılı ve kademeli şifre girişine imkan tanıyan, IPv4 ve IPv6 ile uyumlu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımının temini her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.4001 | 1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 67811 | 7562.5
35.410.4002 | 4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 96395.6 | 11912.5
35.410.4003 | 8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 125892.8 | 16262.5
35.410.4004 | 16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı | 152026.9 | 20612.5
35.410.4006 | 10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 35537.29 | 2175
35.410.4007 | 25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 68661.29 | 2175
35.410.4008 | 50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı | 118617.69 | 2175
35.410.5000 | Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad) Adresli yangın algılama ve ihbar sistemi ile CCTV sistemi arasında yazılım bazında entegrasyon sağlayarak, panelden gelen alarm uyarısına göre alarmın durumunun alındığı mahalin görüntüsünü yangın algılama ve ihbar sistemi grafik izleme ekranına veya CCTV sistemi izleme ekranına aktaran ve hareketli kameraların alarmın geldiği mahale doğru çevrilmesini sağlayan entegrasyon yazılım ve donanımın temini her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.5001 | 1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 47851.35 | 5956.25
35.410.5002 | 4 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 60887.95 | 10306.25
35.410.5003 | 8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 75563.85 | 14656.25
35.410.5004 | 16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 92081.85 | 19006.25
35.410.5005 | 32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı | 112131.95 | 23356.25
35.410.6000 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4) Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Switch mode power supply), 24 V.DC gerilime ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V. AC ana beslemenin kesilmesi, 24 V. sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, akü dahil, anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test
edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.6001 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 1 Ah | 7467.45 | 401.56
35.410.6002 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah | 8604.83 | 401.56
35.410.6003 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 Ah | 9950.06 | 401.56
35.410.6004 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah | 16169.26 | 401.56
35.410.7000 | KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ TS EN 54-25 standardı 4.2.6 maddesi gereği sistemin herhangi bir RF bağlantılı bileşeninden kontrol merkezine TS EN 54-2'de tanımlanan sürelerde bir mesajı iletme yeteneği kaybı 300 s'den kısa bir sürede fark edilmeli ve 100s'den kısa bir sürede gösterilmelidir.
35.410.7010 | Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Adresli kablosuz yangın alarm alıcı-verici, uyumlu bir çevrime bağlandığında, adresli kablosuz saha cihazlarını yangın algılama ve ihbar sistemine bağlayan, en az 7 farklı kanaldan haberleşmeye izin veren, otomatik kanal seçme özelliğine sahip, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Alıcı-verici ünitesinin temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 12764.09 | 1890.63
35.410.7020 | Adresli Kablosuz Yangın Alarm Genişletme Modülü: (Ölçü: Ad.) Alıcı-verici modüllerden gelen sinyal güçlerini artırarak kablosuz yangın sistemin kapsama alanını genişleten, otomatik kanal seçme özelliğine sahip, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Genişletme modülünün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 12096.54 | 1890.63
35.410.7030 | Adresli Kablosuz Duman Dedektörü: (Ölçü: Ad.) Adresli kablosuz yangın duman dedektörü, mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olmalıdır.TS EN 54-7 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 8871.84 | 401.56
35.410.7040 | Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.) Adresli kablosuz yangın sıcaklık dedektörü, sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip olacaktır. Alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olmalıdır. TS EN 54-5 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 8584.54 | 401.56
35.410.7050 | Adresli Kablosuz Yangın Duman ve Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.) Adresli kablosuz duman ve sıcaklık dedektörü, mikroişlemci kontrollü dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır ve dedektör sabit sıcaklık dedektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır. En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip olan, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olan, TS EN 54-5, TS EN54-7 ve TS EN 54-25 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 9176.04 | 401.56
35.410.7060 | Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu: (Ölçü: Ad.) Adresli kablosuz sıfırlanabilir yangın alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemanı olarak | 10308.34 | 401.56
çalışacak ve sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro işlemci kontrollü olacaktır.En az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip olan, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olan, TS EN 54-11 ve TS EN 54-25 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.410.7070 | Adresli Kablosuz Giriş Modülü: (Ölçü: Ad.) Kablosuz alıcı-verici ünitesi ile çift yönlü haberleşebilen, en az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, otomatik kanal seçme özelliğine sahip olan, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip kablosuz giriş modülünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 8009.94 | 401.56
35.410.7080 | Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü: (Ölçü: Ad.) Kablosuz alıcı-verici ünitesi ile çift yönlü haberleşebilen, en az 3 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip olan, TS EN 54-18 ve TS EN 54-25 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip kablosuz çıkış modülünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 7790.24 | 401.56
35.410.7090 | Adresli Kablosuz Flaşörlü Yangın İhbar Sireni: (Ölçü: Ad.) Kablosuz alıcı-verici ünitesi ile haberleşebilen, en az 2 yıllık çalışma ömrü olan çift bataryaya sahip, alıcı-verici olarak çift taraflı haberleşme imkanına ve otomatik kanal seçme özelliğine sahip, TS EN 54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-25 standartlarıına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip flaşörlü sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 9395.74 | 401.56
35.415.0000 | KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ Tüm Yangın algılama, söndürme ve yangın alarm sistemleri; “Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) uygun olarak imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.” CPR kapsamında EN 54 sertifikası üzerinde yer alan "Notified Body (NB) numarası", Avrupa Komisyonu’nun resmi doğrulama sistemi olan "NANDO Database – Free Search" üzerinden kontrol edilebilir. Bu işlem için Legislation bölümünde “Regulation (EU) No 305/2011 – Construction Products” seçilir ve Body Name veya NB Number alanına ilgili numara girilerek arama yapılır. Böylece kuruluşun CPR kapsamında yetkili olup olmadığı, hangi EN 54 alt standartları için yetkilendirildiği ve yetki durumunun aktif olup olmadığı doğrulanabilir.
35.415.1100 | Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Santralı (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel yangın ihbar santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık, alev dedektörü doğalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektörleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun olacaktır. Yangın ihbar santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Yangın ihbar santralı kendi başına çalışabildiği gibi tekrarlayıcı panel ile birlikte çalışabilmelidir. Konvansiyonel yangın ihbar santralı, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın ihbar santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun, bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.
35.415.1110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) | 19494.83 | 6759.38
35.415.1111 | 8 Bölgeye kadar (dahil) | 23199.23 | 7846.88
35.415.1112 | 12 Bölgeye kadar (dahil) | 33504.38 | 8934.38
35.415.1113 | 16 Bölgeye kadar (dahil) | 36327.38 | 10021.88
35.415.1200 | Konvansiyonel panel sürücü kartı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralının modüler yapısı içerisinde, tekrarlayıcı yangın ihbar santralı ile Network yapısında çalışan, yangın ihbar santralına monte edilen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem sahip firma mamulü olan Konvansiyonel panel sürücü kartının iş yerinde temini ve işler halde teslimi. | 7244.11 | 401.56
35.415.1300 | Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli : (Ölçü: Ad.) Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, ana yangın ihbar santralı ile haberleşebilmeli ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumlarını izleyebilmelidir. Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun, bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte tekrarlayıcı yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 22375.9 | 5387.5
35.415.1400 | Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunlukişaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Konvansiyonel yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 878.34 | 401.56
35.415.1410 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel resetlenebilir yangın ihbar butonu, üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Butonun temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 1149.39 | 401.56
35.415.1420 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu üzerindeki esnek kırılmaz cama basıldığında aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 3670.74 | 401.56
35.415.1430 | Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.) Dedektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı ne olursa olsun, | 1578.39 | 401.56
sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.415.1440 | Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü (Ölçü: Ad.) Dedektör, yarı iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile ortamdaki sıcaklığın zamana göre artış hızı belirli bir eşik değere ulaştığında ve sıcaklığın artış hızı belirli bir değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör sabit sıcaklık detektörü yada sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışabilecektir. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi. | 1749.99 | 401.56
35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.) Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1984.96 | 401.56
35.415.1460 | Paralel ihbar lambası: (Ölçü: Ad.) Yangın alarm dedektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Dedektörün üzerindeki göstergeyi (ışık (led)) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (ışık (led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Paralel ihbar lambası temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 612.16 | 401.56
35.415.1470 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.) Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklık algılaması yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2981.41 | 401.56
35.415.1500 | Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.) Yangın ihbar sisteminde, geniş hacim ve yüksek tavanlı mekanlarda kullanılan konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü, alıcı-vericili veya alıcı/verici-reflektörlü model kullanılacaktır. Dedektörün dumanı algılama hassasiyeti, en az üç farklı seviyede ayarlanabilmelidir. Dedektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır. Işın tipi duman detektörü kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Dedektör üzerinde paralel ihbar lambası çıkışı olacaktır. Alıcı-vericili modelde alıcı ve verici cihazlar arasında senkronize çalışmayı ve bilgi (data) haberleşmesini sağlayan uygun cinste ve kesitte yangın kablosu kullanılmalıdır. Işın tipi duman detektörü TS EN 54-12 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil test edilerek çalışır halde teslimi.
35.415.1501 | Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen | 49859.75 | 3781.25
35.415.1502 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen | 33475.25 | 4868.75
35.415.1503 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen | 38989.25 | 5956.25
35.415.1550 | Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.) Cihaz içerisine entegre edilmiş, konvansiyonel optik duman dedektörü ile havalandırma kanallarında duman algılaması yapabilen, havalandırma kanalından optik duman dedektörüne uygun değerde hava akışı sağlayarak örnekleme yapabilen, ABS veya metal gövdeye, içerisindeki dedektörün işlevlerinin görülebileceği seffaf kapağa sahip, TS EN 54-7 ve TS EN 54-27 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, örnek alma borusu alüminyum malzemeden imal edilen, cihazın temini, iş yerine nakli, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 19630.88 | 2821.88
35.415.1560 | Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Sirenin koruma sınıfı en az IP 42 olan siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 1657.36 | 401.56
35.415.1570 | Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.) Dahili flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı. Flaşörün koruma sınıfı en az IP 44 olmalıdır. Flaşörün TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 2000.56 | 401.56
35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.) Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 42 olmalıdır. Siren flaşör TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2800.06 | 401.56
35.415.1590 | Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.) Dahili sirenin gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Siren minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren neme karşı korumalı zamana karşı boyalı olmalıdır. Siren koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2312.56 | 401.56
35.415.1600 | Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: (Ölçü: Ad.) Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam, ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 3833.56 | 401.56
35.415.1610 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu: (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanıve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 1782.16 | 401.56
35.415.1620 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti (Ölçü:Ad.) Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi konvansiyonel veya yangın ihbar dedektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm asma tavan çeşitleri montajında; sarkma veya bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Dedektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, dedektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir. Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır. Asma tavan ünitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. | 670.66 | 401.56
35.415.1630 | Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel veya adresli yangın algılama dedektörlerinin hava şartlarına dayanıklı ortamlarda veya sıva üstü tesisat uygulamalarında kullanılacak, korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamülü montaj kutusunun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 674.56 | 401.56
35.415.1640 | Dahili tip elektronik yangın ihbar zili (Ölçü: Ad.) Dahili tip elektronik yangın ihbar zili, düşük akım tüketimine sahip olacaktır. Zilin mikro-motor ünitesi, elektromanyetik alanların ve radyo frekanslarının etkilerini azaltacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Zilin koruma sınıfı en az IP 51 olmalıdır. TS EN 54-3 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip dahili tip elektronik yangın ihbar zilinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1817.26 | 401.56
35.415.2000 | Konvansiyonel yangın söndürme santralı (Ölçü: Ad.) Konvansiyonel yangın söndürme santralı konvansiyonel optik duman, sabit sıcaklık, sıcaklık artış hızı, optik duman ve sıcaklık dedektörleri, alev dedektörleri konvansiyonel dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, sesli ve ışıklı alarm cihazları, söndürmeyi başlatma ve bekletme butonu bağlantısına uygun olacaktır. Konvansiyonel yangın söndürme santralı üzerinde 3 konumlu söndürme kontrolü (otomatik, manuel, devre dışı) sağlayan anahtar olmalıdır. Yangın durumunda; tek bölgeden yangın alarmı geldiğinde sadece yangın alarmı aktif olmalıdır. İki bölgeden yangın alarmı geldiğinde söndürme çıkışı aktif olmalıdır. Söndürme çıkışı için ayarlanabilir gecikme süresi verilebilmelidir. Söndürmeyi başlatma butonu ile istenildiğinde söndürme işlemi başlatılabilmeli, söndürmeyi bekletme butonu ile söndürme işlemi bekletilebilmeli veya durdurulabilmelidir.Yangın söndürme santralında standart olarak en az 1 adet sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Konvansiyonel yangın söndürme santralı, algılama, söndürme ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutmalıdır. Yangın söndürme santralı, genel yangın alarm ve arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Söndürme işlemi için sayım başladığında; sesli, ışıklı alarm cihazları ve söndürme göstergesi fasılalı, söndürme işlemi başladığında ise sürekli olarak çalışmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktır. Santral, en az 500 adet olay kaydını enerji kesilse dahi silinmeyecek şekilde tutabilen dâhili hafızaya sahip olacaktır. Hafızadaki olay kayıtları bilgisayara veya yazıcıya aktarılabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile
teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak 5 ohm'dan büyük olmayacak şekilde yapılmalıdır. Santral, TS EN 54-2, TS EN 54-4 ve TS EN 12094-1 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.
35.415.2001 | 2 algılama, 1 söndürme devreli | 39393.75 | 9168.75
35.415.2002 | 3 algılama, 1 söndürme devreli | 42270.75 | 11343.75
35.415.2003 | 4 algılama, 1 söndürme devreli | 54944 | 15125
35.415.2004 | 4 algılama, 2 söndürme devreli | 67454 | 17300
35.415.2050 | Söndürmeyi başlatma butonu (Ölçü: Ad.) Söndürmeyi başlatma butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve bir anahtar vasıtasıyla sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın ihbar butonlanndan ayırt edilebilmesi için sarı renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi başlatma butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 1415.56 | 401.56
35.415.2060 | Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu (Ölçü: Ad.) Söndürmeyi bekletme butonları, üzerindeki esnek kırılmaz cama ve butona basıldığında aktive olmalı ve basılı tutulduğu sürece aktif kalmalıdır. Yangın ihbar butonlarından ayırt edilebilmesi için mavi renkli olmalı ve üzerinde uyarı yazısına sahip olmalıdır. Buton TS EN 12094-3 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Söndürmeyi bekletme butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi. | 1415.56 | 401.56
35.417.0000 | FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ
35.417.1000 | Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi: (Ölçü: Ad.) OTDR (Optical Time Domein Reflectometer) RAMAN prensibi ile çalışarak ortamda yangın sırasında oluşan sıcaklık değişikliklerini 1°C yanılma payı ile algılayarak bu değişiklikler hakkında kullanıcıya alarm ve arıza bilgilerini en az 8km'lik menzil içinde 1m'lik hata ile ve lokasyonu ile bildirebilen, haberleşme modülleri ile entegre olan, kontrol ünitesi çalışma hatası, sensör ve kablo koptu arızası verebilen, 1, 2 veya 4 kanallı seçenekleri ile f/o kablosu bağlantısı yapılarak max. 20000 m menzile kadar çıkabilen, menziline bağlı olarak min. 250 veya 500 sanal yangın bölgesi tanımlayabilen, bünyesinde bulunan en az 40 kuru kontak çıkışı sayesinde yangın alarm kontrol paneline yangın bölge bilgisini gönderebilen, ModBus RS485 veya ModBus TCP/IP çıkışı sayesinde Scada sistemlerine bilgi aktarabilen, her sanal bölge için programlanabilen farklı sıcaklık artış hızı ve sabit sıcaklık değerleri atayarak farksal alarm eşik seviyesi ayarlanabilen, ön alarm tanımlanabilen, koruma şifresine sahip, bünyesinde soğutma amaçlı fan ünitesi bulunmayan, f/o kablonun kopması durumunda çalışmaya ve yangın algılama ve alarm verebilme yeteneğine devam edebilen, harici 24V DC (SMPS) anahtarlamalı güç kaynağı üniteli, TS EN54- 22 standardına ait uluslararası geçeliliği olan Onay belgesi ile piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan dedektör, dağıtma, sonlandırma ve bağlantı kutularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.417.1001 | 1 Kanallı, 1x1000m menzilli | 1044814.05 | 10981.25
35.417.1002 | 2 Kanallı, 2x1000m menzilli | 1110818.55 | 13493.75
35.417.1003 | 4 Kanallı, 4x1000m menzilli | 1207395.05 | 13831.25
35.417.1004 | 1 Kanallı, 1x2000m menzilli | 1183324.55 | 12068.75
35.417.1005 | 2 Kanallı, 2x2000m menzilli | 1223732.05 | 14581.25
35.417.1006 | 4 Kanallı, 4x2000m menzilli | 1303863.55 | 14918.75
35.417.1007 | 1 Kanallı, 1x4000m menzilli | 1453967.05 | 13156.25
35.417.1008 | 2 Kanallı, 2x4000m menzilli | 1662971.55 | 15668.75
35.417.1009 | 4 Kanallı, 4x4000m menzilli | 1869944.05 | 16006.25
35.417.1010 | 1 Kanallı, 1x6000m menzilli | 2000885.55 | 14243.75
35.417.1011 | 2 Kanallı, 2x6000m menzilli | 2219757.05 | 16756.25
35.417.1012 | 4 Kanallı, 4x6000m menzilli | 2437168.55 | 17093.75
35.417.1013 | 1 Kanallı, 1x8000m menzilli | 2329586.05 | 15331.25
35.417.1014 | 2 Kanallı, 2x8000m menzilli | 2337675.55 | 17843.75
35.417.1015 | 4 Kanallı, 4x8000m menzilli | 2545649.05 | 18181.25
35.417.1016 | 1 Kanallı, 1x10000m menzilli | 2568482.55 | 16418.75
35.417.1017 | 2 Kanallı, 2x10000m menzilli | 2555980.05 | 18931.25
35.417.1018 | 4 Kanallı, 4x10000m menzilli | 2764183.05 | 20356.25
35.417.1200 | Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü: (Ölçü: m) Halogen free alev iletmez LSZH termoplastik kablo içinde bir çift MultiMode 50/125 μm veya 62,5/125 μm fiber kıldan oluşan ve çevresel etkilerden etkilenmeyecek özelliklerde ve esnek yapıda, dış çapı 4 mm, ezilme direnci en az 100 N/cm, kopma dayanım gücü en az 500N, Çalışma sıcaklığı -30°C / 80°C sahip olan, 35.417.1000 birim fiyat numaralı kontrol ünitesine pig tailler ile direk bağlanabilen TS EN54-22 standardına sahip ve IEC 60331-25, IEC 620332-1/2/3-24, EN18700 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan f/o sensör kablonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 148.41 | 80.31
35.417.1300 | Fiber optik (f/o) doğrusal kablo tipi çelik boru içinde sıcaklık sensörü: (Ölçü: m) Çelik tüp içinde bir çift MultiMode 50/125 μm veya 62,5/125 μm fiber kıldan oluşan, çevresel etkilerden etkilenmeyecek dış darbelere karşı dayanıklı yapıda, dış çapı 4 mm, çalışma sıcaklığı -40°C / 85°C sahip olan, 35.417.1000 birim fiyat numaralı kontrol ünitesine pig tailler ile direk bağlanabilen TS EN54-22 standardlarına sahip ve IEC 60332–3, IEC 60331-25, IEC 620332-1/2/3-24, EN18700 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip olan f/o sensör kablonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 368.91 | 235.81
35.420.0000 | GAZ KONTROL SİSTEMLERİ CPR kapsamında EN 54 sertifikası üzerinde yer alan "Notified Body (NB) numarası", Avrupa Komisyonu’nun resmi doğrulama sistemi olan "NANDO Database – Free Search" üzerinden kontrol edilebilir. Bu işlem için Legislation bölümünde “Regulation (EU) No 305/2011 – Construction Products” seçilir ve Body Name veya NB Number alanına ilgili numara girilerek arama yapılır. Böylece kuruluşun CPR kapsamında yetkili olup olmadığı, hangi EN 54 alt standartları için yetkilendirildiği ve yetki durumunun aktif olup olmadığı doğrulanabilir.
35.420.1000 | Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli (Ölçü: Ad.) Cihaz genel olarak kapalı otopark ve tünellerde kullanılan; CO (Karbonmonoksit), NO (Nitrojen Oksit), NO2 (Nitrojen dioksit), gaz dedektörleri ile birlikte çalışabilen, gazların algılanması ve tahliyesi için elektromekanik jet fan veya gaz /duman tahliye sistemlerini kumanda edebilen kombine gaz kontrol paneli standarda uygun sayıda ve değerlerde alarm eşik seviyesine ve uygun gaz alarm bölgesine sahip olacaktır. Panel, merkezi hata, gaz alarm röle çıkışlarına ve her bir algılama seviyesi için bölge bazında ayrı röle çıkışlarına sahip olacaktır. Her bölge için gerekli röle çıkışı ile gaz tahliye otomasyonuna dahil edilecektir. Üzerinde bulunan ekran üzerinden çalışma durumuna ait veriler izlenebilecek ve yönlendirilebilecektir. Türkçe menü yardımı ile gerekli ayarlar ve yapılandırma yapılabilecektir. Gaz kontrol paneli, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutacaktır.Kontrol paneli sahip olduğu uzaktan kontrol girişleri sayesinde; alarm durumuna geçirilebilecek, alarm durumu iptal edilebilecek ve sistem sıfırlanabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda gaz alarm sistemi fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilen, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş güç kaynağından beslenecektir. Panel 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe ve TS EN 50545-1 standardına uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan santralın temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantı, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.420.1001 | 1 çevrimli | 42584.5 | 7562.5
35.420.1002 | 2 çevrimli | 54539.5 | 11912.5
35.420.1050 | Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, karbonmonoksit ölçüm aralığı 0-300 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 V DC olan, sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 6146.13 | 803.13
35.420.1100 | Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, nitrojen dioksit ölçüm aralığı 0-30 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 V DC olan, Sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir Led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 12780.03 | 803.13
35.420.1150 | Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli (Ölçü: Ad.) Patlayıcı gazlar LPG ve Doğalgaz (Metan-CH4) gazlarını algılayabilen gaz dedektörleri ile birlikte çalışabilen, gazların algılanması ve tahliyesi için elektromekanik jet fan veya gaz/duman tahliye sistemlerini kumanda edebilen konvansiyonel kombine gaz kontrol paneli standarda uygun sayıda ve değerlerde alarm eşik seviyesine ve uygun gaz alarm bölgesine sahip olacaktır. Panel, merkezi hata, gaz alarm röle çıkışlarına ve her bir algılama seviyesi için bölge bazında ayrı röle çıkışlarına sahip olacaktır. Her bölge için gerekli röle çıkışı ile gaz tahliye otomasyonuna dahil edilecektir. Üzerinde bulunan ekran üzerinden çalışma durumuna ait veriler izlenebilecek ve yönlendirilebilecektir. Türkçe menü yardımı ile gerekli ayarlar ve yapılandırma yapılabilecektir. Bu menü sayesinde; gaz alarmının kilitlemeli veya kilitlemesiz seçimi, bölgelere giriş gecikmesi verilmesi, sirenlere çıkış gecikmesi verilmesi, bölgelerin test edilebilmesi, hata rölesinin, alarm bölgelerinin ve dahili sirenin devre dışı bırakılabilmesi gibi fonksiyonları yerine getirebilecek ve santral üzerinden bu durumlar izlenebilecek, erişim seviyesi şifresine sahip olacaktır. Gaz kontrol paneli, algılama ve alarm cihazlarına giden tüm hatları kopukluk, kısa devre ve hat üzerinde bulunan cihazların yerinden sökülmesi gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutacaktır. Kontrol paneli sahip olduğu uzaktan kontrol girişleri sayesinde; alarm durumuna geçirilebilecek, alarm durumu iptal edilebilecek ve sistem sıfırlanabilecektir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda gaz alarm sistemi fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilen, TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş güç kaynağından beslenecektir. Panel 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan santralın temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantı, test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 46094.5 | 7562.5
35.420.1200 | Adresli LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) LPG gazını algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL’e (patlama alt sınırı) ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Adresli patlayıcı gaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4258.53 | 803.13
35.420.1250 | LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) En fazla % 20 LEL (patlama alt sınırı) seviyesinde LPG gazı algılanması durumunda alarm durumuna geçen ve 85 dB ses şiddetinde alarm verecek, ortamdaki LPG gaz seviyesi patlama alt sınırı seviyesi altına düştüğünde otomatik olarak normal duruma geçebilen, dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin | 3572.13 | 803.13
devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Ledlerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Besleme gerilimi 220 V AC veya 24 V DC olan, TS EN 50194-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş dedektörün temini iş yerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Cihazın 24 V DC olarak kullanılması halinde, 35.410.6000 birim fiyat numaralı anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı ünitesi kullanılacak ve güç kaynağı fiyata dahil değildir.
35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Doğalgazı algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL’e (patlama alt sınırı) ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Adresli doğalgaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4258.53 | 803.13
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Doğalgazı algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 3572.13 | 803.13
35.420.1400 | Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Karbonmonoksit gazını algılayacak ve 2 farklı gaz seviyesinde alarm verecektir. Birinci alarm seviyesi 100 ppm'e ulaştığında , ikinci alarm seviyesi 200 ppm'e ulaştığında 85 dB ses şiddetinde alarm verecektir. Ayrıca her iki alarm seviyesi için ayrı kuru kontak çıkışına sahip olacaktır. Adresli karbonmonoksit gaz dedektörü mikroişlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. Dedektör, harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). Akıllı analog adresli sistemin çevrim kablosuna bağlanacaktır. TS EN 50291-1 standardına ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 7105.53 | 803.13
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.) Karbonmonoksit gazını algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet led ışığı olacak,sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC, 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışacaktır. Modülün beslemesi 35.420.1450 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50291-1 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 6834.48 | 803.13
35.420.2000 | Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı (Ölçü:Ad.) Endüstriyel gaz kontrol paneli, gaz detektörlerinden gelen ölçümleri değerlendirip alarm verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Panelin kapasitesi, genişleyebilir olmalıdır. Yangın kanalları, yangın detektörlerinin patlama riski olan bölgelerde kullanılma olasılığına karşı zener bariyer ile korunan detektör hattı çıkışına ve normal detektör hattı çıkışına sahip olmalıdır. Endüstriyel tip gaz kontrol paneli üzerinde; detaylı sistem bilgisini, detektörlerin mahal bilgileri ve tüm gaz seviyelerini eş zamanlı gösterebilen arkadan aydınlatmalı alfa
nümerik geniş LCD ekran olmalıdır. Gaz detektörü türüne bağlı olarak ölçüm cinsini (ppm, %LEL, %VOL) aynı ekranda belirtmelidir. Tüm sistem işlemleri ve bakım fonksiyonları için tuşlar, alarm ve hata bilgisi için uyarı ışıkları ve en az 85 dB ses şiddetinde dahili sirene sahip olmalıdır. Gaz kanalları, iki ayrı seviyede (yüksek ve düşük) alarm vermeleri için ayarlanabilmelidir. Her bir kanal için düşük ve yüksek alarm rölesi ve hata rölesi çıkışı olmalıdır. Her gaz kanalı için gaz detektöründeki gaz seviyesine göre değişen 4-20 mA veya 1-5 V analog çıkışı olmalıdır. DCS/SCADA/PLC sistemleri aracılığıyla görüntüleme ve kontrol yapabilmek için RS485 Modbus çıkışı olmalıdır. Endüstriyel tip; alarm, hata ve sisteme müdahaleleri gösteren son olayları hafızasında tutabilmelidir. Yazılımı ile her hangi bir bilgisayardan hafızadaki kayıtlara ulaşılabilmelidir. Santral gerektiğinde bir anahtar yardımı ile harici bir yerden sıfırlanabilmelidir. IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Kalibrasyon gerektiğinde santral uyarı verebilmeli ve tüm giriş ve çıkışlar tek bir butona basılmasıyla kolayca test edilebilmelidir. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı, TS EN 50270 ve TS EN 61010-1 standardına, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi
35.420.2001 | 1 kanal | 130999 | 11912.5
35.420.2002 | 2 kanal | 144250 | 14087.5
35.420.2003 | 3 kanal | 157364.5 | 16262.5
35.420.2004 | 4 kanal | 171620.5 | 20612.5
35.420.2050 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü (Ölçü:Ad.) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü, hidrokarbon gazlarını kızılötesi ışığın soğurulması prensibiyle algılayacak ve Patlayıcı gazlar 0-100 LEL% aralığında algılanmalıdır. Anlık tepki zamanı T90’da 3 saniyeden küçük ve tekrarlanabilirlik % 2 FSD’den büyük olmamalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü gövdesi LM alüminyum alaşım ve toz polyester kaplanmış olmalıdır. Detektör % 90 oranında engellemeye kadar kusursuz çalışabilmelidir. Optik (ayna) düzeneğin % 75 oranında kirlenmesi durumunda, kirlenme uyarısı verebilmelidir. Sistemde buharlaşmayı önleyen ısıtma tertibatı bulunmalıdır. Kızılötesi çıkışı ile öz güvenlikli bağlantı kullanılarak patlama tehlikesi bulunan mekanlarda tek kişinin kalibrasyon yapması mümkün olmalıdır. Dedektörde iletişim için RS-485 ve 4/20 mA sinyal çıkışı bulunmalıdır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü üzerinde bulunan ışıklı gösterge ile farklı (yeşil, sarı, kırmızı) renklerde normal çalışma, hata ve gaz alarm durumlarının gösterilmesi gereklidir. MTBF (arızalar arası ortalama süre) ömrü minimum 10 yıl olacak kadar dayanıklı olmalıdır. En az IP 66 koruma sınıflarına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santralına bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü; standartlarına sahip olmalıdır. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) ve TS EN 60079-0 standardına uygun, EEx d II C T6, onayları bulunan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB uygun olarak TS EN 50270, RF yayma TS EN 61000-6-4 standardına uygun üretilmiş, üreticinin performans beyanı sahip, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi | 99026.13 | 5153.13
35.420.2100 | Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü (Ölçü:Ad.) Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü, ortamdaki alevi algılayabilecek ve hızlı bir biçimde cevap verecek, ayrıca kullanılacağı mahalden kaynaklanabilecek kirlenme, yağlanma ve tozlanmadan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev detektörü 3 adet IR sensöre sahip olmalı bu 3 ayrı sensörden gelen bilgiyi kontrol ederek yalancı alarm riskini ortadan kaldırmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev dedektörü ortamda meydana gelebilecek ani alev parlamalarında en fazla 2 saniye içerisinde sinyal vermeli, kullanıcı isteği ile bu süre 30 saniyeye kadar geciktirilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Alev sızdırmaz IR alev detektörü 90º dikey ve 90º yatayda ani alev parlamalarını algılamalıdır. IR alev detektörünün 4-20 mA çıkışı olmalı, 4-20mA ile normal durum, hata ve alarm bilgisi verebilmelidir. Ayrıca kontak çıkışları ile alarm, hata ve kirlenme bilgisi verebiliyor olmalıdır. 30 V DC'de 2A veya 250 V AC'de 5A alarm ve hata rölesi kontağına sahip olmalıdır. MTBF (arızalar arası ortalama süre) ömrü minimum 100.000 saat olacak kadar dayanıklı olmalıdır. IP 66 veya üstü koruma sınıfına sahip olmalıdır. Endüstriyel kombine gaz alarm santralına ve öz güvenlikli bölge denetim modülü sayesinde analog adresli yangın alarm santralına bağlanabilmelidir. Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü; FM, NFPA, class I Div. 1 Groups B, C & D, NFPA class II Div. 1 Groups E, F & G ve CENELEC EExd II B TS standartlarına sahip olmalıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. TS EN 54-10 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine | 133658.13 | 5153.13
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörünün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı (Ölçü:Ad.) Deprem sarsıntısında TS standardında belirtilen ivme değerlerindeki sismik hareketleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek binanın elektrik enerjisini, doğalgaz / lpg gibi yanıcı ve parlayıcı gazları yakan cihazların gaz besleme hatlarını otomatik olarak kesen, jeneratörleri devre dışı bırakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansörleri acil mod durumuna alarak deprem anında asansörleri en yakın kata getirerek durmasını ve kapılarını açık tutarak hızlı tahliye yapılmasını sağlayan, deprem sırasında çalışması tehlike yaratabilecek diğer elektrikli cihazları otomatik olarak devreden çıkaran, deprem sonrası oluşacak zararları asgariye indiren, mikroprossesör kontrollu, aşırı yük koruma röle çıkışları olan, enerji verildiğinde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem dışı hafif sarsıntılardan etkilenmeyen, TS 12884 standardına uygun, iki eksende ivme izleyebilen sensörlü, deprem anında sesli ve ışıklı uyarı verebilen, en az 24 saatlik elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek şarj edilebilir bataryası ve şarj devresi bulunan, cihaz üzerinden çalışma ve arıza durumları izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanın mevcut güvenlik sistemleri yada sensörleri ile koordineli çalışabilen cihazın temini, işyerine nakli, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. NOT: Gaz kesme için kullanılacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrıca ödenir. | 9218.13 | 2978.13
35.430.0000 | ACİL ANONS SİSTEMLERİ CPR kapsamında EN 54 sertifikası üzerinde yer alan "Notified Body (NB) numarası", Avrupa Komisyonu’nun resmi doğrulama sistemi olan "NANDO Database – Free Search" üzerinden kontrol edilebilir. Bu işlem için Legislation bölümünde “Regulation (EU) No 305/2011 – Construction Products” seçilir ve Body Name veya NB Number alanına ilgili numara girilerek arama yapılır. Böylece kuruluşun CPR kapsamında yetkili olup olmadığı, hangi EN 54 alt standartları için yetkilendirildiği ve yetki durumunun aktif olup olmadığı doğrulanabilir.
35.430.1000 | Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Sistem kontrol ünitesi dijital sinyal işleme teknolojisi ile çalışmalıdır ve network üzerinden haberleşebilmelidir. Farklı binalara ait sistemler bir merkezden kontrol edilebilmeli ve tek bir sistem gibi çalıştırılabilmelidir. Sistem kontrol ünitesi tarafından tüm hoparlör hatları kısa ve açık devre arızalarına karşı izleniyor (süpervize) olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi tek başına en az 8 bölgeye anons yapabilmeli, ek üniteler vasıtasıyla modüler olarak en az 200 bölgeye kadar genişletilmeye uygun olmalıdır. Sistem kontrol ünitesi CD kalitesinde mesajları kaydedebilecek, izlenebilen hafızaya sahip olmalıdır. Anonsların önceliği belirlenebilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde en az 8 adet acil ve otomatik anons için izlenebilen kontak girişi olmalı ve her biriyle sıralı mesajlar yayınlanabilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet el tipi mikrofon bulunmalıdır. Sisteme en az 4 adet anons mikrofonu bağlanabilecektir. Anons mikrofonları ile merkez arasındaki kablo mesafesi 300 metreye kadar çıkabilmelidir. Sistem kontrol üntesi her zon için birer adet izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışına haiz olmalıdır. Bu çıkışlar kullanılarak bölgesel ses ayar üniteleri kapalı dahi olsa anons esnasında açılmalıdır. Kontrol ünitesi 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Sistem kontrol ünitesi ekipmanları TS EN 54-16 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons sistemi kontrol ünitesi, 8 bölge üstü için genişleme üniteleri dahil, işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.430.1001 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli | 132352.1 | 7562.5
35.430.1002 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli | 152637.8 | 12587.5
35.430.1003 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölgeli | 229294.83 | 17740.63
35.430.1004 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölgeli | 249725.55 | 22893.75
35.430.1005 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölgeli | 326322.05 | 27918.75
35.430.1100 | Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu: (Ölçü: Ad.) Acil Anons Çağrı İstasyonu masa üstü tip olmalıdır ve istenen bölgelere anons yapmak için kullanılacaktır. Acil Anons Çağrı İstasyonu öncelik seviyesi, anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilecektir. Acil anons çağrı istasyonu tuşlu ya da dokunmatik olacaktır. Acil
anons çağrı istasyonu, TS EN 54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dijital acil anons çağrı istasyonu işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.430.1101 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | 45284.13 | 5153.13
35.430.1102 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölgeli | 49802.88 | 9671.88
35.430.1103 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölgeli | 54383.65 | 14216.25
35.430.1104 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölgeli | 58891.63 | 18760.63
35.430.1105 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölgeli | 63410.38 | 23279.38
35.430.1200 | Güç Amfileri: (Ölçü: Ad.) Güç Amfileri kullanılacakları güç ihtiyacına göre belirlenecek olup, 19” rack montaj standardında olmalıdır. Amfi üzerinde sıcaklık kontrollü fan yer almalıdır. Amfi kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalı olmalıdır. Amfi üzerinde 100V güç çıkışının yanında 70V çıkışı da olmalıdır. Güç amfileri 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dahil değildir. Güç amfileri, TS EN54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan güç amfilerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.430.1201 | 120 W (rms) Güç Amfisi | 25966.23 | 1478.13
35.430.1202 | 240 W (rms) Güç Amfisi | 44725.23 | 1478.13
35.430.1203 | 300 W (rms) Güç Amfisi | 47716.53 | 1478.13
35.430.1204 | 400 W (rms) Güç Amfisi | 49575.53 | 1478.13
35.430.1205 | 500 W (rms) Güç Amfisi | 50741.63 | 1478.13
35.430.1206 | 4x125 W (rms) Güç Amfisi | 61387.63 | 2153.13
35.430.1207 | 2x500 W (rms) Güç Amfisi | 85081.93 | 1815.63
35.430.1215 | 4x250 W (rms) Güç Amfisi | 127042.44 | 2153.13
35.430.1220 | 4x300 W (rms) Güç Amfisi | 140919.03 | 2153.13
35.430.1225 | 4x500 W (rms) Güç Amfisi | 154795.61 | 2153.13
35.430.1300 | Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeci Paneli: (Ölçü: Ad.) Uzak yönetici ekipmanları, denetleyici ve yönlendiricilerin ön ve arka yüzünü uzak bir noktaya taşımak için kullanılacaktır. İtfaiyeci paneli üzerinden acil durumu girmek, onaylamak, arıza durumunu gidermek, acil durumu sıfırlamak mümkün olmalıdır. Uzak kontrol panelleri ve itfaiyeci paneli; sistem merkezindeki denetleyici ve yönlendiricilere blendajlı CAT-5 kablo ile bağlanabilecektir. Güç amfileri 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun TS EN 54-4 standardına uygun güç kaynağından beslenecektir ve güç kaynağı birim fiyata dahil değildir. Acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci paneli, TS EN 54-16 standartına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan acil anons sistemi uzak yöneticileri ve itfaiyeci panelinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 34342.53 | 4328.13
35.430.1310 | Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü): (Ölçü: Ad.) Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilmelidir. Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara karşı korumalıdır. Tavan Hoparlörü TS EN 54-24 standartına, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Hoparlörde seramik vidalı terminal bloğu, termik sigorta ve ısıya dayanıklı yüksek sıcaklık bağlantısı bulunmalıdır. Maksiumum gücü en az 9W olacaktır. (nominal 6/3/1,5/0,75) 6W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan tavan hoparlörlerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1909.04 | 401.56
35.430.1315 | Tavan Hoparlörü (Gömme): (Ölçü: Ad.) Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilmelidir. Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara karşı korumalıdır. Tavan Hoparlörü TS EN 54-24 standartına, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Hoparlörde seramik vidalı terminal bloğu, termik sigorta ve ısıya dayanıklı yüksek sıcaklık bağlantısı bulunmalıdır. Maksiumum gücü en az 9W olacaktır. (nominal 6/3/1,5/0,75) 6W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan tavan hoparlörlerinin işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 1748.49 | 401.56
35.430.1320 | Duvar Hoparlörü: (Ölçü: Ad.) Hoparlör trafolu olmalı ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal ya da ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan duvar hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 2486.78 | 570.31
35.430.1325 | Projektör Hoparlör: (Ölçü: Ad.) Hoparlör trafolu olmalı ve 20W, 10W, 5W ve 2,5W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal ya da ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır. Suya ve toza karşı en az IP 65 koruma sınıfında olmalıdır. 20W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 100dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan projektör hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 4578.65 | 570.31
35.430.1328 | Horn Hoparlör: (Ölçü: Ad.) Hoparlör trafolu olmalı ve en az 25W, en az 12,5W ve en az 6,25W olarak sürülebilecektir. Hoparlör alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır. Suya ve toza karşı en az IP 65 koruma sınıfında olmalıdır. 25W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 100dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasısında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan horn hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi. | 6584.68 | 570.31
35.430.1330 | Güç kaynağı ünitesi: (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4) Güç kaynağı ünitesi, besleyeceği cihaz için gereken gerilim değerine ve birim fiyat numarasında belirtilen çıkış gücüne sahip olacaktır. Güç kaynağı ünitesi sahip olduğu mikro işlemci kontrolü tasarımı ile kendisini sürekli denetim altında tutacak ve toprak, akü, sigorta ve 220 V. AC ana beslemenin kesilmesi, sigorta arızası gibi hata algılama özelliğine sahip olacaktır. Hata durumunu bildiren kuru kontak role, aşırı akım ve kısa devre koruması, otomatik sigorta koruması olacaktır. Güç kaynağı tarafından akü mevcudiyeti, akü şarj tutma durumu, akü düşük voltaj durumu kontrol edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Güç kaynağında kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için; termistör ile akü sıcaklığı ölçümü yapılacak ve akü şarj akımı otomatik olarak ayarlanacaktır. TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı, Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, aküleri dahil güç kaynağı ünitesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
35.430.1331 | Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah | 74152.85 | 3781.25
35.430.1332 | Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah | 77114.08 | 6759.38
ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
35.440.2000 | LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)
Demir sacdan özel profilli, led ışık kaynaklı, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.
35.440.2001 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen) | 2690.54 | 401.56
35.440.2002 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 2835.01 | 401.56
35.440.2003 | Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 2896.94 | 401.56
35.440.2004 | Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 3062.06 | 401.56
35.440.2005 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2814.38 | 401.56
35.440.2006 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2979.5 | 401.56
35.440.2007 | Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 3268.46 | 401.56
35.440.2008 | Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 3375.16 | 401.56
35.440.2050 | LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon): (Ölçü:Ad.) TS EN IEC 60695-2-10 standardına göre yapılan 650 °C kızgın tel deneyine uygun yanmazlık özelliğine sahip, polikarbon gövdeye sahip, led ışık kaynaklı, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70ºC'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.
35.440.2051 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 1788.31 | 401.56
35.440.2052 | Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 2368.81 | 401.56
35.440.2053 | Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 1885.06 | 401.56
35.440.2054 | Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 2659.06 | 401.56
35.440.2055 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2143.06 | 401.56
35.440.2056 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2739.69 | 401.56
35.440.2057 | Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2255.94 | 401.56
35.440.2058 | Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | 2820.31 | 401.56
35.440.2100 | LED'li Acil durum yönlendirme armatürü: (Ölçü: Ad.) Renk ve işaret formatları ilgili standartlara uygun olan, tek veya çift yüzlü, led ışık kaynaklı, belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70 °C'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838, TS EN 60598-1 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.
35.440.2101 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 2093.65 | 401.56
35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 2412.29 | 401.56
35.440.2103 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 2160.74 | 401.56
35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 2412.29 | 401.56
35.440.2200 | Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)(Ölçü: Ad.) Acil durumlarda kullanılan, TS EN 60598-2-22 standartına uygun, çalışma sıcaklık aralığı 0-40°C olan, en az IP 40 koruma sınıflı, şebeke gerilimi kesildiğinde belirtilen süreleri kesintisiz olarak verecek kapasitede sızdırmaz kuru tip tam bakımsız kurşun asit akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız ve taşınabilen aydınlatma armatürü, iş yerine temini ve çalışır halde teslimi
35.440.2201 | 2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli | 5160
35.440.2202 | 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli | 6321
35.445.1000 | IP KAMERA SİSTEMLERİ
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Ad.) Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az 1/3” ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Çözünürlük değeri Renkli ve Siyah/Beyaz için en az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream için, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) görüntü akışı verebilmelidir. Kamera, görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12/24 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55035 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 21116.43 | 1696.25
35.445.1200 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 (Ölçü:Ad.) Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu en az 5 MP Bullet tipi IP Kamera. En az 1/3” ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az 20 fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x1536), 2MP (1920X1080), D1(704X576) çözünürlük değerlerini en az 25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera görüş | 24276.93 | 1696.25
açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55035 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.
35.445.1300 | İç Ortam Dome Kamera (Ölçü:Ad.) Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3'' CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC, özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.
35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | 20422.84 | 1696.25
35.445.1302 | En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera | 23470.46 | 1696.25
35.445.1400 | Hareketli Dome (Ptz) Kamera (Ölçü:Ad.) En az 1/2,8'' CMOS görüntü sensörüne sahip, dual stream, yüksek performansta renkli görüntü alabilen en az 2 MP çözünürlüklü bir IP Kamera olmalıdır. Kamera starlight teknolojisine sahip, en az 120 dB WDR görüntü sensörüne sahip olmalıdır. Kameranın mekanik donanımsal olarak çalışan IR kesici filtresine sahip olmalı. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kameranın kullanıcı tarafından tanımlanabilen en az 96 preset, 4 pattern, 8 seyir ve 1 adet doğrusal tarama kaydedilebilmelidir. Kamera TCP(UDP)/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, DNS, DDNS, formatlarını desteklemelidir. Kamera dahili olarak DC 12/24 Volt ile çalışabilmelidir. Kamera en az 30X optik zoom özelliğine sahip olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN55032, TS EN 55035 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 121482.15 | 1696.25
35.445.1500 | AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VİDEO RECORDER)
35.445.1501 | 8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 8 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 80 Mbps boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 2 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 6 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 54041.8 | 2228.13
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 2 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 12 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 100856.71 | 3653.13
35.445.1503 | 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 256 Mpbs boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazda canlı izlemede ve kayıt izleme dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 4 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 24 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. Cihaz e-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapıda olmalıdır. Kayıt cihazında Rs485 bağlantı portu bulunmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 96485 | 5078.13
35.445.1504 | 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Cihaz en az 320 Mpbs boyutunda giriş ağ bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihazda canlı izlemede ve kayıt izlemede dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 8 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 64 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. Cihaz RAID5 veya RAID6 yapılandırma mimarisini desteklemelidir. Cihaz, e-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilecek yapıda olmalıdır. Kayıt cihazında Rs485 bağlantı portu bulunmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 147911.58 | 6503.13
35.445.1505 | 128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.) Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Cihaz en az 384 Mpbs boyutunda ağ bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazda canlı izlemede ve kayıt izlemede dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Kayıt cihazında bilgisayar ile bağlantı sağlamak için Rs232 bağlantı portu bulunmalıdır. Kayıt cihazında Rs485 bağlantı bulunmalıdır. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihazda en az 16 harddisk girişi olmalıdır. Harddiskler cihazın ön panelinden Hot Swap olarak sökülüp takılabilen çekmeceli kasa yapısında olmalıdır. Cihazda en az 128 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Harddisk fiyata dahil değildir. 35.445.1800 pozundan ayrı olarak ödenebilir. Cihaz RAID5 veya RAID6 yapılandırma mimarisini desteklemelidir. Cihaz E-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilecek yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı 2 adet yedekli güç kaynağına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. | 239204.4 | 7928.13
35.445.1600 | YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.) Cihaz 220V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır. Cihazın en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) özelliği olacaktır. Cihaz port başına 30 W güç sağlayabilecek ve belirtilen toplam PoE gücünü sağlamalıdır. Cihazda belirtilen sayıda port aynı anda aktif olarak çalışabilmelidir.
35.445.1601 | 8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü | 20520.39 | 1489.06
35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port | 31597.74 | 2032.81
35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port | 41397.78 | 2745.31
35.445.1610 | 48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port | 99580.76 | 3457.81
35.445.1700 | Kontrol Klavyesi (Ölçü:Ad.) Kontrol klavyesi, RJ-45, RS-232 ve RS-485 bağlantı noktaları bulunmalıdır. Kontrol klavyesi, direkt ve network ağ modu olarak çalıştırılabilmelidir. Kontrol klavyesi, network ağ modunda 1 adet RJ 45 bağlantı noktası sağlamalı, NVR ve IP PTZ kameralar için IP adres bilgisi, port bilgisi ve protokol bilgisi sağlayabilmelidir. Kontrol klavyesine bütünleşik LCD ekran olmalıdır. Kontrol klavyesi ile kameraya pan, tilt ve zoom hareketleri yaptırılabilmelidir. | 30821.09 | 1271.56
35.445.1800 | Hard Disk: (Ölçü: Ad.) Depolama kapasitesi belirtilen değerde olmalıdır. Hard disk, güvenlik kamerası kayıt cihazlarına (NVR) uyum sağlaması için 3.5 inç form faktörüne sahip olmalıdır. Yüksek veri transfer hızları için SATA 6 Gb/s (SATA III) arabirimini desteklemelidir. 7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak, güvenlik ve gözetim sistemleri için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. Masaüstü bilgisayarlar için üretilen disklere göre daha yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamalıdır. Hard disk, stabil performans ve sürekli kayıt için belirtilen değerlerde veya üzeri bir dönüş hızına sahip olmalıdır. Yüksek performanslı veri işleme için belirtilen önbellek kapasitesine sahip olmalıdır. 7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak yüksek bir iş yükü derecesine sahip olmalıdır. Çoklu disk sistemlerinde oluşan titreşimleri azaltmak ve sistem performansını korumak için özel olarak tasarlanmış titreşim engelleme teknolojilerine (örneğin RV Sensörleri - Rotational Vibration Sensors) sahip olmalıdır. Kayıt devam ederken hatalı sektörlerin düzeltilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış hata kurtarma teknolojilerini (örneğin AllFrame AI teknolojisi) desteklemelidir. Bu sayede kare atlamaları ve veri kayıpları en aza indirilmelidir. 0 °C ile 70 °C gibi geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Maksimum enerji verimliliği için düşük güç tüketimine sahip olmalıdır. Kayıt sırasında düşük gürültü seviyesi (< 30 dBA) ile çalışmalıdır. Harddiskin iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi yapılacaktır.
35.445.1805 | 6 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek | 9208.13 | 458.13
35.445.1810 | 8 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek | 12958.13 | 458.13
35.445.1815 | 10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek | 19208.13 | 458.13
35.445.1830 | 6 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek | 10458.13 | 458.13
35.445.1835 | 8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek | 14208.13 | 458.13
35.445.1840 | 10 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek | 20458.13 | 458.13
35.445.1860 | 6 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek | 14208.13 | 458.13
35.445.1865 | 8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek | 16708.13 | 458.13
35.445.1870 | 10 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek | 21708.13 | 458.13
35.446.0000 | AĞ SİSTEMLERİ:
35.446.1000 | POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.) Cihaz 220V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır. Cihazın en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) özelliği olacaktır. Cihaz port başına 30 W güç sağlayabilecek ve belirtilen toplam PoE gücünü sağlamalıdır. Cihazda belirtilen sayıda port aynı anda aktif olarak çalışabilmelidir.
35.446.1110 | 8 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü | 16686.7 | 1489.06
35.446.1120 | 16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port | 18544.54 | 2032.81
35.446.1130 | 24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port | 29883.96 | 2745.31
35.446.2000 | YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)
Cihaz 220V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır.
35.446.2110 | 8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu | 12115.99 | 1489.06
35.446.2120 | 16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu | 14065.23 | 2032.81
35.446.2130 | 24 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu | 19131.34 | 2745.31
35.446.2140 | 48 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP port | 68174.48 | 4001.56
35.446.3000 | AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.) Cihaz 220V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır.
35.446.3110 | 8 Port Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu | 10344.84 | 1489.06
35.446.3120 | 16 Port Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu | 12059.84 | 2032.81
35.446.3130 | 24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu | 16400.34 | 2745.31
35.446.3140 | 48 Port Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu | 57478.99 | 4001.56
35.446.6100 | SFP Modülü: (Ölçü: Ad.) SFP modül, IEEE 802.3 standardına uygun olmalıdır. Ağ anahtarları üzerindeki SFP yuvalarına takılabilecek uyumlu yapıda olmalıdır. Çalışma esnasında takılıp çıkarılabilir (Hot-pluggable) özelliğe sahip olmalıdır. DDM (Digital Diagnostic Monitoring) özelliği ile optik güç, sıcaklık ve voltaj izleme desteği olmalıdır. Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ +70°C aralığında olmalıdır. CE, FCC ve RoHS sertifikalarına sahip olmalıdır. SFP modülün temini, bağlantısının yapılarak işler halde teslimi yapılacaktır.
35.446.6101 | SFP-1G-SX-MM, 850nm, 500 m | 2085.63 | 460.63
35.446.6102 | SFP-1G-LX-SM, 1310nm, 20 km | 2835.63 | 460.63
35.446.6103 | SFP-1G-EX-SM, 1310 nm, 40 km | 4460.63 | 460.63
35.446.6104 | SFP-1G-ZX-SM, 1550 nm, 80 km | 8585.63 | 460.63
35.446.6112 | BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km | 4460.63 | 460.63
35.446.6113 | BiDi SFP-1G-BX20-U: TX 1550 nm / RX 1310 nm, SM, 20 km | 4460.63 | 460.63
35.446.6114 | BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km | 6960.63 | 460.63
35.446.6115 | BiDi SFP-1G-BX40-U: TX 1550 / RX 1490 nm, SM, 40 km | 6960.63 | 460.63
35.446.6120 | SFP-10G-SR-MM, 850nm, 300 m | 5210.63 | 460.63
35.446.6121 | SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km | 7335.63 | 460.63
35.446.6122 | SFP-10G-ER-SM, 1550nm, 40 km | 15460.63 | 460.63
35.446.6123 | SFP-10G-ZR-SM, 1550nm, 80 km | 27960.63 | 460.63
35.446.6132 | BiDi SFP-10G-BX20-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 20 km | 11710.63 | 460.63
35.446.6133 | BiDi SFP-10G-BX20-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 20 km | 11710.63 | 460.63
35.446.6134 | BiDi SFP-10G-BX40-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 40 km | 17960.63 | 460.63
35.446.6135 | BiDi SFP-10G-BX40-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 40 km | 17960.63 | 460.63
35.446.7000 | Erişim Noktası (Access Point): (Ölçü: Ad.) 802.11a/b/g/n/ac/ax kablosuz iletişim standartlarını destekleyen, en az WPA2 veya WPA3 güvenli şifreleme protokollerine ve Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness teknolojilerine sahip, harici veya dahili antenli, en az 2x2 MIMO özelliğine, verilen IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at (PoE, PoE+, PoE++) özelliklerine sahip, tek bir merkezi yönetim arayüzüne sahip, bulut ya da mobil erişimi olan,
2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş access point cihazının iş yerine nakli, montajı, montaj aparatları, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil test edilmesi, devreye alınarak işler halde teslimi.
35.446.7103 | En az AC600 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 2069.06 | 852.19
35.446.7106 | En az AC867 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 2555.81 | 852.19
35.446.7109 | En az AC1200 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 2799.19 | 852.19
35.446.7112 | En az AC1350 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 4259.44 | 852.19
35.446.7115 | En az AC1750 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 4746.19 | 852.19
35.446.7118 | En az AX1800 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 5622.34 | 852.19
35.446.7121 | En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port | 8153.44 | 852.19
35.446.7124 | En az AX3600 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port | 11804.06 | 852.19
35.446.7127 | En az AX5400 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port | 15454.69 | 852.19
35.446.7130 | En az AX6000 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port | 20808.94 | 852.19
35.446.7133 | En az BE3600 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port | 12290.81 | 852.19
35.446.7136 | En az BE9300 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port | 27769.46 | 852.19
35.446.7139 | En az BE19000 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port | 56828.44 | 852.19
35.446.7203 | En az AC600 En az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet PoE destekli port en az IP67 | 2312.44 | 852.19
35.446.7206 | En az AC1200 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port en az IP67 | 3188.59 | 852.19
35.446.7209 | En az AC1750 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port en az IP67 | 5524.99 | 852.19
35.446.7212 | En az AX1800 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port en az IP67 | 6576.36 | 852.19
35.446.7215 | En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port en az IP67 | 9613.69 | 852.19
35.446.7303 | En az AC1200 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 3188.59 | 852.19
35.446.7306 | En az AC1750 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 5524.99 | 852.19
35.446.7309 | En az AX1800 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port | 6576.36 | 852.19
35.446.7312 | En az AX3000 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port | 9613.69 | 852.19
35.446.7315 | En az AX3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port | 13994.44 | 852.19
35.446.7318 | En az BE3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port | 14578.54 | 852.19
35.446.7321 | En az BE19000 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port | 68023.69 | 852.19
35.460.0000 | SAHNE IŞIK SİSTEMİ
35.460.1000 | IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü:Ad.) Cihaz tiyatro uygulamaları için uygun DMX 512 protokolünü destekleyen, kanal sayısındaki programı kontrol edebilecek yapıda bulunan, ışık, chase, sahne hafızası, MB flash kartı olan, PC üzerinden programlanabilen ışık kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. . Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
35.460.1010 | 24 kanal Işık Kontrol Mikseri | 21783.58 | 5956.25
35.460.1020 | 48 kanal Işık Kontrol Mikseri | 33191.19 | 8131.25
35.460.1100 | SALON IŞIK, KONTROL DIMMER:(Ölçü:Ad.) Kanalların her birisi 12 A yük besleyecek olan cihaz mikro-işlemci kontrollü yapıya sahip olacaktır. Bu sayede, kanal durumu, kanal seviyeleri, ön-ısıtma, dengeleme eğrisi gibi fonksiyonlar cihaz üzerinden yapılacaktır. Cihaz ısınmadan kaynaklanan problemlerin oluşmasını engelleyecek soğutma mekanizmasına ve cihaz aynı zamanda harici bir kontrol ekipmanına ihtiyaç duymadan çalışabilecek yapıya sahip olacaktır. Üzerindeki yazılım RS-232 bağlantısı ile değiştirilebilecektir ve yeni sürümleri kolaylıkla cihaza yüklenebilecektir. Cihazı arkasında enerji bağlantıları 3 faz beslemeli, otomatik hat korumalı olacak cihazın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.460.1110 | 6 kanallı Digital Dimmer | 34931.8 | 5956.25
35.460.1120 | 12 kanallı Digital Dimmer | 69242.33 | 8131.25
35.460.1200 | PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.) Profil spot istenilen güçte tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısından %50 fazla miktarda lamba, zoom optik sistemi sayesinde düzgün odaklanma ve ışık huzmesi kontrolü sağlanan, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200lüxs-2800lüxs ışık seviyesi elde edebilen, IP 55 sertifikalı ve spot üzerinde lamba değiştirilmesi gerektiğinde güvenlik amacıyla enerjiyi kesen bir koruma düzeneği bulunan, spot ile birlikte güvenlik zinciri ve asma aparatı bulunan profıle spot 14°/32°, ırıs dıaphragm, gobo holderin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.460.1210 | 650w- Profile Spot | 34746.93 | 5153.13
35.460.1220 | 1000w- Profile Spot | 39543.96 | 6240.63
35.460.1230 | 2000w-Profile Spot | 42857.18 | 7328.13
35.460.1300 | PC SPOT, BARNDOOR:(Ölçü:Ad.) PC spot tungsten lamba ile çalışan, istenen spot sayısı kadar lamba ispotlar ile birlikte, PC optik sistemi sayesinde elde edilen ışık huzmesi keskin ve yumuşak olmak üzere, ışık kaynağı ayarlanabilen cihaz çeşitli mesafelerde 200 lüxs-2800 lüxs veya daha yüksek ışık demeti elde edebilen ve IP 55 sertifikalı olup, Spotla birlikte renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, epoxy toz boyalı PC spot, barndoorun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.460.1310 | 300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül | 15374.94 | 5153.13
35.460.1320 | 650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül | 17396.69 | 6240.63
35.460.1400 | FRESNEL SPOT, BARNDOOR:(Ölçü:Ad.) Frensel spot tungstein lamba ile çalışan, istenen spot sayısı kadar lamba spotlarla birlikte sağlanacak fresnel optik sistemi sayesinde PC spotlara göre daha yumuşak olan ışık huzmesi değişik derecelere göre ayarlanabilen, ışık kaynağı 250lüxs-1900lüxs arasında yüksek ışık seviyesi elde edilebilen ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, safety guard, 4 yapraklı kepenkli, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış fresnel spot, barndoorün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.460.1410 | 300/500w Frensel Spot Barndoor, 500w ampül | 15374.94 | 5153.13
35.460.1420 | 650/1000w Frensel Spot Barndoor,1000w ampül | 17396.69 | 6240.63
35.460.1500 | PAR SPOT VE AMPÜLÜ:(Ölçü:Ad.) Spot 1000W lık tungsten lamba ile çalışacak ve IP 55 sertifikalı, renk filtresi tutacağı, dışı epoxy toz boya ile kaplanmış par spot ve ampulün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.460.1510 | Par 56 Spot ve ampul | 10621.13 | 2978.13
35.460.1520 | Par 64 Spot ve ampul | 12489.64 | 2978.13
35.470.0000 | VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ
35.470.1000 | PROJEKSİYON CİHAZI:(Ölçü:Ad.) Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle
birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.470.1001 | 2000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 25103.23 | 3368.75
35.470.1002 | 2500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 32505.43 | 3368.75
35.470.1003 | 3000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 39890.76 | 3368.75
35.470.1004 | 3500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 47360.4 | 3368.75
35.470.1005 | 4000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 54577.13 | 3368.75
35.470.1006 | 4500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 61878.15 | 3368.75
35.470.1007 | 5000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 69432.11 | 3368.75
35.470.1008 | 6500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | 77609.94 | 3368.75
35.470.3000 | MOTORLU PERDE:(Ölçü:Ad.) Perde 4:3 formatında, önden projeksi yon tipinde, perde görüntü kazancı en az 1.2, perde izleme açısı en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, M1 7201-96 ateşe karşı koruma sertifikasına sahip, alüminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasına sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.
35.470.3001 | 200×150 Motorlu perde | 6969.29 | 1862.5
35.470.3002 | 250×190 Motorlu perde | 9263.58 | 2328.13
35.470.3003 | 300×225 Motorlu perde | 11829.41 | 2514.38
35.470.3004 | 350×265Motorlu perde | 13746.78 | 2700.63
35.470.3005 | 400×300 Motorlu perde | 16128.23 | 2980
35.470.3006 | 450×340 Motorlu perde | 18550.89 | 3259.38
35.470.3007 | 500×375 Motorlu perde | 22742.83 | 3631.88
35.470.3008 | 600×450 Motorlu perde | 28090.39 | 4376.88
35.470.3009 | 700×575 Motorlu perde | 31856.46 | 5587.5
35.475.1000 | MONİTÖRLER
35.475.1105 | 21,5 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 75 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.) Monitör ekran boyutu en az 21,5 inch büyüklüğünde olmalı, 1920x1080 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 75 hz yenileme hızında ve tepki süresi en fazla 5 ms olmalıdır. Monitör en az bir adet HDMI çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 250 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo ve güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir. | 3944.38 | 194.38
35.475.1110 | 23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.) Monitör ekran boyutu en az 23,8 inch büyüklüğünde olmalı, 1920x1080 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 100 hz yenileme hızında ve tepki süresi en fazla 5 ms olmalıdır. Monitör en az bir adet HDMI çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 250 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır. Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine ( FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo ve güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir. | 4569.38 | 194.38
35.475.1115 | 23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.) Monitör ekran boyutu en az 23,8 inch büyüklüğünde olmalı, 1920x1080 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 180 hz yenilenme hızında ve tepki süresi en fazla 1 ms olmalıdır. Monitör en az birer adet HDMI ve Display Port çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 350 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır. Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine ( FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo veya en az bir metre Display Port kablo ile güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir. | 5819.38 | 194.38
35.475.1120 | 27 İNCH LED LCD 2K-QHD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.) | 8819.38 | 194.38
Monitör ekran boyutu en az 27 inch büyüklüğünde olmalı, 2560x1440 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 180 hz yenilenme hızında ve tepki süresi en fazla 1 ms olmalıdır. Monitör en az birer adet HDMI ve Display Port çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 350 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır. Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine ( FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo veya en az bir metre Display Port kablo ile güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir.
35.475.1125 | 31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.) Monitör ekran boyutu en az 31,5 inch büyüklüğünde olmalı, 3840x2160 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 170 hz yenilenme hızında ve tepki süresi en fazla 1 ms olmalıdır. Monitör en az birer adet HDMI ve Display Port çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 300 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır.Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine ( FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo veya en az bir metre Display Port kablo ile güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir. | 26194.38 | 194.38
35.481.0000 | MERKEZİ UYDU SİSTEMİ:
35.481.1100 | Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.) Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan, maksimum çıkış gücü en az 90 dBµV (uydu) olan, 100 V abone port korumasına sahip, LED ile abone kontrol yapılabilen, yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan, ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan, izolasyon SAT-SAT > 40 dB, izolasyon SAT-TERR > 40 dB, RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan, her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen, DiSEqC 2.0- 2.1 software desrtekli, 4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip, port kilitleme sistemine sahip, TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 MHz olan, SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 MHz olan, SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan, çalışma sıcaklık aralığı -15...+50⁰C olan multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.1150 | 10/8 multiswitch | 4339.89 | 1682.81
35.481.1154 | 10/12 multiswitch | 4737.2 | 1682.81
35.481.1156 | 10/16 multiswitch | 5764.66 | 2492.19
35.481.1158 | 10/20 multiswitch | 6298.36 | 2492.19
35.481.1160 | 10/24 multiswitch | 7745.38 | 3301.56
35.481.1162 | 10/32 multiswitch | 8519.85 | 3301.56
35.481.1164 | 10/40 multiswitch | 10260.23 | 4110.94
35.481.1166 | 10/48 multiswitch | 12102.11 | 4110.94
35.481.1200 | Ofset Çanak Anten: (Ölçü: Ad.) Elektrostatik veya polyester toz boyalı, en az 0,6 mm galvaniz saçdan imal edilmiş antenin, alüminyum LNB kolu ve plastik LNB kelepçesi, duvara veya yere sabitleme montaj ayağı, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.1210 | En az 90 cm ofset çanak anten | 2808.54 | 1606.25
35.481.1220 | En az 100 cm ofset çanak anten | 3145.19 | 1606.25
35.481.1230 | En az 120 cm ofset çanak anten | 3993.71 | 1606.25
35.481.1240 | En az 150 cm ofset çanak anten | 8952.28 | 1606.25
35.481.1300 | LNB: (Ölçü: Ad.) Giriş sinyali: 10,7 ~ 12,75 Ghz, çıkış sinyali: 950 ~ 2150 Ghz bantlarında, gürültü seviyesi > 0,6 dB olan, dönüştürme kazancı > 65 dB olan LNB cihazının işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.1310 | 1 çıkışlı (single) LNB | 391.78 | 165.63
35.481.1320 | 2 çıkışlı (twin) LNB | 534.11 | 165.63
35.481.1330 | 4 çıkışlı (quad) LNB | 901.28 | 165.63
35.481.1340 | 4 çıkışlı (quatro) LNB | 757.66 | 165.63
35.481.1350 | 8 çıkışlı (octo) LNB | 1796.8 | 165.63
35.481.1400 | Uydu Prizi: (Ölçü: Ad.) Çıkış kaybı en fazla 1.2 dB olan, çıkışı DC pass geçişli F konnektörlü uydu prizinin işyerine temini, kasası, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 339.38 | 207.19
35.481.1500 | Splitter: (Ölçü: Ad.) F konnektörlü giriş ve çıkışları olan, tüm çıkışları DC-pass geçişli bölücünün (splitter) işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz) | 382.58 | 165.63
35.481.1520 | 6 way splitter (5-2400 MHz) | 365.11 | 165.63
35.481.1530 | 4 way splitter (5-2400 MHz) | 277.39 | 165.63
35.481.1540 | 3 way splitter (5-2400 MHz) | 265.68 | 165.63
35.481.1550 | 2 way splitter (5-2400 MHz) | 225.39 | 165.63
35.481.1600 | Tap Off: (Ölçü: Ad.) Yan çıkış zayıflama değeri en az 6 dB olan, F konnektörlü giriş ve çıkışları olan dağıtıcının (tap off) işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.1605 | 1 way tap off, 5-1000MHz | 272.59 | 165.63
35.481.1610 | 1 way tap off, 5-2400MHz | 277.95 | 165.63
35.481.1615 | 2 way tap off, 5-1000MHz | 294.71 | 165.63
35.481.1620 | 2 way tap off, 5-2400MHz | 301.19 | 165.63
35.481.1625 | 4 way tap off, 5-1000MHz | 385.98 | 165.63
35.481.1630 | 4 way tap off, 5-2400MHz | 396.99 | 165.63
35.481.1635 | 6 way tap off, 5-2400Mhz | 402.73 | 165.63
35.481.1640 | 8 way tap off, 5-2400Mhz | 418.2 | 165.63
35.481.2000 | HEADEND (Ana Dağıtım Merkezi)
35.481.2100 | Encoder Modülatör: (Ölçü: Ad.) 19" rack montajına uygun metal kasa bir kasaya sahip olmalıdır. Cihazın MER (Modulation Error Ration) değeri ≥ 40 dB sağlamalıdır. DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir. RF çıkış seviyesi ayarlanabilir olmalı ve 90–110 dBµV aralığını desteklemelidir. H.264 ve H.265 codec desteğine sahip olmalı, maksimum çözünürlük olarak da en az 1080p (Full HD) sağlamalıdır. Yönetim için Web GUI ve SNMP desteğine sahip olmalı ve Panel LCD bulunmalıdır. IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır. Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.2103 | 8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör | 157939.06 | 4751.56
35.481.2106 | 4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör | 92351.56 | 3664.06
35.481.2109 | 1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör | 23820.31 | 3664.06
35.481.2112 | 8 HDMI giriş / IP çıkışlı Encoder Modülatör | 104445.31 | 3664.06
35.481.2115 | 8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör | 182126.56 | 4751.56
35.481.2118 | 4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör | 124601.56 | 3664.06
35.481.2121 | 1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör | 43976.56 | 3664.06
35.481.2200 | Transmodülatör: (Ölçü: Ad.) 19" rack montajına uygun kasa veya kompakt duvar tipi kasa seçeneklerine sahip olmalıdır. Cihazın giriş frekansı 950–2150 MHz aralığında, giriş seviyesi ise -65 dBm ~ -25 dBm aralığında çalışmalıdır. LNB besleme için 13/18 V, 22 kHz ve DiSEqC desteği (uydu girişi başına 300 mA) sağlamalıdır. Cihazın MER (Modulation Error Ration) ≥ 40 dB sağlamalıdır. DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir. RF çıkış seviyesi ayarlanabilir olmalı ve 90–110 dBµV aralığını desteklemelidir. Multiplexer/Remux, LCN (Logical Channel Numbering), CI desteğine sahip olmalıdır. Yönetim, Web GUI ve SNMP desteği üzerinden yapılabilmeli ve Panel LCD bulunmalıdır. IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır. Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.2203 | 16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 186157.81 | 4751.56
35.481.2206 | 24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 206314.06 | 4751.56
35.481.2209 | 4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 81601.56 | 3664.06
35.481.2212 | 8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 113851.56 | 3664.06
35.481.2215 | 4 CI + 4 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 145845.31 | 4751.56
35.481.2218 | 4 CI + 8 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör | 174064.06 | 4751.56
35.481.2221 | 4 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör | 103101.56 | 3664.06
35.481.2224 | 4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör | 131064.06 | 4751.56
35.481.2227 | 8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör | 163314.06 | 4751.56
35.481.2230 | 16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör | 233189.06 | 4751.56
35.481.2233 | 24 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör | 225126.56 | 4751.56
35.481.2236 | 24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör | 265439.06 | 4751.56
35.481.2300 | Transmodülatör + Encoder Modülatör: (Ölçü: Ad.) 19" rack montajına uygun metal bir kasaya sahip olmalıdır. Cihazın uydu girişleri: DVB-S/S2 (950–2150 MHz, –65 … –25 dBm) özelliklerini desteklemeli, LNB besleme ise 13/18 V, 22 kHz, DiSEqC, 300 mA sağlamalıdır. HDMI girişleri için H.264 ve H.265 codec desteği olmalı ve en az 1080p çözünürlüğü desteklemelidir. MER (Modulation Error Ration) değeri ≥ 40 dB sağlamalıdır. DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir. RF çıkış seviyesi 90–110 dBµV aralığında olmalıdır. Cihaz, Multiplexer, Remux, LCN, CI desteğine sahip olmalıdır. Yönetim, Web GUI ve SNMP üzerinden yapılabilmeli, ayrıca Panel LCD de bulunmalıdır. IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır. Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.2305 | 16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör | 286939.06 | 4751.56
35.481.2310 | 16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör | 324564.06 | 4751.56
35.481.2400 | Dağıtım Yükseltici: (Ölçü: Ad.) Headend çıkışı veya dağıtım şebekesinde RF sinyal seviyesini güçlendirmek için kullanılan aktif cihazdır. IP54 korumalı alüminyum döküm kasaya veya kompakt FX kasaya sahip olmalıdır. Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.481.2405 | 1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 35 dB, ileri yön çıkış seviyesi 123 dBµV, geri yön kazancı 18 dB | 9357.19 | 1294.69
35.481.2410 | 1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dBµV, geri yön kazancı 18 dB | 6132.19 | 1294.69
35.481.2415 | 862 MHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 30 dB, ileri yön çıkış seviyesi 116 dBµV | 4721.25 | 1294.69
35.485.0000 | AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI: (*)[2]31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri esas alınarak yerine getirilecektir.
35.485.1000 | Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.) TS 9592 standardına uygun, Teknik Şartnamesinde yazılı özellikte kuru redresör temini, şarj ve deşarj röleleri, tablosu üzerindeki ölçü aletleri, (ampermetre, voltmetre) sigorta ve kumanda anahtarı, akülere kadar tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.485.1001 | 24 V. 20 A.e kadar | 4484.09 | 401.56
35.485.1002 | 24 V. 10 A.e kadar | 3610.49 | 401.56
35.485.1003 | 24 V. 5 A.e kadar | 3376.49 | 401.56
35.485.1004 | 24 V. 2 A.e kadar | 2300.09 | 401.56
35.491.0000 | DİAFON SİSTEMLERİ
35.491.1000 | Görüntülü Diafon Sistemi:
35.491.1100 | Görüntülü Diafonlar: (Ölçü: Ad.) Ek modül gerektirmeden kamera bağlanabilme özelliğine sahip, eller serbest (hands free) özelliğine sahip, farklı zil melodisi belirleme özelliğine sahip, zil sesi kademesi ayarlanabilir, ışık ve renk ayarı yapılabilen, çalışma sıcaklık aralığı 0-50°C olan, verilen çözünürlük değerlerinde ekrana sahip, görüntülü ve sesli diafonların bir arada kullanımına imkan verebilen, görüntülü diafonun yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.
35.491.1101 | 4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), mekanik butonlu | 2756.64 | 945.31
35.491.1102 | 7" görüntülü diafon (en az 800x480), mekanik butonlu | 3652.49 | 945.31
35.491.1104 | 4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu | 2909.4 | 945.31
35.491.1105 | 7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu | 3986.96 | 1114.06
35.491.1108 | 7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı | 8084.13 | 1114.06
35.491.1109 | 10.1" görüntülü diafon (en az 1024x600), dokunmatik ekranlı | 9492.98 | 1114.06
35.491.1200 | Zil Panelleri (kameralı): (Ölçü: Ad.) En az 1.3 Mp ve açısı ayarlanabilen kameraya sahip, gece görüş LED aydınlatmalı, tuşlarında arka aydınlatma bulunan, şifreli açmayı destekleyen, tüm daireler için açma şifresi oluşturma özelliğine sahip, kart okuyucu özelliği olan, -20°C~+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan, IP54 koruma derecesine sahip zil panelinin yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.
35.491.1201 | Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) | 5905.13 | 401.56
35.491.1202 | Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) kart okuyuculu | 6516.64 | 401.56
35.491.1203 | Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) | 6176.91 | 401.56
35.491.1204 | Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) kart okuyuculu | 6788.41 | 401.56
35.491.1205 | Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran | 9064.56 | 401.56
35.491.1206 | Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran | 17829.69 | 401.56
35.491.1300 | Sıva Üstü Zil Paneli Altlığı: (Ölçü: Ad.) Zil paneli altlığının yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi. | 2323.13 | 401.56
35.491.1400 | Sıva Altı Zil Paneli Kasası: (Ölçü: Ad.) Zil paneli kasasının yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi. | 569.7 | 401.56
35.491.2000 | Sesli Diafon Sistemi:
35.491.2100 | Sesli Diafon: (Ölçü: Ad.) Kapı ile konuşma özelliğine sahip, kapı otomatiğini açabilen, çalışma sıcaklık aralığı: 0-50°C derece olan sesli diafonun yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi. | 1740.91 | 945.31
35.491.2200 | Santral: (Ölçü: Ad.) Kapı ile konuşma özelliğine sahip, kapı otomatiğini açabilen, gizlilik özellikli, çift zil (dış | 6795.31 | 945.31
kapı, daire önü) özellikli, görevli ile konuşma özellikli, çalışma sıcaklık aralığı: 0-50°C derece olan santralin yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.
35.491.2300 | Sesli Zil Panelleri:
35.491.2310 | Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli: (Ölçü: Ad.) Daireler ve kapıcı ile konuşabilen, zil sesi ayarına sahip zil panelinin yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi. Birden fazla tuşu olan sesli zil paneli için tuş sayısı kadar ilave tuş 35.491.2320'den ödenir. | 1322.25 | 321.25
35.491.2320 | Zil paneli için ilave tuş fiyat farkı: (Ölçü: Ad.) | 139.38 | 32.13
35.491.4000 | DT-8 kablo: (Ölçü: m) 8x0,22 mm² damar sayısında ve kesitinde, elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 50290-2-21), izoleli damarlar katlar halinde bükülü ve alüminyum polyester bant ile sarılı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, VDE 0812'ye uygun kablonun temini, işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil montajı. | 53.93 | 36.31
35.491.5000 | Kapı Zili Anahtar Sortisi: (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde hf özellikte en az 1 mm² kesitli iletkenler ile sıva altı veya sıva üstü kapı zili sortisi yapılması, anahtarı, kasası, buat, klemens her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 10 m.'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 10 m.'den sonrası için BFT. No: 35.150.1461'den ödeme yapılır. | 593.04 | 448.13
35.491.7000 | IP Diafon Sistemi:
35.491.7100 | IP Görüntülü Diafon: (Ölçü: Ad.) Dokunmatik ekranlı, ek modül gerektirmeden kamera bağlanabilme özelliğine sahip, eller serbest (hands free) özelliğine sahip, farklı zil melodisi belirleme özelliğine sahip, zil sesi kademesi ayarlanabilir, ışık ve renk ayarı yapılabilen, çalışma sıcaklık aralığı 0-50°C olan, verilen çözünürlük değerlerinde ekrana sahip, dokunmatik ekranın yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.
35.491.7110 | En az 7" ekranlı, en az 800x480 piksel | 7939.06 | 1114.06
35.491.7120 | En az 10" ekranlı, en az 1024x600 piksel | 10799.06 | 1114.06
35.491.7200 | IP Zil Paneli: (Ölçü: Ad.) En az 1.3 Mp ve açısı ayarlanabilen kameraya sahip, gece görüş LED aydınlatmalı, tuşlarında arka aydınlatma bulunan, şifreli açmayı destekleyen, tüm daireler için açma şifresi oluşturma özelliğine sahip, kart okuyucu özelliği olan, -20°C~+50°C çalışma sıcaklık aralığı olan, en az IP54 koruma derecesine sahip zil panelinin yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve iççilik dahil işler halde teslimi.
35.491.7210 | Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran | 18885.31 | 945.31
35.491.7220 | Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran | 29902.81 | 945.31
35.500.0000 | YANGIN ALARM VE SİNYAL KABLOLARI
35.500.1000 | J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, topraklama telli, dış kılıf TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kırmızı renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi TS EN 60332-1-2 standardına uygun, TS 13767 standardına uygun yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.500.1001 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 72.45 | 52.75
35.500.1002 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 83.5 | 52.75
35.500.1003 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 98.44 | 56.63
35.500.1004 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 120.88 | 65.94
35.500.1005 | 5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 144.31 | 65.94
35.500.1006 | 6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 160.25 | 65.94
35.500.1007 | 8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 198.63 | 75.25
35.500.1008 | 10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 234.38 | 79.13
35.500.1009 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 81.81 | 52.75
35.500.1010 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 98.88 | 52.75
35.500.1011 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 125.44 | 62.06
35.500.1012 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 147.13 | 65.94
35.500.1013 | 5 x 2 x 1 + 1 mm2 | 185.69 | 69.81
35.500.1014 | 6 x 2 x 1 + 1 mm2 | 216.44 | 75.25
35.500.1015 | 8 x 2 x 1 + 1 mm2 | 240.94 | 79.13
35.500.1016 | 10 x 2 x 1 + 1 mm2 | 316.06 | 83
35.500.1017 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 105.19 | 56.63
35.500.1018 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 147.13 | 65.94
35.500.1019 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 187.38 | 75.25
35.500.1020 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 223.13 | 79.13
35.500.1021 | 5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 286.06 | 83
35.500.1022 | 6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 338.5 | 92.31
35.500.1023 | 8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 417.38 | 96.19
35.500.1024 | 10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 503.56 | 105.5
35.500.1025 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 148.06 | 65.94
35.500.1026 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 208 | 75.25
35.500.1027 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 274.63 | 88.44
35.500.1028 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 338.44 | 101.63
35.500.1029 | 5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 447.31 | 105.5
35.500.1030 | 6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 520.38 | 114.81
35.500.1031 | 8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 648 | 118.69
35.500.1032 | 10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 796.31 | 135.75
35.500.2000 | LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812) Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.500.2100 | LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları
35.500.2101 | 2X0.14 mm2 | 51.75 | 39.56
35.500.2102 | 12X0.14 mm2 | 84.96 | 48.88
35.500.2103 | 14X0.14 mm2 | 92.94 | 48.88
35.500.2104 | 16X0.14 mm2 | 95.75 | 48.88
35.500.2105 | 18X0.14 mm2 | 103.06 | 52.75
35.500.2106 | 20X0.14 mm2 | 109.31 | 52.75
35.500.2107 | 25X0.14 mm2 | 117.75 | 52.75
35.500.2108 | 3X0.14 mm2 | 53.94 | 39.56
35.500.2109 | 4X0.14 mm2 | 58.31 | 39.56
35.500.2110 | 5X0.14 mm2 | 59.88 | 39.56
35.500.2111 | 6X0.14 mm2 | 64.4 | 39.56
35.500.2112 | 7X0.14 mm2 | 69.69 | 43.44
35.500.2113 | 8X0.14 mm2 | 71.73 | 43.44
35.500.2114 | 9X0.14 mm2 | 75.79 | 43.44
35.500.2115 | 10X0.14 mm2 | 83.25 | 48.88
35.500.2116 | 2X0.25 mm2 | 60 | 43.44
35.500.2117 | 14X0.25 mm2 | 113.81 | 56.63
35.500.2118 | 16X0.25 mm2 | 127.38 | 62.06
35.500.2119 | 18X0.25 mm2 | 133 | 62.06
35.500.2120 | 20X0.25 mm2 | 138.48 | 62.06
35.500.2121 | 25X0.25 mm2 | 158.79 | 62.06
35.500.2122 | 3X0.25 mm2 | 62.81 | 43.44
35.500.2123 | 4X0.25 mm2 | 70.9 | 48.88
35.500.2124 | 5X0.25 mm2 | 76.21 | 48.88
35.500.2125 | 6X0.25 mm2 | 83.23 | 52.75
35.500.2126 | 7X0.25 mm2 | 85.25 | 52.75
35.500.2127 | 8X0.25 mm2 | 90.73 | 52.75
35.500.2128 | 10X0.25 mm2 | 99.31 | 52.75
35.500.2129 | 12X0.25 mm2 | 108.5 | 56.63
35.500.2130 | 2X0 34 mm2 | 70.59 | 48.88
35.500.2131 | 14X0.34 mm2 | 140.5 | 62.06
35.500.2132 | 16X0.34 mm2 | 155.31 | 65.94
35.500.2133 | 18X0.34 mm2 | 167.03 | 65.94
35.500.2134 | 20X0.34 mm2 | 174.84 | 65.94
35.500.2135 | 25X0.34 mm2 | 199.84 | 65.94
35.500.2136 | 3X0.34 mm2 | 74.5 | 48.88
35.500.2137 | 4X0.34 mm2 | 77.94 | 48.88
35.500.2138 | 5X0.34 mm2 | 88.06 | 52.75
35.500.2139 | 6X0.34 mm2 | 92.75 | 52.75
35.500.2140 | 7X0.34 mm2 | 95.88 | 52.75
35.500.2141 | 8X0.34 mm2 | 102.44 | 52.75
35.500.2142 | 10X0.34 mm2 | 110.06 | 56.63
35.500.2143 | 12X0.34 mm2 | 124.1 | 62.06
35.500.2144 | 2X0.50 mm2 | 76.19 | 52.75
35.500.2145 | 3X0.50 mm2 | 80.25 | 52.75
35.500.2146 | 4X0.50 mm2 | 87.29 | 52.75
35.500.2147 | 5X0.50 mm2 | 96 | 56.63
35.500.2148 | 6X0.50 mm2 | 103.81 | 56.63
35.500.2149 | 7X0.50 mm2 | 108.19 | 56.63
35.500.2150 | 8X0.50 mm2 | 120.81 | 62.06
35.500.2151 | 9X0.50 mm2 | 129.53 | 65.94
35.500.2152 | 10X0.50 mm2 | 134.21 | 65.94
35.500.2153 | 12X0.50 mm2 | 147.5 | 65.94
35.500.2154 | 14X0.50 mm2 | 162.31 | 69.81
35.500.2155 | 16X0.50 mm2 | 174.04 | 69.81
35.500.2156 | 18X0.50 mm2 | 190.4 | 75.25
35.500.2157 | 20X0.50 mm2 | 204.46 | 75.25
35.500.2158 | 25X0.50 mm2 | 236.48 | 79.13
35.500.2159 | 2X0.75 mm2 | 80.1 | 52.75
35.500.2160 | 3X0.75 mm2 | 89.31 | 52.75
35.500.2161 | 4X0.75 mm2 | 95.73 | 52.75
35.500.2162 | 5X0.75 mm2 | 108.34 | 56.63
35.500.2163 | 6X0.75 mm2 | 123.94 | 62.06
35.500.2164 | 7X0.75 mm2 | 130.35 | 62.06
35.500.2165 | 8X0.75 mm2 | 137.38 | 62.06
35.500.2166 | 9X0.75 mm2 | 150.63 | 65.94
35.500.2167 | 10X0.75 mm2 | 161.54 | 69.81
35.500.2168 | 12X0.75 mm2 | 177.16 | 69.81
35.500.2169 | 14X0.75 mm2 | 197.44 | 75.25
35.500.2170 | 16X0.75 mm2 | 215.4 | 75.25
35.500.2171 | 18X0.75 mm2 | 233.35 | 79.13
35.500.2172 | 20X0.75 mm2 | 252.1 | 79.13
35.500.2173 | 25X0.75 mm2 | 294.29 | 79.13
35.500.2174 | 2X1.0 mm2 | 87.13 | 52.75
35.500.2175 | 3X1.0 mm2 | 98.23 | 52.75
35.500.2176 | 4X1.0 mm2 | 111 | 56.63
35.500.2177 | 5X1.0 mm2 | 128.16 | 62.06
35.500.2178 | 6X1.0 mm2 | 144.53 | 65.94
35.500.2179 | 7X1.0 mm2 | 153.9 | 65.94
35.500.2180 | 8X1.0 mm2 | 161.71 | 65.94
35.500.2181 | 9X1.0 mm2 | 178.1 | 69.81
35.500.2182 | 10X1.0 mm2 | 191.34 | 75.25
35.500.2183 | 12X1.0 mm2 | 215.56 | 75.25
35.500.2184 | 14X1.0 mm2 | 235.06 | 79.13
35.500.2185 | 16X1.0 mm2 | 260.06 | 79.13
35.500.2186 | 18X1.0 mm2 | 284.25 | 83
35.500.2187 | 20X1.0 mm2 | 307.69 | 83
35.500.2188 | 25X1.0 mm2 | 366.25 | 88.44
35.500.2189 | 2X1.5 mm2 | 95.41 | 52.75
35.500.2190 | 3X1.5 mm2 | 110.38 | 56.63
35.500.2191 | 4X1.5 mm2 | 130.5 | 62.06
35.500.2192 | 5X1.5 mm2 | 149.21 | 65.94
35.500.2193 | 6X1.5 mm2 | 164.84 | 65.94
35.500.2194 | 7X1.5 mm2 | 178.13 | 65.94
35.500.2195 | 8X1.5 mm2 | 192.19 | 65.94
35.500.2196 | 9X1.5 mm2 | 217.13 | 75.25
35.500.2197 | 10X1.5 mm2 | 235.06 | 79.13
35.500.2198 | 12X1.5 mm2 | 263.19 | 79.13
35.500.2199 | 14X1.5 mm2 | 288.19 | 79.13
35.500.2200 | 16X1.5 mm2 | 321.75 | 83
35.500.2201 | 18X1.5 mm2 | 352.19 | 88.44
35.500.2202 | 20X1.5 mm2 | 388.88 | 92.31
35.500.2203 | 25X1.5 mm2 | 457.63 | 92.31
35.500.2204 | 2X2.5 mm2 | 122.69 | 62.06
35.500.2205 | 3X2.5 mm2 | 141.44 | 62.06
35.500.2206 | 4X2.5 mm2 | 165.63 | 65.94
35.500.2207 | 5X2.5 mm2 | 193.73 | 69.81
35.500.2208 | 6X2.5 mm2 | 220.25 | 75.25
35.500.2209 | 7X2.5 mm2 | 244.44 | 79.13
35.500.2210 | 8X2.5 mm2 | 267.88 | 79.13
35.500.2211 | 9X2.5 mm2 | 293.63 | 83
35.500.2212 | 10X2.5 mm2 | 326.38 | 92.31
35.500.2213 | 12X2.5 mm2 | 370.13 | 92.31
35.500.2214 | 14X2.5 mm2 | 420.13 | 92.31
35.500.2215 | 16X2.5 mm2 | 476.31 | 101.63
35.500.2216 | 18X2.5 mm2 | 519.25 | 105.5
35.500.2217 | 20X2.5 mm2 | 564.56 | 105.5
35.500.2218 | 25X2.5 mm2 | 673.94 | 105.5
LIY(St)CY-TP sinyal kablosu
35.500.2401 | 2x2x0.22 mm2 | 71 | 52.75
35.500.2402 | 3x2x0.22 mm2 | 77.88 | 52.75
35.500.2403 | 4x2x0.22 mm2 | 84.25 | 52.75
35.500.2404 | 5x2x0.22 mm2 | 92 | 56.63
35.500.2405 | 6x2x0.22 mm2 | 104.81 | 62.06
35.500.2406 | 7x2x0.22 mm2 | 112.56 | 65.94
35.500.2407 | 8x2x0.22 mm2 | 119.44 | 65.94
35.500.2408 | 10x2x0.22 mm2 | 134.69 | 69.81
35.500.2409 | 12x2x0.22 mm2 | 144.69 | 69.81
35.500.2410 | 15x2x0.22 mm2 | 180.75 | 75.25
35.500.2411 | 18x2x0.22 mm2 | 215.88 | 79.13
35.500.2412 | 20x2x0.22 mm2 | 241 | 83
35.500.2413 | 25x2x0.22 mm2 | 256 | 83
35.500.2414 | 2x2x0.34 mm2 | 79.75 | 52.75
35.500.2415 | 3x2x0.34 mm2 | 93.25 | 56.63
35.500.2416 | 4x2x0.34 mm2 | 102.63 | 56.63
35.500.2417 | 5x2x0.34 mm2 | 121.31 | 65.94
35.500.2418 | 6x2x0.34 mm2 | 128.81 | 65.94
35.500.2419 | 7x2x0.34 mm2 | 138.81 | 65.94
35.500.2420 | 8x2x0.34 mm2 | 150.19 | 69.81
35.500.2421 | 10x2x0.34 mm2 | 173.25 | 75.25
35.500.2422 | 12x2x0.34 mm2 | 194.5 | 75.25
35.500.2423 | 15x2x0.34 mm2 | 237.13 | 79.13
35.500.2424 | 2x2x0.50 mm2 | 93.44 | 62.06
35.500.2425 | 3x2x0.50 mm2 | 108.06 | 65.94
35.500.2426 | 4x2x0.50 mm2 | 118.81 | 65.94
35.500.2427 | 5x2x0.50 mm2 | 130.81 | 69.81
35.500.2428 | 6x2x0.50 mm2 | 146.88 | 75.25
35.500.2429 | 7x2x0.50 mm2 | 160.13 | 79.13
35.500.2430 | 8x2x0.50 mm2 | 171.38 | 79.13
35.500.2431 | 9x2x0.50 mm2 | 183.5 | 83
35.500.2432 | 10x2x0.50 mm2 | 200.19 | 88.44
35.500.2433 | 12x2x0.50 mm2 | 225.19 | 88.44
35.500.2434 | 2x2x0.75 mm2 | 102.69 | 65.94
35.500.2435 | 3x2x0.75 mm2 | 119.44 | 65.94
35.500.2436 | 4x2x0.75 mm2 | 135.19 | 69.81
35.500.2437 | 5x2x0.75 mm2 | 153.75 | 75.25
35.500.2438 | 6x2x0.75 mm2 | 172.63 | 79.13
35.500.2439 | 7x2x0.75 mm2 | 187.13 | 83
35.500.2440 | 8x2x0.75 mm2 | 203.38 | 83
35.500.2441 | 10x2x0.75 mm2 | 236.56 | 92.31
35.500.2442 | 12x2x0.75 mm2 | 270.31 | 92.31
35.500.2443 | 14x2x0.75 mm2 | 280.44 | 96.19
35.500.2444 | 16x2x0.75 mm2 | 303.5 | 105.5
35.500.2445 | 18x2x0.75 mm2 | 336 | 105.5
35.500.2446 | 20x2x0.75 mm2 | 380.31 | 114.81
35.500.2447 | 25x2x0.75 mm2 | 464.06 | 114.81
35.500.2448 | 2x2x1.00 mm2 | 111.31 | 65.94
35.500.2449 | 3x2x1.00 mm2 | 135.19 | 69.81
35.500.2450 | 4x2x1.00 mm2 | 155.63 | 75.25
35.500.2451 | 5x2x1.00 mm2 | 176.38 | 79.13
35.500.2452 | 6x2x1.00 mm2 | 199.63 | 83
35.500.2453 | 7x2x1.00 mm2 | 218.81 | 88.44
35.500.2454 | 8x2x1.00 mm2 | 240.19 | 92.31
35.500.2455 | 10x2x1.00 mm2 | 264.19 | 96.19
35.500.2456 | 12x2x1.00 mm2 | 323.38 | 101.63
35.500.2457 | 14x2x1.00 mm2 | 347.25 | 105.5
35.500.2458 | 16x2x1.00 mm2 | 368.63 | 109.38
35.500.2459 | 18x2x1.00 mm2 | 407.81 | 114.81
35.500.2460 | 20x2x1.00 mm2 | 487.94 | 118.69
35.500.2461 | 25x2x1.00 mm2 | 623.06 | 122.56
35.500.2462 | 2x2x1.50 mm2 | 127.69 | 69.81
35.500.2463 | 3x2x1.50 mm2 | 156.88 | 75.25
35.500.2464 | 4x2x1.50 mm2 | 183.25 | 79.13
35.500.2465 | 5x2x1.50 mm2 | 212.13 | 83
35.500.2466 | 6x2x1.50 mm2 | 241.31 | 88.44
35.500.2467 | 7x2x1.50 mm2 | 263.94 | 92.31
35.500.2468 | 8x2x1.50 mm2 | 287.69 | 92.31
35.500.2469 | 10x2x1.50 mm2 | 354.75 | 105.5
35.500.2470 | 12x2x1.50 mm2 | 406 | 105.5
35.500.2471 | 14x2x1.50 mm2 | 421.13 | 109.38
35.500.2472 | 16x2x1.50 mm2 | 479.19 | 118.69
35.500.2473 | 18x2x1.50 mm2 | 529.31 | 122.56
35.500.2474 | 20x2x1.50 mm2 | 618.5 | 128
35.500.2475 | 25x2x1.50 mm2 | 876.13 | 131.88
35.500.2476 | 2x2x2.50 mm2 | 163.25 | 79.13
35.500.2477 | 3x2x2.50 mm2 | 205.88 | 83
35.500.2478 | 4x2x2.50 mm2 | 253.94 | 92.31
35.500.2479 | 5x2x2.50 mm2 | 291.56 | 96.19
35.500.2480 | 6x2x2.50 mm2 | 338.38 | 105.5
35.500.2481 | 7x2x2.50 mm2 | 370.88 | 105.5
35.500.2482 | 8x2x2.50 mm2 | 414.75 | 109.38
35.500.2483 | 10x2x2.50 mm2 | 491.69 | 118.69
35.500.2484 | 12x2x2.50 mm2 | 593.5 | 128
35.500.2485 | 14x2x2.50 mm2 | 624.88 | 131.88
35.500.2486 | 16x2x2.50 mm2 | 724.19 | 141.19
35.500.2487 | 18x2x2.50 mm2 | 913.06 | 145.06
35.500.2488 | 20x2x2.50 mm2 | 963.75 | 158.25
35.500.2489 | 25x2x2.50 mm2 | 1025 | 158.25
35.505.0000 | KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI
35.505.1000 | Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt) Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Kablo Tipi Empedans (ohm)
35.505.1001 | RG 6AU 75 | 120.58 | 56.63
35.505.1002 | RG 11 A/U 75 | 118.08 | 65.94
35.505.1003 | RG 59 B/U 75 | 79.06 | 56.63
35.505.1004 | RG 216 U 75 | 114.48 | 39.56
35.505.1005 | RF 75-7-1 75 | 85.79 | 39.56
35.505.1006 | RF 75-7-3 75 | 114.48 | 39.56
35.505.1007 | RG 8A/U 50 | 116.35 | 56.63
35.505.1008 | RG 58 A/U 50 | 64.4 | 48.88
35.505.1009 | RG 58 C/U 50 | 72.33 | 48.88
35.505.1010 | RG 58-U 50 | 69.96 | 48.88
35.505.1011 | RG 174-U 50 | 55.09 | 39.56
35.505.1012 | RG 212 -U 50 | 187.04 | 39.56
35.505.1013 | RG 213-U 50 | 156.55 | 69.81
35.505.1014 | RG 214-U 50 | 288.29 | 39.56
35.505.1015 | RG 59-U-4 75 | 73.35 | 52.75
35.505.1016 | RG 59-U-6 75 | 62 | 39.56
35.505.1017 | RG 6/U-4 75 | 62 | 39.56
35.505.1018 | RG 6/U-4P 75 | 66.06 | 39.56
35.505.1019 | RG 6/U-4A 75 | 80.73 | 39.56
35.505.1020 | RG 6/U-6 75 | 81.1 | 52.75
35.505.1021 | RG 6/U-6P 75 | 67.9 | 39.56
35.505.1022 | RG 6/U-6A 75 | 91.7 | 39.56
35.505.1023 | RG 11/U-4 75 | 121.95 | 69.81
35.505.1024 | RG 11/U-4P 75 | 91.7 | 39.56
35.505.1025 | RG 11/U-4A 75 | 99.29 | 39.56
35.505.1026 | RG 11/U-6 75 | 123.64 | 69.81
35.505.1027 | RG 11/U-6 A 75 | 118.7 | 39.56
35.505.1028 | RG 11/U-6P 75 | 95.08 | 39.56
35.505.1029 | HF 7537 75 | 53.4 | 39.56
35.505.1030 | RG 62 A/U 93/105 | 73.85 | 52.75
35.505.1031 | RG 62 A/U-1 93/105 | 66.06 | 39.56
35.505.1032 | RG 62 A/U-2 93/105 | 60.65 | 39.56
35.505.1033 | RG 71 B/U 93/105 | 90.89 | 52.75
35.505.2000 | BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m.)
35.505.2010 | U/UTP Cat 5e Kablo : (Ölçü :m.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavi beyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 5e Standardında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 ,TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standardlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 73.6 | 52.75
35.505.2020 | F/UTP Cat 5e Kablo: (Ölçü :m.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 5e Standartında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standardlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 77.23 | 52.75
35.505.2030 | U/UTP Cat 6 Kablo : (Ölçü :m.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 77.94 | 52.75
35.505.2040 | F/UTP Cat 6 Kablo: (Ölçü :m.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 84.66 | 52.75
35.505.2100 | Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.) İki ucunda RJ-45 konnektörü bulunan, fabrikasyon sonladırma ile sonlandırılmıiş cat ara network kablosu için fiyat farkı. Kablonun cinsine göre 35.505.2000 veya 35.515.7000'den ödeme yapılır. | 180
35.505.6100 | Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, jack temas noktası iletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva altı , Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 473.6 | 274.69
35.505.6110 | Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 509.54 | 274.69
35.505.6120 | Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, | 542.35 | 274.69
montaj,test,nakliye dahil .
35.505.6130 | Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 542.35 | 274.69
35.505.6140 | Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz :(Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva üstü ,Tek portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,arka kapak (backbox) ,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 542.35 | 274.69
35.505.6150 | Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva üstü ,İki portlu , PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı,arka kapak (backbox) Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 542.35 | 274.69
35.505.6160 | Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, Tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil | 478.29 | 274.69
35.505.6170 | Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmış , dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dahil . | 636.1 | 274.69
35.505.6180 | Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , Tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 542.35 | 274.69
35.505.6190 | Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Sıva Üstü , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 682.98 | 274.69
35.505.6200 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz :(Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil . | 504.85 | 274.69
35.505.6210 | Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz :(Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve | 698.6 | 274.69
250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uyunlu, Sıva altı , İki portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil .
35.505.7100 | Utp Cat 5e Patch Panel:(Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil.
35.505.7101 | 24 Portlu | 3685.35 | 1489.06
35.505.7102 | 48 Portlu | 5652.34 | 1489.06
35.505.7200 | Ftp Cat 5e Patch Panel : (Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat 5e Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü , 19 inch genişliğinde , Ekranlanmış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil.
35.505.7201 | 24 Portlu | 5079.46 | 1489.06
35.505.7202 | 48 Portlu | 6154.61 | 1489.06
35.505.7300 | Utp Cat 6 Patch Panel:(Ölçü :ad.) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz bandgenişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde , Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket,işçilik, montaj , test dahil
35.505.7301 | 24 Portlu | 5837.14 | 1489.06
35.505.7302 | 48 Portlu | 11255.96 | 1489.06
35.510.0000 | ANA HAT TESİSATI: (TS-3930)
35.510.1100 | Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina içerisinde 0,5 mm. çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.510.1101 | 1 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 100.66 | 81
35.510.1102 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 108.63 | 84.88
35.510.1103 | 4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14 | 121.54 | 87.75
35.510.1104 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 136.58 | 91.63
35.510.1105 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 | 157.21 | 95.5
35.510.1107 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 248.68 | 120.88
35.510.1108 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 | 294.16 | 127.31
35.510.1109 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 415.76 | 147.25
35.510.1110 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37 | 663.83 | 169.75
35.510.1200 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930) Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen
yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz,betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dahilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dahil (bina haricinde ve dahilinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)
35.510.1201 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 88.6 | 62.06
35.510.1202 | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 111.73 | 65.94
35.510.1203 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 130.1 | 69.81
35.510.1204 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 187.35 | 79.13
35.510.1205 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 222.99 | 88.44
35.510.1206 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 324.99 | 96.19
35.510.1207 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 520.76 | 118.69
35.510.1208 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 856.09 | 131.88
35.510.1209 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 946.78 | 148.94
35.510.1300 | Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.)
35.510.1301 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 129.95 | 65.94
35.510.1302 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 181.31 | 75.25
35.510.1303 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 226 | 79.13
35.510.1304 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 314.35 | 88.44
35.510.1305 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 532.06 | 105.5
35.510.1306 | 150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 740.91 | 122.56
35.510.1307 | 200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 950.19 | 131.88
35.510.1400 | Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.)
35.510.1401 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 219.6 | 79.13
35.510.1402 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 334.65 | 96.19
35.510.1403 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 451.3 | 105.5
35.510.1404 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 678.26 | 122.56
35.510.1500 | Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.) Bina haricinde veya dahilinde 0,9 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklen dirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.
35.510.1501 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 216.54 | 83
35.510.1502 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 351.98 | 105.5
35.510.1503 | 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 458.66 | 114.81
35.510.1504 | 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 718.18 | 131.88
35.510.1505 | 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) | 1366.3 | 162.13
35.510.1600 | Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.) Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteşeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp şekillendirilmesi lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.510.1601 | 10 Çifte kadar | 1176.23 | 803.13
35.510.1602 | 30 Çifte kadar. | 1527.49 | 803.13
35.510.1603 | 50 Çifte kadar | 2142.93 | 1140.63
35.510.1604 | 100 Çifte kadar | 2974.01 | 1478.13
35.510.1605 | 150 Çifte kadar | 3673.69 | 1879.69
35.510.1606 | 200 Çifte kadar | 4283.15 | 2217.19
35.510.1700 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)
(TSE kalite uygunluk belgeli) Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması diğer özellikler 35.510.1600 birim fiyat numarası ile aynı.
35.510.1701 | 20 Çifte kadar | 1580.13 | 803.13
35.510.1702 | 30 Çifte kadar | 1998.86 | 803.13
35.510.1703 | 50 Çifte kadar | 3116.16 | 1140.63
35.510.1704 | 100 Çifte kadar | 4131.51 | 1478.13
35.510.1705 | 150 Çifte kadar | 5899.09 | 1879.69
35.510.1706 | 200 Çifte kadar | 7761.19 | 2217.19
35.510.1800 | Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.) (TSE Kalite Uygunluk Belgeli) Cam elyaf takviyeli polyester malzemeden mamul Etanj Telefon Kutusu: Vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını sıyırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü. (Kesmesiz) Paslanmaz çelikten mamul modül çatısı dahil doğa şartlarından etkilenmeyen kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması.Diğer özellikleri 35.510.1600 birim fiyat numarası ile aynı.
35.510.1801 | 30 Çifte kadar | 2285.73 | 803.13
35.510.1802 | 50 Çifte kadar | 3015.93 | 1140.63
35.510.1803 | 80 Çifte kadar | 4462.65 | 1478.13
35.510.1804 | 100 Çifte kadar | 5222.66 | 1815.63
35.510.1805 | 150 Çifte kadar | 6979.99 | 2217.19
35.510.1806 | 200 Çifte kadar | 8416.39 | 2217.19
35.510.1900 | Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.) Masa veya duvar telefonu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. TSE kalite belgeli.
35.510.1901 | Servis tipi | 282.34
35.510.1902 | Tuş kadranlı otomatik tip | 1295.81
35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi: (Ölçü: Ad.) Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 35.510.0000'dan ödeme yapılır. | 1793.44 | 1361.69
35.510.2100 | Paralel Telefon sortisi: (Ölçü: Ad.) Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS EN 60708) kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 35.510.0000'dan ödeme yapılır. | 1252.31 | 939.31
35.510.2200 | Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 35.510.2000 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve PVC izoleli polietilen kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 35.510.0000'dan ödeme yapılır. | 1873.91 | 1361.69
35.510.2300 | Telefon fiş - prizi: (Ölçü: Ad.) Sıva altında veya üstünde kullanılacak şekilde ve kuvvetli akımla kullanılan fiş ve prizlerden farklı şekilde erkek ve dişi kontakları bulunan, telefon makinaları bağlantısı için, vidalı bağlantı uçlarını haiz yanmayan malzemeden gövdeli özel telefon fiş - prizi, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte. | 437.66 | 274.69
35.510.3100 | Telefon tesisatı sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım | 1846.91 | 1352.38
kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için BFT.No. 35.515.5000'den ödeme yapılır.
35.510.3200 | Paralel Telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.) HFFR boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, LSOH kılıflı telefon kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 35.515.5000'den ödeme yapılır. | 1280.6 | 935.44
35.510.3300 | Etanj telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 35.510.3100 ile aynı, yalnız etanj malzeme ve LSOH izoleli polietilen veya LSOH kılıflı telefon kabloları ile telefon sortisi yapılması. Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 35.515.5000'den ödeme yapılır. | 1925.85 | 1352.38
35.510.4100 | VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.) Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-21, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil
35.510.4105 | 1x2x0,5+0,5 | 47.21 | 39.56
35.510.4110 | 2x2x0,5+0,5 | 55.18 | 43.44
35.510.4115 | 3x2x0,5+0,5 | 63.91 | 48.88
35.510.4120 | 4x2x0,5+0,5 | 70.65 | 48.88
35.510.4125 | 6x2x0,5+0,5 | 85.69 | 52.75
35.510.4130 | 10x2x0,5+0,5 | 106.33 | 56.63
35.510.4135 | 20x2x0,5+0,5 | 166.51 | 65.94
35.510.4140 | 30x2x0,5+0,5 | 209.44 | 69.81
35.510.4145 | 50x2x0,5+0,5 | 301.94 | 79.13
35.510.4150 | 100x2x0,5+0,5 | 553.88 | 105.5
35.510.4155 | 200x2x0,5+0,5 | 1021.49 | 131.88
35.510.4200 | PDV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.) Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil
35.510.4205 | 1x2x0,5+0,5 | 47.63 | 39.56
35.510.4210 | 2x2x0,5+0,5 | 55.68 | 43.44
35.510.4215 | 3x2x0,5+0,5 | 66.08 | 48.88
35.510.4220 | 4x2x0,5+0,5 | 70.65 | 48.88
35.510.4225 | 6x2x0,5+0,5 | 84.69 | 52.75
35.510.4230 | 10x2x0,5+0,5 | 107.95 | 56.63
35.510.4235 | 20x2x0,5+0,5 | 162.15 | 65.94
35.510.4240 | 30x2x0,5+0,5 | 210.38 | 69.81
35.510.4245 | 50x2x0,5+0,5 | 311.7 | 79.13
35.510.4250 | 100x2x0,5+0,5 | 559.56 | 105.5
35.510.4255 | 200x2x0,5+0,5 | 1021.49 | 131.88
35.515.0000 | HALOJENSİZ KABLOLAR
35.515.1000 | J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e
uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.515.1001 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 73.16 | 52.75
35.515.1002 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 84.85 | 52.75
35.515.1003 | 3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 105.41 | 62.06
35.515.1004 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 120.93 | 62.06
35.515.1009 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 82.5 | 52.75
35.515.1010 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 109.24 | 62.06
35.515.1011 | 3 x 2 x 1 + 1 mm2 | 131.16 | 65.94
35.515.1012 | 4 x 2 x 1 + 1 mm2 | 158.76 | 75.25
35.515.1017 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 112.4 | 62.06
35.515.1018 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 151.85 | 69.81
35.515.1019 | 3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 192.23 | 79.13
35.515.1020 | 4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 227.16 | 83
35.515.1025 | 1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 147.98 | 65.94
35.515.1026 | 2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 211.5 | 79.13
35.515.1027 | 3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 277.16 | 92.31
35.515.1028 | 4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 | 335 | 92.31
35.515.2000 | LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13755 standardına uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.515.2044 | 2X0.50 mm2 | 67.24 | 48.88
35.515.2045 | 3X0.50 mm2 | 76.96 | 52.75
35.515.2046 | 4X0.50 mm2 | 82.81 | 52.75
35.515.2047 | 5X0.50 mm2 | 89.48 | 52.75
35.515.2048 | 6X0.50 mm2 | 96.81 | 52.75
35.515.2049 | 7X0.50 mm2 | 102.16 | 52.75
35.515.2050 | 8X0.50 mm2 | 112.34 | 56.63
35.515.2051 | 9X0.50 mm2 | 124.1 | 62.06
35.515.2052 | 10X0.50 mm2 | 134.78 | 65.94
35.515.2053 | 12X0.50 mm2 | 145.38 | 65.94
35.515.2054 | 14X0.50 mm2 | 158.01 | 65.94
35.515.2055 | 16X0.50 mm2 | 170.65 | 65.94
35.515.2056 | 18X0.50 mm2 | 186.38 | 69.81
35.515.2057 | 20X0.50 mm2 | 199.8 | 69.81
35.515.2058 | 25X0.50 mm2 | 239.99 | 75.25
35.515.2059 | 2X0.75 mm2 | 79.58 | 52.75
35.515.2060 | 3X0.75 mm2 | 88.34 | 52.75
35.515.2061 | 4X0.75 mm2 | 97.2 | 52.75
35.515.2062 | 5X0.75 mm2 | 107.71 | 52.75
35.515.2063 | 6X0.75 mm2 | 121.38 | 56.63
35.515.2064 | 7X0.75 mm2 | 128.21 | 56.63
35.515.2065 | 8X0.75 mm2 | 146.56 | 65.94
35.515.2066 | 9X0.75 mm2 | 156.65 | 65.94
35.515.2067 | 10X0.75 mm2 | 167.78 | 65.94
35.515.2068 | 12X0.75 mm2 | 184.96 | 65.94
35.515.2069 | 14X0.75 mm2 | 211.11 | 69.81
35.515.2070 | 16X0.75 mm2 | 236.16 | 75.25
35.515.2071 | 18X0.75 mm2 | 259.64 | 79.13
35.515.2072 | 20X0.75 mm2 | 279.24 | 79.13
35.515.2073 | 25X0.75 mm2 | 329.14 | 79.13
35.515.2074 | 2X1.0 mm2 | 85.9 | 52.75
35.515.2075 | 3X1.0 mm2 | 97.05 | 52.75
35.515.2076 | 4X1.0 mm2 | 109.49 | 52.75
35.515.2077 | 5X1.0 mm2 | 125.91 | 56.63
35.515.2078 | 6X1.0 mm2 | 143.56 | 62.06
35.515.2079 | 7X1.0 mm2 | 153.43 | 62.06
35.515.2080 | 8X1.0 mm2 | 169.49 | 65.94
35.515.2081 | 9X1.0 mm2 | 180.93 | 65.94
35.515.2082 | 10X1.0 mm2 | 199.24 | 69.81
35.515.2083 | 12X1.0 mm2 | 222 | 69.81
35.515.2084 | 14X1.0 mm2 | 252.13 | 75.25
35.515.2085 | 16X1.0 mm2 | 282.36 | 79.13
35.515.2086 | 18X1.0 mm2 | 303.78 | 79.13
35.515.2087 | 20X1.0 mm2 | 330.7 | 83
35.515.2088 | 25X1.0 mm2 | 393.29 | 83
35.515.2089 | 2X1.5 mm2 | 97.3 | 52.75
35.515.2090 | 3X1.5 mm2 | 114.4 | 52.75
35.515.2091 | 4X1.5 mm2 | 135.06 | 56.63
35.515.2092 | 5X1.5 mm2 | 157.79 | 62.06
35.515.2093 | 6X1.5 mm2 | 181.56 | 65.94
35.515.2094 | 7X1.5 mm2 | 196.06 | 65.94
35.515.2095 | 8X1.5 mm2 | 214.06 | 65.94
35.515.2096 | 9X1.5 mm2 | 236.8 | 69.81
35.515.2097 | 10X1.5 mm2 | 259.1 | 75.25
35.515.2098 | 12X1.5 mm2 | 297.55 | 79.13
35.515.2099 | 14X1.5 mm2 | 335.56 | 79.13
35.515.2100 | 16X1.5 mm2 | 371.85 | 79.13
35.515.2101 | 18X1.5 mm2 | 406.81 | 83
35.515.2102 | 20X1.5 mm2 | 450.28 | 88.44
35.515.2103 | 25X1.5 mm2 | 545.73 | 92.31
35.515.2104 | 2X2.5 mm2 | 128.41 | 62.06
35.515.2105 | 3X2.5 mm2 | 158.46 | 65.94
35.515.2106 | 4X2.5 mm2 | 185.85 | 65.94
35.515.2107 | 5X2.5 mm2 | 220.69 | 69.81
35.515.2108 | 6X2.5 mm2 | 255.5 | 75.25
35.515.2109 | 7X2.5 mm2 | 279.33 | 75.25
35.515.2110 | 8X2.5 mm2 | 311.5 | 79.13
35.515.2111 | 9X2.5 mm2 | 347.35 | 88.44
35.515.2112 | 10X2.5 mm2 | 380.41 | 88.44
35.515.2113 | 12X2.5 mm2 | 440.35 | 92.31
35.515.2114 | 14X2.5 mm2 | 496.43 | 92.31
35.515.2115 | 16X2.5 mm2 | 556.4 | 96.19
35.515.2116 | 18X2.5 mm2 | 619.71 | 101.63
35.515.2117 | 20X2.5 mm2 | 699.58 | 105.5
35.515.2118 | 25X2.5 mm2 | 853.61 | 114.81
35.515.2200 | 2X0,22 mm2 | 57.63 | 43.44
35.515.2201 | 3X0,22 mm2 | 61.2 | 43.44
35.515.2202 | 4X0,22 mm2 | 70.45 | 48.88
35.515.2203 | 5X0,22 mm2 | 74.56 | 48.88
35.515.2204 | 6X0,22 mm2 | 78.71 | 48.88
35.515.2205 | 7X0,22 mm2 | 81.79 | 48.88
35.515.2206 | 8X0,22 mm2 | 89.55 | 52.75
35.515.2207 | 9X0,22 mm2 | 93.14 | 52.75
35.515.2208 | 10X0,22 mm2 | 97.51 | 52.75
35.515.3000 | LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.
35.515.3001 | 2x2x0.22 mm2 | 70.98 | 52.75
35.515.3002 | 3x2x0.22 mm2 | 79.08 | 52.75
35.515.3003 | 4x2x0.22 mm2 | 85.66 | 52.75
35.515.3004 | 5x2x0.22 mm2 | 96.1 | 56.63
35.515.3005 | 6x2x0.22 mm2 | 108.3 | 62.06
35.515.3006 | 7x2x0.22 mm2 | 115.73 | 62.06
35.515.3007 | 8x2x0.22 mm2 | 127.19 | 65.94
35.515.3008 | 10x2x0.22 mm2 | 141.53 | 65.94
35.515.3009 | 12x2x0.22 mm2 | 163.98 | 69.81
35.515.3010 | 15x2x0.22 mm2 | 198.94 | 75.25
35.515.3011 | 18x2x0.22 mm2 | 236.56 | 79.13
35.515.3012 | 20x2x0.22 mm2 | 260.19 | 79.13
35.515.3013 | 25x2x0.22 mm2 | 315.06 | 88.44
35.515.3024 | 2x2x0.50 mm2 | 91.04 | 56.63
35.515.3025 | 3x2x0.50 mm2 | 112.51 | 62.06
35.515.3026 | 4x2x0.50 mm2 | 130.56 | 65.94
35.515.3027 | 5x2x0.50 mm2 | 148.79 | 69.81
35.515.3028 | 6x2x0.50 mm2 | 169.4 | 75.25
35.515.3029 | 7x2x0.50 mm2 | 188.48 | 79.13
35.515.3030 | 8x2x0.50 mm2 | 202.14 | 79.13
35.515.3031 | 9x2x0.50 mm2 | 219.86 | 79.13
35.515.3032 | 10x2x0.50 mm2 | 238.91 | 83
35.515.3033 | 12x2x0.50 mm2 | 283.18 | 88.44
35.515.3034 | 2x2x0.75 mm2 | 104.6 | 62.06
35.515.3035 | 3x2x0.75 mm2 | 128.03 | 65.94
35.515.3036 | 4x2x0.75 mm2 | 150.48 | 69.81
35.515.3037 | 5x2x0.75 mm2 | 175.31 | 75.25
35.515.3038 | 6x2x0.75 mm2 | 196.06 | 79.13
35.515.3039 | 7x2x0.75 mm2 | 218 | 79.13
35.515.3040 | 8x2x0.75 mm2 | 240.44 | 83
35.515.3041 | 10x2x0.75 mm2 | 295.48 | 92.31
35.515.3042 | 12x2x0.75 mm2 | 346.1 | 92.31
35.515.3043 | 14x2x0.75 mm2 | 383.74 | 96.19
35.515.3044 | 16x2x0.75 mm2 | 438.61 | 105.5
35.515.3045 | 18x2x0.75 mm2 | 475.74 | 105.5
35.515.3046 | 20x2x0.75 mm2 | 572.41 | 109.38
35.515.3047 | 25x2x0.75 mm2 | 757.23 | 118.69
35.515.3048 | 2x2x1.00 mm2 | 126.34 | 65.94
35.515.3049 | 3x2x1.00 mm2 | 152.5 | 65.94
35.515.3050 | 4x2x1.00 mm2 | 186.28 | 75.25
35.515.3051 | 5x2x1.00 mm2 | 216.31 | 79.13
35.515.3052 | 6x2x1.00 mm2 | 245.5 | 83
35.515.3053 | 7x2x1.00 mm2 | 279.63 | 88.44
35.515.3054 | 8x2x1.00 mm2 | 303.43 | 88.44
35.515.3055 | 10x2x1.00 mm2 | 371.93 | 96.19
35.515.3056 | 12x2x1.00 mm2 | 437.74 | 96.19
35.515.3057 | 14x2x1.00 mm2 | 497.68 | 105.5
35.515.3058 | 16x2x1.00 mm2 | 549.99 | 105.5
35.515.3059 | 18x2x1.00 mm2 | 614.99 | 114.81
35.515.3060 | 20x2x1.00 mm2 | 752.16 | 118.69
35.515.3061 | 25x2x1.00 mm2 | 984.23 | 128
35.515.3062 | 2x2x1.50 mm2 | 142.38 | 65.94
35.515.3063 | 3x2x1.50 mm2 | 181.69 | 69.81
35.515.3064 | 4x2x1.50 mm2 | 220.88 | 75.25
35.515.3065 | 5x2x1.50 mm2 | 258.5 | 79.13
35.515.3066 | 6x2x1.50 mm2 | 303.25 | 88.44
35.515.3067 | 7x2x1.50 mm2 | 351 | 92.31
35.515.3068 | 8x2x1.50 mm2 | 386.6 | 92.31
35.515.3069 | 10x2x1.50 mm2 | 474.05 | 105.5
35.515.3070 | 12x2x1.50 mm2 | 568.55 | 105.5
35.515.3071 | 14x2x1.50 mm2 | 629.79 | 109.38
35.515.3072 | 16x2x1.50 mm2 | 713.35 | 118.69
35.515.3073 | 18x2x1.50 mm2 | 785.91 | 118.69
35.515.3074 | 20x2x1.50 mm2 | 970.73 | 128
35.515.3075 | 25x2x1.50 mm2 | 1229.43 | 131.88
35.515.3076 | 2x2x2.50 mm2 | 188.44 | 69.81
35.515.3077 | 3x2x2.50 mm2 | 256.81 | 79.13
35.515.3078 | 4x2x2.50 mm2 | 322.31 | 92.31
35.515.3079 | 5x2x2.50 mm2 | 376.31 | 92.31
35.515.3080 | 6x2x2.50 mm2 | 435.88 | 96.19
35.515.3081 | 7x2x2.50 mm2 | 495.81 | 105.5
35.515.3082 | 8x2x2.50 mm2 | 549.99 | 105.5
35.515.3083 | 10x2x2.50 mm2 | 668.99 | 114.81
35.515.3084 | 12x2x2.50 mm2 | 807.85 | 118.69
35.515.3085 | 14x2x2.50 mm2 | 899.49 | 122.56
35.515.3086 | 16x2x2.50 mm2 | 1048.86 | 131.88
35.515.3087 | 18x2x2.50 mm2 | 1175.91 | 135.75
35.515.3088 | 20x2x2.50 mm2 | 1286.48 | 145.06
35.515.3089 | 25x2x2.50 mm2 | 1383.18 | 148.94
35.515.4000 | LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) AL-PES sarma bandı ve kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı TS EN 50290-2-27'ya uygun, alev geciktirici HFFR kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.515.4001 | 2X0,22 mm2 | 61.45 | 43.44
35.515.4002 | 3X0,22 mm2 | 71.5 | 48.88
35.515.4003 | 4X0,22 mm2 | 75.84 | 48.88
35.515.4004 | 5X0,22 mm2 | 81.31 | 48.88
35.515.4005 | 6X0,22 mm2 | 89.98 | 52.75
35.515.4006 | 7X0,22 mm2 | 93 | 52.75
35.515.4007 | 8X0,22 mm2 | 97.66 | 52.75
35.515.4008 | 10X0,22 mm2 | 109.06 | 52.75
35.515.4009 | 2X0,50 mm2 | 75.65 | 52.75
35.515.4010 | 3X0,50 mm2 | 82.75 | 52.75
35.515.4011 | 4X0,50 mm2 | 89.65 | 52.75
35.515.4012 | 5X0,50 mm2 | 101.78 | 56.63
35.515.4013 | 6X0,50 mm2 | 115.14 | 62.06
35.515.4014 | 7X0,50 mm2 | 120.78 | 62.06
35.515.4015 | 8X0,50 mm2 | 127.73 | 62.06
35.515.4016 | 10X0,50 mm2 | 147.03 | 65.94
35.515.4017 | 2X0,75 mm2 | 82.4 | 52.75
35.515.4018 | 3X0,75 mm2 | 91.64 | 52.75
35.515.4019 | 4X0,75 mm2 | 102 | 52.75
35.515.4020 | 5X0,75 mm2 | 122.24 | 62.06
35.515.4021 | 6X0,75 mm2 | 132.96 | 62.06
35.515.4022 | 7X0,75 mm2 | 140.6 | 62.06
35.515.4023 | 8X0,75 mm2 | 154.2 | 65.94
35.515.4024 | 10X0,75 mm2 | 181.2 | 69.81
35.515.4025 | 2X1,0 mm2 | 88.89 | 52.75
35.515.4026 | 3X1,0 mm2 | 100.6 | 52.75
35.515.4027 | 4X1,0 mm2 | 118.53 | 56.63
35.515.4028 | 5X1,0 mm2 | 136.54 | 62.06
35.515.4029 | 6X1,0 mm2 | 154.04 | 65.94
35.515.4030 | 7X1,0 mm2 | 163.91 | 65.94
35.515.4031 | 8X1,0 mm2 | 176.11 | 65.94
35.515.4032 | 10X1,0 mm2 | 213.63 | 75.25
35.515.4033 | 2X1,5 mm2 | 106.31 | 56.63
35.515.4034 | 3X1,5 mm2 | 123.11 | 56.63
35.515.4035 | 4X1,5 mm2 | 146.89 | 62.06
35.515.4036 | 5X1,5 mm2 | 169.56 | 65.94
35.515.4037 | 6X1,5 mm2 | 190.48 | 65.94
35.515.4038 | 7X1,5 mm2 | 203.98 | 65.94
35.515.4039 | 8X1,5 mm2 | 225.75 | 69.81
35.515.4040 | 10X1,5 mm2 | 274.29 | 79.13
35.515.4041 | 2X2,5 mm2 | 137.91 | 65.94
35.515.4042 | 3X2,5 mm2 | 165.78 | 65.94
35.515.4043 | 4X2,5 mm2 | 198.15 | 69.81
35.515.4044 | 5X2,5 mm2 | 234.65 | 75.25
35.515.4045 | 6X2,5 mm2 | 263.05 | 75.25
35.515.4046 | 7X2,5 mm2 | 290.28 | 79.13
35.515.4047 | 8X2,5 mm2 | 321.95 | 79.13
35.515.4048 | 10X2,5 mm2 | 394.16 | 88.44
35.515.5000 | HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI
35.515.5100 | PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.) Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil
35.515.5120 | 1x2x0,5+0,5 | 48.41 | 39.56
35.515.5121 | 2x2x0,5+0,5 | 55.65 | 43.44
35.515.5122 | 3x2x0,5+0,5 | 64.41 | 48.88
35.515.5123 | 4x2x0,5+0,5 | 67.88 | 48.88
35.515.5126 | 6x2x0,5+0,5 | 78.8 | 52.75
35.515.5130 | 10x2x0,5+0,5 | 98 | 56.63
35.515.5135 | 20x2x0,5+0,5 | 147.13 | 65.94
35.515.5140 | 30x2x0,5+0,5 | 188.74 | 69.81
35.515.5145 | 50x2x0,5+0,5 | 277.94 | 79.13
35.515.5150 | 100x2x0,5+0,5 | 477.66 | 105.5
35.515.5155 | 150x2x0,5+0,5 | 675.56 | 131.88
35.515.5160 | 200x2x0,5+0,5 | 869.44 | 154.38
35.515.5200 | HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.) Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), LSOH yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-26, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-24 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dahil
35.515.5220 | 1x2x0,5+0,5 | 49.46 | 39.56
35.515.5221 | 2x2x0,5+0,5 | 57.48 | 43.44
35.515.5222 | 3x2x0,5+0,5 | 66.63 | 48.88
35.515.5223 | 4x2x0,5+0,5 | 71.48 | 48.88
35.515.5226 | 6x2x0,5+0,5 | 84.35 | 52.75
35.515.5230 | 10x2x0,5+0,5 | 104.43 | 56.63
35.515.5235 | 20x2x0,5+0,5 | 157.93 | 65.94
35.515.5240 | 30x2x0,5+0,5 | 201.39 | 69.81
35.515.5245 | 50x2x0,5+0,5 | 291.5 | 79.13
35.515.5250 | 100x2x0,5+0,5 | 523.95 | 105.5
35.515.5255 | 200x2x0,5+0,5 | 894.01 | 131.88
35.515.7000 | HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI
35.515.7010 | U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü :m Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 72.53 | 48.88
35.515.7020 | F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) | 82.93 | 52.75
35.515.7030 | U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü :m) | 86.45 | 52.75
Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.515.7040 | F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü :m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 88.73 | 52.75
35.515.7100 | F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 500 Mhz band genişliği ve 500 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu alüminyum folyo korumalı bükümlü perler etrafı polyester-alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class Ea CAT 6a standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 94.19 | 56.63
35.515.7200 | S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 600 Mhz band genişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu polyester-alüminyum folyo korumalı bükümlü perler etrafı kalaylı bakır tel örgü ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class F CAT 7 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 114.56 | 56.63
35.515.8000 | Halojensiz Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : m.) (LS HFFR) TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.515.8001 | RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR | 65.33 | 52.75
35.515.8002 | RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR | 70.76 | 52.75
35.515.8003 | RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR | 75.36 | 52.75
35.515.8010 | RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR | 71.39 | 52.75
35.515.8011 | RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR | 75.85 | 56.63
35.515.8012 | RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR | 79.15 | 52.75
35.515.8013 | RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR | 89.35 | 56.63
35.515.8014 | RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR | 85.85 | 56.63
35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR | 90.45 | 56.63
35.515.8020 | RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR | 115.75 | 69.81
35.515.8021 | RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR | 124.08 | 69.81
35.515.8022 | RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR | 143.93 | 69.81
35.515.8023 | RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR | 131.24 | 69.81
35.515.8024 | RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR | 138.44 | 69.81
35.515.8030 | RG 58 C/U HFFR (50 ohm) | 84.94 | 48.88
35.515.8031 | RG 213 U HFFR (50 ohm) | 205.78 | 69.81
35.520.0000 | YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
35.520.5000 | JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu, TS EN 60228'e uygun mono tavlı bakır telli, üzerine VDE 0815 standartlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş, damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, TS 13767 standardına uygun, RAL 3000 kırmızı veya RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu belgelerine sahip yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.520.5001 | 1x2x0,8+0,8 mm2 | 78.96 | 52.75
35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 | 91.49 | 52.75
35.520.5003 | 3x2x0,8+0,8 mm2 | 120.11 | 62.06
35.520.5004 | 4x2x0,8+0,8 mm2 | 138.25 | 65.94
35.520.5005 | 10x2x0,8+0,8 mm2 | 252.95 | 79.13
35.520.5006 | 1x2x1+0,8 mm2 | 86.21 | 52.75
35.520.5007 | 2x2x1+0,8 mm2 | 115.68 | 62.06
35.520.5008 | 3x2x1+0,8 mm2 | 151.73 | 65.94
35.520.5009 | 4x2x1+0,8 mm2 | 177.03 | 69.81
35.520.5010 | 10x2x1+0,8 mm2 | 360.6 | 88.44
35.520.5011 | 1x2x1,5+0,8 mm2 | 112.98 | 62.06
35.520.5012 | 2x2x1,5+0,8 mm2 | 153.39 | 65.94
35.520.5013 | 3x2x1,5+0,8 mm2 | 211.46 | 75.25
35.520.5014 | 4x2x1,5+0,8 mm2 | 259.39 | 79.13
35.520.5015 | 10x2x1,5+0,8 mm2 | 536.59 | 109.38
35.520.6000 | LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda, halojensiz ve yangına dayanıklı sinyal ve haberleşme kablosu olarak kullanılan, TS EN 60228'e uygun, elektrolitik bakır telli, DIN 47100 standarlarına uygun renklerde TS EN 50290-2-26'ya uygun halojensiz kılıf ile izole edilmiş damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf polyester bant ile sabitlenmiş, aleve karşı dayanımı arttırmak için özel alev gecektiricili cam elyaf bant ile sarılı, alüminyum kaplı polyester bant ile birlikte kalaylı veya tavlı toprak iletkeni ile ekranlanmış olacak, TS 13734 standardına uygun, DIN 47100'e uygun olarak RAL 2003 turuncu renkte, TS EN 50290-2-27'ye uygun halojensiz dış kılıflı, sabit koşullardaki sıcaklığı -30 °C ile +70 °C arasında olan, yangın şartları altında IEC 60331-21 standardına göre 180 dakika, EN 50200 standartına göre 120 dakika boyunca devre bütünlüğünü sağlayan, TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-24 alev geciktirme, TS EN 61034-2 duman yoğunluğu, belgelerine sahip yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.520.6001 | 2x0,75 mm2 | 89.7 | 56.63
35.520.6002 | 3x0,75 mm2 | 99.15 | 56.63
35.520.6003 | 4x0,75 mm2 | 114.25 | 62.06
35.520.6004 | 5x0,75 mm2 | 128.4 | 65.94
35.520.6005 | 6x0,75 mm2 | 138.98 | 65.94
35.520.6006 | 7x0,75 mm2 | 148.89 | 65.94
35.520.6007 | 8x0,75 mm2 | 161.16 | 69.81
35.520.6008 | 10x0,75 mm2 | 191.65 | 79.13
35.520.6009 | 2x1 mm2 | 94.65 | 56.63
35.520.6010 | 3x1 mm2 | 112.13 | 62.06
35.520.6011 | 4x1 mm2 | 127.65 | 65.94
35.520.6012 | 5x1 mm2 | 148.01 | 65.94
35.520.6013 | 6x1 mm2 | 167.35 | 69.81
35.520.6014 | 7x1 mm2 | 179.56 | 69.81
35.520.6015 | 8x1 mm2 | 198.84 | 75.25
35.520.6016 | 10x1 mm2 | 229.59 | 79.13
35.520.6017 | 2x1,5 mm2 | 110.8 | 62.06
35.520.6018 | 3x1,5 mm2 | 132.84 | 65.94
35.520.6019 | 4x1,5mm2 | 150.03 | 65.94
35.520.6020 | 5x1,5 mm2 | 172.58 | 69.81
35.520.6021 | 6x1,5 mm2 | 204.05 | 79.13
35.520.6022 | 7x1,5 mm2 | 219.78 | 79.13
35.520.6023 | 8x1,5 mm2 | 235.29 | 79.13
35.520.6024 | 10x1,5 mm2 | 286.56 | 92.31
35.520.7000 | LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan, dış kılıfı alev geciktirici TS EN 50290-2-27'ya uygun, HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017'e uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.520.7001 | 2X0,75 mm2 | 86.08 | 52.75
35.520.7002 | 3X0,75 mm2 | 96.39 | 52.75
35.520.7003 | 4X0,75 mm2 | 108.1 | 52.75
35.520.7004 | 5X0,75 mm2 | 123.14 | 56.63
35.520.7005 | 6X0,75 mm2 | 141.95 | 56.63
35.520.7006 | 7X0,75 mm2 | 155.81 | 62.06
35.520.7007 | 8X0,75 mm2 | 175.01 | 65.94
35.520.7008 | 10X0,75 mm2 | 199.68 | 65.94
35.520.7009 | 2X1,0 mm2 | 92.88 | 52.75
35.520.7010 | 3X1,0 mm2 | 105.21 | 52.75
35.520.7011 | 4X1,0 mm2 | 118.15 | 52.75
35.520.7012 | 5X1,0 mm2 | 134.46 | 56.63
35.520.7013 | 6X1,0 mm2 | 161.85 | 62.06
35.520.7014 | 7X1,0 mm2 | 169.39 | 62.06
35.520.7015 | 8X1,0 mm2 | 183.09 | 65.94
35.520.7016 | 10X1,0 mm2 | 215.1 | 69.81
35.520.7017 | 2X1,5 mm2 | 108.26 | 56.63
35.520.7018 | 3X1,5 mm2 | 124.43 | 56.63
35.520.7019 | 4X1,5 mm2 | 147.85 | 62.06
35.520.7020 | 5X1,5 mm2 | 170.5 | 65.94
35.520.7021 | 6X1,5 mm2 | 198.91 | 65.94
35.520.7022 | 7X1,5 mm2 | 215.94 | 65.94
35.520.7023 | 8X1,5 mm2 | 238.7 | 75.25
35.520.7024 | 10X1,5 mm2 | 282.56 | 79.13
35.520.7025 | 2X2,5 mm2 | 141.81 | 65.94
35.520.7026 | 3X2,5 mm2 | 168.95 | 65.94
35.520.7027 | 4X2,5 mm2 | 201.55 | 69.81
35.520.7028 | 5X2,5 mm2 | 244.2 | 75.25
35.520.7029 | 6X2,5 mm2 | 273.13 | 75.25
35.525.1000 | HDMI KABLO VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ
35.525.1100 | HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m) Kablo HDMI 2.0 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı olacaktır.3D teknolojisini, ses dönüş kanalı (ARC) ve 18Gbps bant genişliğini destekleyen, konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi.
35.525.1110 | 1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo | 329.44 | 70.06
35.525.1115 | 3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo | 382.56 | 70.06
35.525.1120 | 5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo | 433.6 | 70.06
35.525.1125 | 10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo | 813.6 | 137.56
35.525.1130 | 15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo | 938.6 | 137.56
35.525.1135 | 20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo | 1386.53 | 137.56
35.525.1200 | HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m) Kablo HDMI 2.1 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı olacaktır.3D teknolojisini, gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC), dinamik HDR ve 48Gbps bant genişliğini destekleyen, konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi.
35.525.1210 | 1,5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo | 642.98 | 70.06
35.525.1215 | 3 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo | 870.06 | 70.06
35.525.1220 | 5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo | 1111.73 | 70.06
35.525.1910 | Gömme HDMI Priz: (Ölçü: Ad.) Konnektör uçları altın kaplamalı veya oksidasyona dayanıklı, konnektör tipi A olan, yanmayan malzemeden gövdeli gömme HDMI prizin temini, çerçeve, kasa, işyerine nakli, her nevi ufak | 880.69 | 274.69
malzeme ve işcilik dahil yerine montajı.
35.525.1920 | Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender): (Ölçü: Ad.) Ses ve görüntü sinyallerini HDMI çıkışlı cihazdan alarak uzun mesafelere Cat 6 kablo ile taşınmasını sağlayan dönüştürücünün bir ucu HDMI tip A konnektörlü, diğer ucu RJ45 tipi konnektörlü olmalıdır. Dönüştürücü Cat 6 kablonun giriş ve çıkışlarında kullanılmak üzere iki adettir. 1080p 60 Hz gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleri 50 metreye kadar sinyal kaybı olmadan ileten Cat 6 kablo HDMI dönüştürücünün temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil teslim edilmesi. | 1320.06 | 70.06
35.530.1100 | HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca)
35.530.1110 | U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü :m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 88.14 | 52.75
35.530.1120 | F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü :m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 90.53 | 52.75
35.530.1130 | F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 500 Mhz band genişliği ve 500 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu alüminyum folyo korumalı bükümlü perler etrafı polyester-alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class Ea CAT 6a standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. | 96.06 | 56.63
35.530.1140 | S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 600 Mhz band genişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu polyester-alüminyum folyo | 117.46 | 56.63
korumalı bükümlü perler etrafı kalaylı bakır tel örgü ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class F CAT 7 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-4-1 standardına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.530.3100 | Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü : m) (LS HFFR) TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
35.530.3102 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca | 94.66 | 56.63
35.530.3103 | RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca | 89.54 | 56.63
35.530.3104 | RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca | 145.3 | 69.81
35.530.6100 | J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0815) Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.530.6101 | 1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 73.98 | 52.75
35.530.6102 | 2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 | 86.14 | 52.75
35.530.6121 | 1 x 2 x 1 + 1 mm2 | 83.69 | 52.75
35.530.6122 | 2 x 2 x 1 + 1 mm2 | 111.13 | 62.06
35.530.6141 | 1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 114.41 | 62.06
35.530.6142 | 2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 | 155.14 | 69.81
35.531.1000 | LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve
üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.531.1002 | 2X0,22 mm2 | 60.79 | 43.44
35.531.1003 | 3X0,22 mm2 | 70.96 | 48.88
35.531.1004 | 4X0,22 mm2 | 75.31 | 48.88
35.531.1005 | 5X0,22 mm2 | 80.04 | 48.88
35.531.1006 | 6X0,22 mm2 | 88.75 | 52.75
35.531.1007 | 7X0,22 mm2 | 91.59 | 52.75
35.531.1008 | 8X0,22 mm2 | 96 | 52.75
35.531.1010 | 10X0,22 mm2 | 107.39 | 52.75
35.531.1011 | 2X0,50 mm2 | 74.79 | 52.75
35.531.1012 | 3X0,50 mm2 | 81.48 | 52.75
35.531.1013 | 4X0,50 mm2 | 88.74 | 52.75
35.531.1014 | 5X0,50 mm2 | 96.16 | 52.75
35.531.1015 | 6X0,50 mm2 | 107.99 | 56.63
35.531.1016 | 7X0,50 mm2 | 113.06 | 56.63
35.531.1017 | 8X0,50 mm2 | 120.18 | 56.63
35.531.1019 | 10X0,50 mm2 | 144.09 | 65.94
35.531.1020 | 2X0,75 mm2 | 81.04 | 52.75
35.531.1021 | 3X0,75 mm2 | 90.54 | 52.75
35.531.1022 | 4X0,75 mm2 | 100.6 | 52.75
35.531.1023 | 5X0,75 mm2 | 114.94 | 56.63
35.531.1024 | 6X0,75 mm2 | 130.35 | 62.06
35.531.1025 | 7X0,75 mm2 | 138.03 | 62.06
35.531.1026 | 8X0,75 mm2 | 147.88 | 62.06
35.531.1028 | 10X0,75 mm2 | 174.31 | 65.94
35.531.1029 | 2X1 mm2 | 87.04 | 52.75
35.531.1030 | 3X1 mm2 | 99.03 | 52.75
35.531.1031 | 4X1 mm2 | 116.6 | 56.63
35.531.1032 | 5X1 mm2 | 128.98 | 56.63
35.531.1033 | 6X1 mm2 | 147.69 | 62.06
35.531.1034 | 7X1 mm2 | 157.49 | 62.06
35.531.1035 | 8X1 mm2 | 173.65 | 65.94
35.531.1037 | 10X1 mm2 | 206.23 | 69.81
35.531.1038 | 2X1,5 mm2 | 104.73 | 56.63
35.531.1039 | 3X1,5 mm2 | 121.41 | 56.63
35.531.1040 | 4X1,5 mm2 | 144.68 | 62.06
35.531.1041 | 5X1,5 mm2 | 166.9 | 65.94
35.531.1042 | 6X1,5 mm2 | 187.86 | 65.94
35.531.1043 | 7X1,5 mm2 | 201.56 | 65.94
35.531.1044 | 8X1,5 mm2 | 223.81 | 69.81
35.531.1046 | 10X1,5 mm2 | 272.33 | 79.13
35.531.1047 | 2X2,5 mm2 | 132.18 | 62.06
35.531.1048 | 3X2,5 mm2 | 158.96 | 62.06
35.531.1049 | 4X2,5 mm2 | 191.05 | 65.94
35.531.1050 | 5X2,5 mm2 | 226.66 | 69.81
35.531.1051 | 6X2,5 mm2 | 259.99 | 75.25
35.531.1052 | 7X2,5 mm2 | 284.18 | 75.25
35.531.1053 | 8X2,5 mm2 | 320.93 | 79.13
35.531.1055 | 10X2,5 mm2 | 390.39 | 88.44
35.531.2000 | LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.531.2002 | 2X0,22 mm2 | 61.49 | 43.44
35.531.2003 | 3X0,22 mm2 | 71.85 | 48.88
35.531.2004 | 4X0,22 mm2 | 76.38 | 48.88
35.531.2005 | 5X0,22 mm2 | 81.28 | 48.88
35.531.2006 | 6X0,22 mm2 | 90.2 | 52.75
35.531.2007 | 7X0,22 mm2 | 93.15 | 52.75
35.531.2008 | 8X0,22 mm2 | 97.74 | 52.75
35.531.2010 | 10X0,22 mm2 | 109.58 | 52.75
35.531.2011 | 2X0,50 mm2 | 75.66 | 52.75
35.531.2012 | 3X0,50 mm2 | 82.63 | 52.75
35.531.2013 | 4X0,50 mm2 | 90.18 | 52.75
35.531.2014 | 5X0,50 mm2 | 97.9 | 52.75
35.531.2015 | 6X0,50 mm2 | 110.04 | 56.63
35.531.2016 | 7X0,50 mm2 | 115.33 | 56.63
35.531.2017 | 8X0,50 mm2 | 122.71 | 56.63
35.531.2019 | 10X0,50 mm2 | 147.21 | 65.94
35.531.2020 | 2X0,75 mm2 | 82.18 | 52.75
35.531.2021 | 3X0,75 mm2 | 92.05 | 52.75
35.531.2022 | 4X0,75 mm2 | 102.53 | 52.75
35.531.2023 | 5X0,75 mm2 | 117.28 | 56.63
35.531.2024 | 6X0,75 mm2 | 133.09 | 62.06
35.531.2025 | 7X0,75 mm2 | 141.08 | 62.06
35.531.2026 | 8X0,75 mm2 | 151.31 | 62.06
35.531.2028 | 10X0,75 mm2 | 178.65 | 65.94
35.531.2029 | 2X1 mm2 | 88.41 | 52.75
35.531.2030 | 3X1 mm2 | 100.88 | 52.75
35.531.2031 | 4X1 mm2 | 119 | 56.63
35.531.2032 | 5X1 mm2 | 131.86 | 56.63
35.531.2033 | 6X1 mm2 | 151.1 | 62.06
35.531.2034 | 7X1 mm2 | 161.31 | 62.06
35.531.2035 | 8X1 mm2 | 177.96 | 65.94
35.531.2037 | 10X1 mm2 | 211.68 | 69.81
35.531.2038 | 2X1,5 mm2 | 106.65 | 56.63
35.531.2039 | 3X1,5 mm2 | 124 | 56.63
35.531.2040 | 4X1,5 mm2 | 147.99 | 62.06
35.531.2041 | 5X1,5 mm2 | 170.94 | 65.94
35.531.2042 | 6X1,5 mm2 | 192.74 | 65.94
35.531.2043 | 7X1,5 mm2 | 206.99 | 65.94
35.531.2044 | 8X1,5 mm2 | 229.98 | 69.81
35.531.2046 | 10X1,5 mm2 | 280.05 | 79.13
35.531.2047 | 2X2,5 mm2 | 134.98 | 62.06
35.531.2048 | 3X2,5 mm2 | 162.84 | 62.06
35.531.2049 | 4X2,5 mm2 | 196.05 | 65.94
35.531.2050 | 5X2,5 mm2 | 232.94 | 69.81
35.531.2051 | 6X2,5 mm2 | 267.39 | 75.25
35.531.2052 | 7X2,5 mm2 | 292.54 | 75.25
35.531.2053 | 8X2,5 mm2 | 330.6 | 79.13
35.531.2055 | 10X2,5 mm2 | 402.46 | 88.44
35.531.3000 | LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, TS 13755 standardına uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.531.3002 | 2X0,22 mm2 | 58.2 | 43.44
35.531.3003 | 3X0,22 mm2 | 61.91 | 43.44
35.531.3004 | 4X0,22 mm2 | 71.31 | 48.88
35.531.3005 | 5X0,22 mm2 | 75.59 | 48.88
35.531.3006 | 6X0,22 mm2 | 79.9 | 48.88
35.531.3007 | 7X0,22 mm2 | 83.1 | 48.88
35.531.3008 | 8X0,22 mm2 | 91.03 | 52.75
35.531.3009 | 2X0.50 mm2 | 67.96 | 48.88
35.531.3010 | 3X0.50 mm2 | 77.94 | 52.75
35.531.3011 | 4X0.50 mm2 | 84.01 | 52.75
35.531.3012 | 5X0.50 mm2 | 90.94 | 52.75
35.531.3013 | 6X0.50 mm2 | 98.58 | 52.75
35.531.3014 | 7X0.50 mm2 | 104.14 | 52.75
35.531.3015 | 8X0.50 mm2 | 114.58 | 56.63
35.531.3016 | 2X0.75 mm2 | 80.65 | 52.75
35.531.3017 | 3X0.75 mm2 | 89.76 | 52.75
35.531.3018 | 4X0.75 mm2 | 98.98 | 52.75
35.531.3019 | 5X0.75 mm2 | 109.91 | 52.75
35.531.3020 | 6X0.75 mm2 | 123.96 | 56.63
35.531.3021 | 7X0.75 mm2 | 131.08 | 56.63
35.531.3022 | 8X0.75 mm2 | 149.79 | 65.94
35.531.3023 | 2X1.0 mm2 | 87.23 | 52.75
35.531.3024 | 3X1.0 mm2 | 98.83 | 52.75
35.531.3025 | 4X1.0 mm2 | 111.76 | 52.75
35.531.3026 | 5X1.0 mm2 | 128.69 | 56.63
35.531.3027 | 6X1.0 mm2 | 146.83 | 62.06
35.531.3028 | 7X1.0 mm2 | 157.09 | 62.06
35.531.3029 | 8X1.0 mm2 | 173.64 | 65.94
35.531.3030 | 2X1.5 mm2 | 99.09 | 52.75
35.531.3031 | 3X1.5 mm2 | 116.86 | 52.75
35.531.3032 | 4X1.5 mm2 | 138.2 | 56.63
35.531.3033 | 5X1.5 mm2 | 161.63 | 62.06
35.531.3034 | 6X1.5 mm2 | 186.19 | 65.94
35.531.3035 | 7X1.5 mm2 | 201.26 | 65.94
35.531.3036 | 8X1.5 mm2 | 219.99 | 65.94
35.531.3037 | 2X2.5 mm2 | 131.08 | 62.06
35.531.3038 | 3X2.5 mm2 | 162.16 | 65.94
35.531.3039 | 4X2.5 mm2 | 190.65 | 65.94
35.531.3040 | 5X2.5 mm2 | 226.71 | 69.81
35.531.3041 | 6X2.5 mm2 | 262.71 | 75.25
35.531.3042 | 7X2.5 mm2 | 287.49 | 75.25
35.531.3043 | 8X2.5 mm2 | 320.8 | 79.13
35.531.4000 | LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812) Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) AL-PES sarma bandı ve kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı TS EN 50290-2-27'ya uygun, alev geciktirici HFFR kompound, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.531.4002 | 2X0,22 mm2 | 62.18 | 43.44
35.531.4003 | 3X0,22 mm2 | 72.41 | 48.88
35.531.4004 | 4X0,22 mm2 | 76.91 | 48.88
35.531.4005 | 5X0,22 mm2 | 82.61 | 48.88
35.531.4006 | 6X0,22 mm2 | 91.48 | 52.75
35.531.4007 | 7X0,22 mm2 | 94.61 | 52.75
35.531.4008 | 8X0,22 mm2 | 99.46 | 52.75
35.531.4009 | 10X0,22 mm2 | 111.31 | 52.75
35.531.4010 | 2X0,50 mm2 | 76.56 | 52.75
35.531.4011 | 3X0,50 mm2 | 83.95 | 52.75
35.531.4012 | 4X0,50 mm2 | 91.13 | 52.75
35.531.4013 | 5X0,50 mm2 | 103.58 | 56.63
35.531.4014 | 6X0,50 mm2 | 117.25 | 62.06
35.531.4015 | 7X0,50 mm2 | 123.13 | 62.06
35.531.4016 | 8X0,50 mm2 | 130.35 | 62.06
35.531.4017 | 10X0,50 mm2 | 150.26 | 65.94
35.531.4018 | 2X0,75 mm2 | 83.58 | 52.75
35.531.4019 | 3X0,75 mm2 | 93.19 | 52.75
35.531.4020 | 4X0,75 mm2 | 103.96 | 52.75
35.531.4021 | 5X0,75 mm2 | 124.65 | 62.06
35.531.4022 | 6X0,75 mm2 | 135.8 | 62.06
35.531.4023 | 7X0,75 mm2 | 143.75 | 62.06
35.531.4024 | 8X0,75 mm2 | 157.74 | 65.94
35.531.4025 | 10X0,75 mm2 | 185.66 | 69.81
35.531.4026 | 2X1,0 mm2 | 90.34 | 52.75
35.531.4027 | 3X1,0 mm2 | 102.51 | 52.75
35.531.4028 | 4X1,0 mm2 | 121 | 56.63
35.531.4029 | 5X1,0 mm2 | 139.53 | 62.06
35.531.4030 | 6X1,0 mm2 | 157.56 | 65.94
35.531.4031 | 7X1,0 mm2 | 167.84 | 65.94
35.531.4032 | 8X1,0 mm2 | 180.53 | 65.94
35.531.4033 | 10X1,0 mm2 | 219.15 | 75.25
35.531.4034 | 2X1,5 mm2 | 108.3 | 56.63
35.531.4035 | 3X1,5 mm2 | 125.78 | 56.63
35.531.4036 | 4X1,5 mm2 | 150.28 | 62.06
35.531.4037 | 5X1,5 mm2 | 173.7 | 65.94
35.531.4038 | 6X1,5 mm2 | 195.46 | 65.94
35.531.4039 | 7X1,5 mm2 | 209.49 | 65.94
35.531.4040 | 8X1,5 mm2 | 231.99 | 69.81
35.531.4041 | 10X1,5 mm2 | 282.09 | 79.13
35.531.4042 | 2X2,5 mm2 | 140.8 | 65.94
35.531.4043 | 3X2,5 mm2 | 169.76 | 65.94
35.531.4044 | 4X2,5 mm2 | 203.29 | 69.81
35.531.4045 | 5X2,5 mm2 | 241.03 | 75.25
35.531.4046 | 6X2,5 mm2 | 270.56 | 75.25
35.531.4047 | 7X2,5 mm2 | 298.71 | 79.13
35.531.4048 | 8X2,5 mm2 | 331.66 | 79.13
35.531.4049 | 10X2,5 mm2 | 406.4 | 88.44
35.540.0000 | FİBER OPTİK KABLOLAR
35.540.1000 | MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.) Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nmde: 3 dB/km, 1300 nmde: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.540.1001 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 89.69 | 61.69
35.540.1002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 100.36 | 68.44
35.540.1003 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 106.66 | 68.44
35.540.1004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 120.13 | 75.19
35.540.1005 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 141.44 | 81.94
35.540.1006 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 201.58 | 95.44
35.540.1007 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo | 222.7 | 95.44
35.540.1008 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 84.36 | 61.69
35.540.1009 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 88.56 | 61.69
35.540.1010 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 102.46 | 68.44
35.540.1011 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 108.48 | 68.44
35.540.1012 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 129.09 | 75.19
35.540.1013 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 186.55 | 88.69
35.540.1014 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo | 204.75 | 88.69
35.540.1015 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 87.03 | 61.69
35.540.1016 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 95.31 | 68.44
35.540.1017 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 99.24 | 68.44
35.540.1018 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 109.63 | 75.19
35.540.1019 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 124.64 | 81.94
35.540.1020 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 168.8 | 95.44
35.540.1021 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo | 190.5 | 95.44
35.540.1022 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 81.71 | 61.69
35.540.1023 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 83.95 | 61.69
35.540.1024 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 94.48 | 68.44
35.540.1025 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 97.98 | 68.44
35.540.1026 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 112.29 | 75.19
35.540.1027 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 155.75 | 88.69
35.540.1028 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo | 172.55 | 88.69
35.540.1029 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 94.31 | 61.69
35.540.1030 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 105.26 | 68.44
35.540.1031 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 114.36 | 68.44
35.540.1032 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 131.33 | 75.19
35.540.1033 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 155.44 | 81.94
35.540.1034 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 229.7 | 95.44
35.540.1035 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo | 254.9 | 95.44
35.540.1036 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 89.13 | 61.69
35.540.1037 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 93.61 | 61.69
35.540.1038 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 109.46 | 68.44
35.540.1039 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 118.98 | 68.44
35.540.1040 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 144.49 | 75.19
35.540.1041 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 215.95 | 88.69
35.540.1042 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo | 238.35 | 88.69
35.540.2000 | SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.) Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama;
1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.540.2001 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 83.95 | 61.69
35.540.2002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 91.96 | 68.44
35.540.2003 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 93.78 | 68.44
35.540.2004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 101.93 | 75.19
35.540.2005 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 113.44 | 81.94
35.540.2006 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 145.7 | 95.44
35.540.2007 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 163.2 | 95.44
35.540.2008 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 79.19 | 61.69
35.540.2009 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 79.89 | 61.69
35.540.2010 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 88.46 | 68.44
35.540.2011 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 90.7 | 68.44
35.540.2012 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 102.49 | 75.19
35.540.2013 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 132.65 | 88.69
35.540.2014 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | 148.05 | 88.69
35.540.3000 | MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.) Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, LSOH dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nmde: 3 dB/km, 1300 nmde: 1 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.540.3001 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 95.71 | 61.69
35.540.3002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 105.96 | 68.44
35.540.3003 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 111.56 | 68.44
35.540.3004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 125.73 | 75.19
35.540.3005 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 145.64 | 81.94
35.540.3006 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 205.9 | 95.44
35.540.3007 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 229.7 | 95.44
35.540.3008 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 88.56 | 61.69
35.540.3009 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 91.51 | 61.69
35.540.3010 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 105.26 | 68.44
35.540.3011 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 111.98 | 68.44
35.540.3012 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 131.89 | 75.19
35.540.3013 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 189.35 | 88.69
35.540.3014 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 210.35 | 88.69
35.540.3015 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 92.49 | 61.69
35.540.3016 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 100.36 | 68.44
35.540.3017 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 104.56 | 68.44
35.540.3018 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 115.23 | 75.19
35.540.3019 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 130.24 | 81.94
35.540.3020 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 173.7 | 95.44
35.540.3021 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 197.5 | 95.44
35.540.3022 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 85.21 | 61.69
35.540.3023 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 86.19 | 61.69
35.540.3024 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 97.56 | 68.44
35.540.3025 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 101.48 | 68.44
35.540.3026 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 115.79 | 75.19
35.540.3027 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 159.25 | 88.69
35.540.3028 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 179.55 | 88.69
35.540.3029 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 99.91 | 61.69
35.540.3030 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 110.86 | 68.44
35.540.3031 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 119.96 | 68.44
35.540.3032 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 135.53 | 75.19
35.540.3033 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 160.34 | 81.94
35.540.3034 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 235.3 | 95.44
35.540.3035 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 263.3 | 95.44
35.540.3036 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 92.49 | 61.69
35.540.3037 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 97.11 | 61.69
35.540.3038 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 113.66 | 68.44
35.540.3039 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 121.78 | 68.44
35.540.3040 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 147.99 | 75.19
35.540.3041 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 220.15 | 88.69
35.540.3042 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 245.35 | 88.69
35.540.4000 | SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.) Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, LSOH dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.
35.540.4001 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 88.85 | 61.69
35.540.4002 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 96.44 | 68.44
35.540.4003 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 98.26 | 68.44
35.540.4004 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 108.23 | 75.19
35.540.4005 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 119.04 | 81.94
35.540.4006 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 152 | 95.44
35.540.4007 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 172.3 | 95.44
35.540.4008 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 81.71 | 61.69
35.540.4009 | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 82.96 | 61.69
35.540.4010 | Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 91.96 | 68.44
35.540.4011 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 93.36 | 68.44
35.540.4012 | Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 104.59 | 75.19
35.540.4013 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 136.85 | 88.69
35.540.4014 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 154.35 | 88.69
35.545.0000 | FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI
35.545.1000 | PIGTAIL (Ölçü : Ad.) Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 mt dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.1001 | SM LC pigtail | 236.94 | 70.06
35.545.1002 | SM SC pigtail | 264.44 | 70.06
35.545.1003 | SM FC pigtail | 266.94 | 70.06
35.545.1004 | SM MTRJ pigtail | 310.06 | 70.06
35.545.1005 | SM ST pigtail | 229.44 | 70.06
35.545.1006 | MM LC pigtail | 179.69 | 70.06
35.545.1007 | MM SC pigtail | 174.06 | 70.06
35.545.1008 | MM FC pigtail | 283.44 | 70.06
35.545.1009 | MM MTRJ pigtail | 302.31 | 70.06
35.545.1010 | MM ST pigtail | 203.19 | 70.06
35.545.2000 | PATCHCORD ( Ölçü : Ad. ) Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.2100 | 3MT SM PATCHCORDLAR
35.545.2101 | SM LC-LC patchcord | 353.91 | 70.06
35.545.2102 | SM LC-ST patchcord | 309.59 | 70.06
35.545.2103 | SM LC-SC patchcord | 309.59 | 70.06
35.545.2104 | SM LC-FC patchcord | 332.33 | 70.06
35.545.2105 | SM ST-ST patchcord | 196.9 | 70.06
35.545.2106 | SM ST-SC patchcord | 216.93 | 70.06
35.545.2107 | SM ST-FC patchcord | 251.24 | 70.06
35.545.2108 | SM SC-SC patchcord | 228.79 | 70.06
35.545.2109 | SM SC-FC patchcord | 267.69 | 70.06
35.545.2110 | SM FC-FC patchcord | 289.85 | 70.06
35.545.2111 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2112 | SM MTRJ-ST patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2113 | SM MTRJ-SC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2114 | SM MTRJ-LC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2115 | SM MTRJ-FC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2200 | 6MT SM PATCHCORDLAR
35.545.2201 | SM LC-LC patchcord | 375.65 | 70.06
35.545.2202 | SM LC-ST patchcord | 323.46 | 70.06
35.545.2203 | SM LC-SC patchcord | 323.46 | 70.06
35.545.2204 | SM LC-FC patchcord | 344.76 | 70.06
35.545.2205 | SM ST-ST patchcord | 214.06 | 70.06
35.545.2206 | SM ST-SC patchcord | 234.51 | 70.06
35.545.2207 | SM ST-FC patchcord | 271.98 | 70.06
35.545.2208 | SM SC-SC patchcord | 245.1 | 70.06
35.545.2209 | SM SC-FC patchcord | 282.41 | 70.06
35.545.2210 | SM FC-FC patchcord | 310.16 | 70.06
35.545.2211 | SM MTRJ-MTRJ patchcord | 359.21 | 70.06
35.545.2212 | SM MTRJ-ST patchcord | 359.21 | 70.06
35.545.2213 | SM MTRJ-SC patchcord | 359.21 | 70.06
35.545.2214 | SM MTRJ-LC patchcord | 359.21 | 70.06
35.545.2215 | SM MTRJ-FC patchcord | 359.21 | 70.06
35.545.2300 | 3MT MM PATCHCORDLAR
35.545.2301 | MM LC-LC patchcord | 418.99 | 70.06
35.545.2302 | MM LC-ST patchcord | 329.18 | 70.06
35.545.2303 | MM LC-SC patchcord | 340.48 | 70.06
35.545.2304 | MM LC-FC patchcord | 363.93 | 70.06
35.545.2305 | MM ST-ST patchcord | 173.74 | 70.06
35.545.2306 | MM ST-SC patchcord | 186.31 | 70.06
35.545.2307 | MM ST-FC patchcord | 322.31 | 70.06
35.545.2308 | MM SC-SC patchcord | 189.75 | 70.06
35.545.2309 | MM SC-FC patchcord | 323.46 | 70.06
35.545.2310 | MM FC-FC patchcord | 338.05 | 70.06
35.545.2311 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2312 | MM MTRJ-ST patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2313 | MM MTRJ-SC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2314 | MM MTRJ-LC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2315 | MM MTRJ-FC patchcord | 339.48 | 70.06
35.545.2400 | 6MT MM PATCHCORDLAR
35.545.2401 | MM LC-LC patchcord | 440.44 | 70.06
35.545.2402 | MM LC-ST patchcord | 351.34 | 70.06
35.545.2403 | MM LC-SC patchcord | 363.93 | 70.06
35.545.2404 | MM LC-FC patchcord | 375.65 | 70.06
35.545.2405 | MM ST-ST patchcord | 190.6 | 70.06
35.545.2406 | MM ST-SC patchcord | 204.05 | 70.06
35.545.2407 | MM ST-FC patchcord | 344.76 | 70.06
35.545.2408 | MM SC-SC patchcord | 214.06 | 70.06
35.545.2409 | MM SC-FC patchcord | 344.76 | 70.06
35.545.2410 | MM FC-FC patchcord | 353.91 | 70.06
35.545.2411 | MM MTRJ-MTRJ patchcord | 352.35 | 70.06
35.545.2412 | MM MTRJ-ST patchcord | 352.35 | 70.06
35.545.2413 | MM MTRJ-SC patchcord | 352.35 | 70.06
35.545.2414 | MM MTRJ-LC patchcord | 352.35 | 70.06
35.545.2415 | MM MTRJ-FC patchcord | 352.35 | 70.06
35.545.3000 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST,
SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.3001 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2479.76 | 739.06
35.545.3002 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2689.23 | 806.56
35.545.3003 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2956.04 | 941.56
35.545.3004 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 3302.29 | 1076.56
35.545.3005 | 24 Fiber Kapasiteli ST /MM | 5025.59 | 1414.06
35.545.3006 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2496.66 | 739.06
35.545.3007 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2650.35 | 806.56
35.545.3008 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2923.94 | 941.56
35.545.3009 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 3271.88 | 1076.56
35.545.3010 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 4685.9 | 1414.06
35.545.3011 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 2620.04 | 739.06
35.545.3012 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 2827.8 | 806.56
35.545.3013 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 3101.39 | 941.56
35.545.3014 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 3640.29 | 1076.56
35.545.3015 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2462.86 | 739.06
35.545.3016 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2655.43 | 806.56
35.545.3017 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2856.34 | 941.56
35.545.3018 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 3226.24 | 1076.56
35.545.3019 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 4478.04 | 1414.06
35.545.3020 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2620.04 | 739.06
35.545.3021 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2799.08 | 806.56
35.545.3022 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 3057.44 | 941.56
35.545.3023 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 3540.59 | 1076.56
35.545.3024 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 5152.34 | 1414.06
35.545.3025 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2535.54 | 739.06
35.545.3026 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2687.54 | 806.56
35.545.3027 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 3003.36 | 941.56
35.545.3028 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 3429.04 | 1076.56
35.545.3029 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 5132.06 | 1414.06
35.545.3030 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2608.2 | 739.06
35.545.3031 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2756.83 | 806.56
35.545.3032 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 3064.2 | 941.56
35.545.3033 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 3608.19 | 1076.56
35.545.3034 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 4848.14 | 1414.06
35.545.3035 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 2620.04 | 739.06
35.545.3036 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 2827.8 | 806.56
35.545.3037 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 3101.39 | 941.56
35.545.3038 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 3640.29 | 1076.56
35.545.3039 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2479.76 | 739.06
35.545.3040 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2587.83 | 806.56
35.545.3041 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2856.34 | 941.56
35.545.3042 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 3233 | 1076.56
35.545.3043 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 4542.25 | 1414.06
35.545.3044 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 2660.59 | 739.06
35.545.3045 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 2864.99 | 806.56
35.545.3046 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3126.74 | 941.56
35.545.3047 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3663.95 | 1076.56
35.545.3048 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 5267.26 | 1414.06
35.545.4000 | Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında kullanılan, yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 4U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolara uygun, en az 14 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip 5 adet kasetin yerleştirileceği özel bölmeleri olan, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları,her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.4001 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 3929.56 | 1414.06
35.545.4002 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 4211.36 | 1616.56
35.545.4003 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 5016.84 | 1616.56
35.545.4004 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 5232.96 | 1751.56
35.545.4005 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 6445.89 | 2089.06
35.545.4006 | 36 Fiber Kapasiteli ST / MM | 7969.76 | 2426.56
35.545.4007 | 48 Fiber Kapasiteli ST / MM | 9118.46 | 2764.06
35.545.4008 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 3936.06 | 1414.06
35.545.4009 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 4949.24 | 1616.56
35.545.4010 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 5050.64 | 1616.56
35.545.4011 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 5356.34 | 1751.56
35.545.4012 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 6638.54 | 2089.06
35.545.4013 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 8071.16 | 2426.56
35.545.4014 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 9524.06 | 2764.06
35.545.4015 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 4108.96 | 1414.06
35.545.4016 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 4386.86 | 1616.56
35.545.4017 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 5327.8 | 1616.56
35.545.4018 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 5770.39 | 1751.56
35.545.4019 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 6339.41 | 2089.06
35.545.4020 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 9118.96 | 2426.56
35.545.4021 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 10605.66 | 2764.06
35.545.4022 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 3877.56 | 1414.06
35.545.4023 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 4949.24 | 1616.56
35.545.4024 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 5119.94 | 1616.56
35.545.4025 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 5401.96 | 1751.56
35.545.4026 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 6741.64 | 2089.06
35.545.4027 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 8666.04 | 2426.56
35.545.4028 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 10098.66 | 2764.06
35.545.4029 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 4108.96 | 1414.06
35.545.4030 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 4944.04 | 1616.56
35.545.4031 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 5356.54 | 1616.56
35.545.4032 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 5636.88 | 1751.56
35.545.4033 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 7361.86 | 2089.06
35.545.4034 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 8780.96 | 2426.56
35.545.4035 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 10335.26 | 2764.06
35.545.4036 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 4008.86 | 1414.06
35.545.4037 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 4264.66 | 1616.56
35.545.4038 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 5097.96 | 1616.56
35.545.4039 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 5401.96 | 1751.56
35.545.4040 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 6810.93 | 2089.06
35.545.4041 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 8341.56 | 2426.56
35.545.4042 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 9997.26 | 2764.06
35.545.4043 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 4063.46 | 1414.06
35.545.4044 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 4855.13 | 1616.56
35.545.4045 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 5219.64 | 1616.56
35.545.4046 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 5631.8 | 1751.56
35.545.4047 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 7226.66 | 2089.06
35.545.4048 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 8645.76 | 2426.56
35.545.4049 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 10335.26 | 2764.06
35.545.4050 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 4108.96 | 1414.06
35.545.4051 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 4386.86 | 1616.56
35.545.4052 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 5185.06 | 1616.56
35.545.4053 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 5770.39 | 1751.56
35.545.4054 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 6305.61 | 2089.06
35.545.4055 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 9118.96 | 2426.56
35.545.4056 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 10605.66 | 2764.06
35.545.4057 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 3929.56 | 1414.06
35.545.4058 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 4859.91 | 1616.56
35.545.4059 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 5119.94 | 1616.56
35.545.4060 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 5491.54 | 1751.56
35.545.4061 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 6851.49 | 2089.06
35.545.4062 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 8240.16 | 2426.56
35.545.4063 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 10369.06 | 2764.06
35.545.4064 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 4092.06 | 1414.06
35.545.4065 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 4942.49 | 1616.56
35.545.4066 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 5334.56 | 1616.56
35.545.4067 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 5799.11 | 1751.56
35.545.4068 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 7463.26 | 2089.06
35.545.4069 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 9220.36 | 2426.56
35.545.4070 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 10605.66 | 2764.06
35.545.5000 | Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: Ad.) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif, kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.5001 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 1895.53 | 401.56
35.545.5002 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2189.29 | 604.06
35.545.5003 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2317.73 | 604.06
35.545.5004 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2638.63 | 739.06
35.545.5005 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 1897.21 | 401.56
35.545.5006 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2233.23 | 604.06
35.545.5007 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2373.49 | 604.06
35.545.5008 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2724.81 | 739.06
35.545.5009 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 2001.99 | 401.56
35.545.5010 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 2363.35 | 604.06
35.545.5011 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 1895.53 | 401.56
35.545.5012 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2190.98 | 604.06
35.545.5013 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2317.73 | 604.06
35.545.5014 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2606.51 | 739.06
35.545.5015 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2001.99 | 401.56
35.545.5016 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2316.04 | 604.06
35.545.5017 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2446.16 | 604.06
35.545.5018 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2934.38 | 739.06
35.545.5019 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 1952.99 | 401.56
35.545.5020 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2288.99 | 604.06
35.545.5021 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2370.11 | 604.06
35.545.5022 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 1996.93 | 401.56
35.545.5023 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2302.51 | 604.06
35.545.5024 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2496.86 | 604.06
35.545.5025 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2924.24 | 739.06
35.545.5026 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 2018.89 | 401.56
35.545.5027 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 2363.35 | 604.06
35.545.5028 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2638.63 | 739.06
35.545.5029 | 4 Fiber Kapasiteli LC/SM | 2064.53 | 401.56
35.545.5030 | 6 Fiber Kapasiteli LC/SM | 2412.36 | 604.06
35.545.5031 | 8 Fiber Kapasiteli LC/SM | 2550.94 | 604.06
35.545.5032 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3091.54 | 739.06
35.545.6000 | Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : Ad.) Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için herbiri enaz 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil
35.545.6001 | 4 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2653.84 | 739.06
35.545.6002 | 6 Fiber Kapasiteli ST / MM | 2874.93 | 941.56
35.545.6003 | 8 Fiber Kapasiteli ST / MM | 3064.2 | 941.56
35.545.6004 | 12 Fiber Kapasiteli ST / MM | 3373.28 | 1076.56
35.545.6005 | 24 Fiber Kapasiteli ST / MM | 4880.25 | 1414.06
35.545.6006 | 36 Fiber Kapasiteli ST / MM | 6179.36 | 1751.56
35.545.6007 | 48 Fiber Kapasiteli ST / MM | 7632.26 | 2089.06
35.545.6008 | 4 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2648.76 | 739.06
35.545.6009 | 6 Fiber Kapasiteli SC / MM | 2863.09 | 941.56
35.545.6010 | 8 Fiber Kapasiteli SC / MM | 3067.59 | 941.56
35.545.6011 | 12 Fiber Kapasiteli SC / MM | 3464.54 | 1076.56
35.545.6012 | 24 Fiber Kapasiteli SC / MM | 5025.59 | 1414.06
35.545.6013 | 36 Fiber Kapasiteli SC / MM | 6407.51 | 1751.56
35.545.6014 | 48 Fiber Kapasiteli SC / MM | 7936.46 | 2089.06
35.545.6015 | 4 Fiber Kapasiteli FC / MM | 2827.9 | 739.06
35.545.6016 | 6 Fiber Kapasiteli FC / MM | 3135.19 | 941.56
35.545.6017 | 8 Fiber Kapasiteli FC / MM | 3299.11 | 941.56
35.545.6018 | 12 Fiber Kapasiteli FC / MM | 3736.63 | 1076.56
35.545.6019 | 24 Fiber Kapasiteli FC / MM | 5529.21 | 1414.06
35.545.6020 | 36 Fiber Kapasiteli FC / MM | 7328.56 | 1751.56
35.545.6021 | 48 Fiber Kapasiteli FC / MM | 9018.06 | 2089.06
35.545.6022 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2636.94 | 739.06
35.545.6023 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 2885.06 | 941.56
35.545.6024 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 3035.48 | 941.56
35.545.6025 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 3430.74 | 1076.56
35.545.6026 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 4963.06 | 1414.06
35.545.6027 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 6211.48 | 1751.56
35.545.6028 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM | 7628.89 | 2089.06
35.545.6029 | 4 Fiber Kapasiteli LC / MM | 2797.49 | 739.06
35.545.6030 | 6 Fiber Kapasiteli LC / MM | 3126.74 | 941.56
35.545.6031 | 8 Fiber Kapasiteli LC / MM | 3304.19 | 941.56
35.545.6032 | 12 Fiber Kapasiteli LC / MM | 3733.24 | 1076.56
35.545.6033 | 24 Fiber Kapasiteli LC / MM | 5468.38 | 1414.06
35.545.6034 | 36 Fiber Kapasiteli LC / MM | 7193.36 | 1751.56
35.545.6035 | 48 Fiber Kapasiteli LC / MM | 8815.26 | 2089.06
35.545.6036 | 4 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2689.33 | 739.06
35.545.6037 | 6 Fiber Kapasiteli ST / SM | 2999.99 | 941.56
35.545.6038 | 8 Fiber Kapasiteli ST / SM | 3170.68 | 941.56
35.545.6039 | 12 Fiber Kapasiteli ST / SM | 3540.59 | 1076.56
35.545.6040 | 24 Fiber Kapasiteli ST / SM | 5152.34 | 1414.06
35.545.6041 | 36 Fiber Kapasiteli ST / SM | 6784.39 | 1751.56
35.545.6042 | 48 Fiber Kapasiteli ST / SM | 8342.06 | 2089.06
35.545.6043 | 4 Fiber Kapasiteli SC / SM | 2827.9 | 739.06
35.545.6044 | 6 Fiber Kapasiteli SC / SM | 3030.4 | 941.56
35.545.6045 | 8 Fiber Kapasiteli SC / SM | 3201.09 | 941.56
35.545.6046 | 12 Fiber Kapasiteli SC / SM | 3675.79 | 1076.56
35.545.6047 | 24 Fiber Kapasiteli SC / SM | 5402.46 | 1414.06
35.545.6048 | 36 Fiber Kapasiteli SC / SM | 7091.96 | 1751.56
35.545.6049 | 48 Fiber Kapasiteli SC / SM | 8781.46 | 2089.06
35.545.6050 | 4 Fiber Kapasiteli FC / SM | 2827.9 | 739.06
35.545.6051 | 6 Fiber Kapasiteli FC / SM | 3135.19 | 941.56
35.545.6052 | 8 Fiber Kapasiteli FC / SM | 3299.11 | 941.56
35.545.6053 | 12 Fiber Kapasiteli FC / SM | 3770.43 | 1076.56
35.545.6054 | 24 Fiber Kapasiteli FC / SM | 5529.21 | 1414.06
35.545.6055 | 36 Fiber Kapasiteli FC / SM | 7328.56 | 1751.56
35.545.6056 | 48 Fiber Kapasiteli FC / SM | 9085.66 | 2089.06
35.545.6057 | 4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2653.84 | 739.06
35.545.6058 | 6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 2874.93 | 941.56
35.545.6059 | 8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 3064.2 | 941.56
35.545.6060 | 12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 3439.19 | 1076.56
35.545.6061 | 24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 5098.26 | 1414.06
35.545.6062 | 36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 6279.08 | 1751.56
35.545.6063 | 48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM | 7660.99 | 2089.06
35.545.6064 | 4 Fiber Kapasiteli LC / SM | 2854.94 | 739.06
35.545.6065 | 6 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3167.29 | 941.56
35.545.6066 | 8 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3337.99 | 941.56
35.545.6067 | 12 Fiber Kapasiteli LC / SM | 3712.96 | 1076.56
35.545.6068 | 24 Fiber Kapasiteli LC / SM | 5532.59 | 1414.06
35.545.6069 | 36 Fiber Kapasiteli LC / SM | 7396.16 | 1751.56
35.545.6070 | 48 Fiber Kapasiteli LC / SM | 9085.66 | 2089.06
35.545.7000 | PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.) Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.545.7001 | tek göz boru Ø 32 mm | 89.86 | 57.5
35.545.7002 | tek göz boru Ø 40 mm | 112.3 | 64.25
35.545.7003 | ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm | 129.5 | 64.25
35.545.7004 | ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm | 175.59 | 80.31
35.545.7005 | üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm | 209.39 | 96.38
35.545.8100 | Fiber Optik Prizi: (Ölçü: Ad.) Fiber optik keystone jack ile beraber fiber optik priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
35.545.8105 | Sıva üstü tekli fiber optik prizi | 629.25 | 295.63
35.545.8110 | Sıva üstü İkili fiber optik prizi | 895.5 | 430.63
35.545.8115 | Sıva altı tekli fiber optik prizi | 629.25 | 295.63
35.545.8120 | Sıva altı İkili fiber optik prizi | 895.5 | 430.63
35.550.0000 | RACK KABİNLER (kabinetler): ( Ölçü: Ad.) (TS EN 61587-1 standardına uygun)
35.550.1000 | Duvara monte edilebilir kabinetler: (Ölçü: Ad.) TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı, taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm. kalınlığında, kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki kabinin her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.
35.550.1105 | 7U 600 mm x 450 mm 19" kabinet | 11142.16 | 913.88
35.550.1110 | 9U 600 mm x 450 mm 19" kabinet | 11674.88 | 913.88
35.550.1115 | 12U 600 mm x 450 mm 19" kabinet | 12931.88 | 913.88
35.550.1120 | 16U 600 mm x 450 mm 19" kabinet | 14633.54 | 913.88
35.550.1160 | 7U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 11203.88 | 913.88
35.550.1165 | 9U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 13342.88 | 913.88
35.550.1170 | 12U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 14629.88 | 913.88
35.550.1175 | 16U 600 mm x 600 mm 19" kabinet | 16420.88 | 913.88
35.550.2000 | Dikili tip kabinetler: (Ölçü: Ad.) TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı, taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm kalınlığında, kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP saçtan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece açılabilen, anahtarlı kilitli, sökülebilir yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edilebilecek yapıda tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olan kabinin her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde yerine montajı.
35.550.2105 | 12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 17562.16 | 913.88
35.550.2110 | 16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 23112.38 | 913.88
35.550.2115 | 20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 26055.4 | 1082.63
35.550.2120 | 22U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 27305.93 | 1082.63
35.550.2125 | 26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 29212.31 | 1082.63
35.550.2130 | 32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 32465.4 | 1082.63
35.550.2135 | 34U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 33383.25 | 1082.63
35.550.2140 | 36U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 34195.44 | 1082.63
35.550.2145 | 39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 35966.46 | 1193.38
35.550.2150 | 42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 37735.53 | 1490.25
35.550.2155 | 45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 40324.81 | 1490.25
35.550.2160 | 47U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | 41705.25 | 1490.25
35.550.2205 | 12U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 18020.93 | 1082.63
35.550.2210 | 16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 23667.83 | 1082.63
35.550.2215 | 20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 28148.31 | 1082.63
35.550.2220 | 22U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 30626.33 | 1082.63
35.550.2225 | 26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 32042.31 | 1082.63
35.550.2230 | 32U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 35559.58 | 1193.38
35.550.2235 | 34U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 36563.23 | 1193.38
35.550.2240 | 36U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 37616.5 | 1193.38
35.550.2245 | 39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 39760.98 | 1490.25
35.550.2250 | 42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 41387.8 | 1490.25
35.550.2255 | 45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 44238.94 | 1490.25
35.550.2260 | 47U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 45776.25 | 1490.25
35.550.2305 | 12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 19930.34 | 1082.63
35.550.2310 | 16U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 26213.33 | 1082.63
35.550.2315 | 20U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 31030.4 | 1082.63
35.550.2320 | 22U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 34024.71 | 1082.63
35.550.2325 | 26U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 36413.33 | 1082.63
35.550.2330 | 32U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 40820.25 | 1490.25
35.550.2335 | 34U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 41810.39 | 1490.25
35.550.2340 | 36U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 42820.6 | 1490.25
35.550.2345 | 39U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 44842.55 | 1490.25
35.550.2350 | 42U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 46634.94 | 1490.25
35.550.2355 | 45U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 49859.51 | 1490.25
35.550.2360 | 47U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 51613.34 | 1490.25
35.550.2450 | 42U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet | 63183.15 | 1490.25
35.550.2460 | 47U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet | 70318.05 | 1490.25
35.550.2505 | 12U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 19823.31 | 1082.63
35.550.2510 | 16U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 25220.63 | 1082.63
35.550.2515 | 20U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 29652.89 | 1082.63
35.550.2520 | 22U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 32510.03 | 1082.63
35.550.2525 | 26U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 37633.48 | 1193.38
35.550.2530 | 32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 41960.74 | 1490.25
35.550.2535 | 34U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 42796.1 | 1490.25
35.550.2540 | 36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 43705.6 | 1490.25
35.550.2545 | 39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 45759.16 | 1490.25
35.550.2550 | 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 47765.61 | 1490.25
35.550.2555 | 45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 51070.91 | 1490.25
35.550.2560 | 47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 52840.65 | 1490.25
35.550.2640 | 26U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 42898.81 | 1490.25
35.550.2645 | 32U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 46393.34 | 1490.25
35.550.2650 | 34U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 47756.81 | 1490.25
35.550.2655 | 36U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 49068.15 | 1490.25
35.550.2660 | 39U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 50969.25 | 1490.25
35.550.2665 | 42U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 53017.95 | 1490.25
35.550.2670 | 45U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 56808.91 | 1600.99
35.550.2675 | 47U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet | 58834.08 | 1600.99
35.550.2750 | 42U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet | 64782.19 | 1600.99
35.550.2760 | 47U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet | 72433.4 | 1600.99
35.550.3100 | Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.) En az IP66 koruma sınıfında olacaktır. Dış ortam koşullarına (su, nem, rüzgâr, toz, sıcaklık farkları) dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Yan yüzeyler ve tavan çift cidarlı olacak, iç ve dış cidar arasında poliüretan köpük ısı yalıtımı bulunacaktır. Isı yalıtımı taban hariç tüm cidarlara uygulanacaktır. Dış cidar en az 1,5 mm, iç cidar en az 1 mm kalınlıkta olacaktır. Direğe sabitleme aparatları ile birlikte verilecek, sağlam şekilde monte edilecektir. Duvar ve zemin montajına uygun yapıda olacaktır. İçinde 19” rack montajına uygun raylar bulunacaktır. DIN raylı yapı olacaktır. Termostat kontrollü çift fan bulunacaktır (fanlar ayrı pozdan fiyatlandırılacaktır). Kapak açıldığında limit switch ile devreye giren LED aydınlatma olacaktır. Saha dolapları dış ortam koşullarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Alt kısımda kablo giriş çıkışları için uygun geçiş noktaları ve contalar olacaktır. Kilit sistemi tamamı metal, tek tip ve 5 mm yuvarlak silindirik çentikli olacaktır. Kilitler WK2 standardına uygun ve korozyon dayanımlı olacaktır. Kilit bölgesinde hareketli kapak ve conta bulunacaktır. Su sızdırmazlığı IP65 standardını sağlayacaktır. Fiyata montaj aparatları, kilit sistemi, boyama, işçilik, montaj ve nakliye dahildir.
35.550.3103 | 7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin | 18522.38 | 913.88
35.550.3106 | 9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin | 19989.75 | 913.88
35.550.3109 | 12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin | 22435.38 | 913.88
35.550.3112 | 16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin | 25370.13 | 913.88
35.550.3115 | 20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin | 28769.45 | 913.88
35.550.3121 | 7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin | 19500.63 | 913.88
35.550.3124 | 9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin | 21457.13 | 913.88
35.550.3127 | 12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin | 24391.88 | 913.88
35.550.3130 | 16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin | 28304.88 | 913.88
35.550.3133 | 20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin | 32496.89 | 913.88
35.550.3150 | 7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 20451.98 | 1082.63
35.550.3153 | 9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 21919.35 | 1082.63
35.550.3156 | 12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 24364.98 | 1082.63
35.550.3159 | 16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 27299.73 | 1082.63
35.550.3162 | 20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 30943.8 | 1082.63
35.550.3165 | 7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 21765.63 | 1082.63
35.550.3168 | 9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 23722.13 | 1082.63
35.550.3171 | 12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 26656.88 | 1082.63
35.550.3174 | 16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 30569.88 | 1082.63
35.550.3177 | 20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı | 35082.71 | 1082.63
35.550.4000 | Ürüne ait Aksesuarlar: (Ölçü: Ad.)
35.550.4001 | Sabit raf 450 mm derinlik için | 821.55
35.550.4002 | Sabit raf 600 mm derinlik için | 883.51
35.550.4003 | Sabit raf 800 mm derinlik için | 1063.88
35.550.4004 | Sabit raf 1000 mm derinlik için | 1535.69
35.550.4005 | Hareketli raf 600 mm derinlik için | 2101.81
35.550.4006 | Hareketli raf 800 mm derinlik için | 2461.56
35.550.4007 | Hareketli raf 1000 mm derinlik için | 3805.59
35.550.4008 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) | 2475.25 | 401.56
35.550.4050 | Termostatlı fan modülü (1 fanlı) | 3781.84 | 401.56
35.550.4055 | Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı | 4272.35 | 401.56
35.550.4060 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı) | 5132.83 | 401.56
35.550.4065 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı | 5632.83 | 401.56
35.550.4070 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı | 9069.7 | 401.56
35.550.4080 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 7125.29 | 401.56
35.550.4085 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı | 7375.29 | 401.56
35.550.4090 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı | 11220.2 | 401.56
35.550.4110 | 19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı | 2417.19 | 401.56
35.550.4115 | 19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı | 2637.26 | 401.56
35.550.4120 | 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | 2851.36 | 401.56
35.550.4125 | 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı | 3116.43 | 401.56
35.550.4160 | 19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı | 3507.44 | 401.56
35.550.4165 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | 3831.84 | 401.56
35.550.4170 | 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı | 4447.94 | 401.56
35.550.4210 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici | 1165.91 | 401.56
35.550.4220 | 19" 2U yatay kablo düzenleyici | 1408.94 | 401.56
35.550.4310 | 7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 826.73 | 401.56
35.550.4315 | 9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 879.71 | 401.56
35.550.4320 | 12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 917.69 | 401.56
35.550.4325 | 16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1067.4 | 401.56
35.550.4330 | 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1265.65 | 401.56
35.550.4335 | 22U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1398.85 | 401.56
35.550.4340 | 26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1558.44 | 401.56
35.550.4345 | 32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1685.74 | 401.56
35.550.4350 | 34U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1749.79 | 401.56
35.550.4355 | 36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1829.1 | 401.56
35.550.4360 | 39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 1927.15 | 401.56
35.550.4365 | 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 2017.04 | 401.56
35.550.4370 | 45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 2114.99 | 401.56
35.550.4375 | 47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 2182.91 | 401.56
35.550.7000 | Veri Merkezi Kabinetleri: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61587-1 standardına uygun) Bilgi işlem ekipmanlarının barındırılması amacı ile kullanılacak olan kabinler soğutma ünitesini, kesintisiz güç kaynağını (UPS), ortam izleme sistemini, en az bir adet güç dağıtım ünitesini (PDU), yangın söndürme ünitesini, elektrik dağıtım ünitelerini içermelidir. Koruma sınıfı IP 54 olmalıdır. Soğutma sisteminde iç dış soğutma ünitesi arasında 20 m'ye kadar bakır boru, kablo, gaz şarjı dahildir. Yetkisiz erişimlere karşı kilit sistemine sahip olmalıdır ve ortam izleme cihazına entegre edilerek veya kendi yazılımı üzerinden uzaktan erişim sağlanarak kapıların açık-kapalı bilgisi için loglama yapabilmelidir. Genişlik 800 mm kabinetler kullanılması durumunda parmak tipi dikey organizerler kabinet üzerinde montajlı olmalıdır. Kabinet içinde boş kalan RTU lar 6U vidasız el aletleri gerektirmeyen plastik Kapama Panelleri ile kapatılmalıdır. Kabin camları TS EN 12150-1:2015+A1 standardına uygun olmalıdır. PDU en az 24 adet C13 (36U kabinet için en az 20 adet C13) ve en az 4 adet C19 çıkışa sahip olacaktır. PDU 1PH ve 32A akım çekebilecek kapasitede olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte kullanılan akü grubu 5 yıl ömürlü tam bakımsız kuru tipte olacaktır. Ömür beklentisi orijinal akü kataloğunda görülmelidir. KGK doğrultucu (rectifier) ve evirici (inverter) bloklarında en az 0,94 verimli IGBT’ler ile Çevrim İçi (On-Line) ve Çift Çevrim (Double Conversion) çalışma prensibine sahip olmalıdır. KGK ya SNMP modülü takılabilmelidir. Ortam izleme cihazı IP (Internet Protocol) tabanlı olacaktır. Yerel ağ üzerinden erişime olanak tanıyabilecektir, üzerinde bulunacak ve/veya takılabilecek algılayıcılar ile ısı, nem, su kaçağı, kapı, duman kontrolleri yapılabilmeli ve kayıt altına alınabilmelidir. SNMP ve/veya MODBUS desteği olmalıdır. Ana enerji besleme işlemini gerçekleştirmek üzere en az 1 adet 3U yüksekliğinde ve 19” genişliğinde kabinet ile aynı mekanik ve sac yapısında ve aynı renkte Rack Tipi Elektrik Dağıtım Panosu bulunacaktır. Sistem CE ve ROHS belgesine sahip olmalıdır. TS EN 60529 ve TS EN 50102 standartlarına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliği, 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olan sistemin işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Not: Genişlik ve derinlik ölçüleri soğutma cihazı ve soğuk koridor hariç kabinet ölçüleridir.
35.550.7100 | Veri Merkezi 1 Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 10 kW soğutma) 35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 1 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter Kompresörlü) yapıda en az 10 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır. Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı (Rack Tipi KGK) en az 10kVA (2U) kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA), 1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 1 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.
35.550.7101 | 600x1000mm | 1389021.2 | 41589.95
35.550.7102 | 600x1200mm | 1395071.2 | 41589.95
35.550.7103 | 800x1000mm | 1403321.2 | 41589.95
35.550.7104 | 800x1200mm | 1430408.7 | 41589.95
35.550.7200 | Veri Merkezi 2 Kabinli: (Ölçü: Ad.) 35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 2 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter Kompresörlü) yapıda en az 10 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır. Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı (Rack Tipi KGK) en az 10kVA (2U) kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 4 adet ısı ve nem sensörü, 4 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x50 A C10kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA), 1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 2 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 2 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA), 2 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.
35.550.7201 | 600x1000mm | 1626062.43 | 48909.93
35.550.7202 | 600x1200mm | 1655762.43 | 48909.93
35.550.7203 | 800x1000mm | 1655212.43 | 48909.93
35.550.7204 | 800x1200mm | 1684087.43 | 48909.93
35.550.7300 | Veri Merkezi 3 Kabinli: (Ölçü: Ad.) 35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 3 adet 42U kabinetten oluşmaktadır. Soğutma ünitesi sıra arası (inrow) tipi, yandan hava soğutmalı direk genleşmeli (DX) (İnverter Kompresörlü) yapıda en az 20 kW hassas klima cihazı kullanılacaktır. Kabinetlerin altında h=150 mm baza olmalı, baza sağ veya sol ve arka tarafında fırçalı kablo geçişlerine sahip olmalı. 1U fiber panelleri rahatlıkla kablo geçiş deliklerinden geçebilir yapıda olmalıdır. Kabinetlerin ön kapısı temperli cam ve arka kapısı solid olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı (Rack Tipi KGK) en az 20 kVA (2x10 kVA) (2x2U) kapasitede olacaktır. KGK nın paralel calışabillme özelliği olmalı ve 20kVA (2x10kVA) çalışabilmelidir. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet 12 Volt 9 Ah akü bulunacaktır. Her bir cihaz için 2 adet 3U akü kutusu olmalı paralel çalışma özelliğine sahip olmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 6 adet ısı ve nem sensörü, 6 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x63 A C10kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x32 A C6kA), 2 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 2 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 3 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 2 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA), 2 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x63A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.
35.550.7301 | 600x1000mm | 2001283.68 | 55122.43
35.550.7302 | 600x1200mm | 2021083.68 | 55122.43
35.550.7303 | 800x1000mm | 2028508.68 | 55122.43
35.550.7304 | 800x1200mm | 2039646.18 | 55122.43
35.550.7500 | Veri Merkezi Kabini: (Ölçü: Ad.)(en az 3,7 kW soğutma) 35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 36U veya 42U kabinetten oluşmaktadır. En az 3,7 kW soğutma sistemine sahip olmalıdır. Kabin ölçüleri en az 600mmx1000mm genişlik ve derinliğinde olmalıdır. Kabinetlerin altında h=100 mm baza olmalıdır veya kabinetlerin altında tekerlek bulunmalıdır. Rack Tipi Kesintisiz Güç Kaynağı en az 6kVA kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19'' rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet en az 7 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik Dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA), 1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 1 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek
Devre Kesici (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40A 300ma Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.
35.550.7501 | 36U | 694888.73 | 14882.48
35.550.7502 | 42U | 703963.73 | 14882.48
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
TELEFON SANTRALLARI TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 13
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.701.1000 | HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Ölçü : Ad.) Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğine uygun imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Telefon santralı ITU-T (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) ve ETSİ'nin (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Kurumu) son yayımlanmış kitap ve tavsiyelerine (Servis sağlayıcı şirketçe belirlenmiş ülke opsiyonları da dahil olarak), standartlarına tamamen uygunluk taşıyacaktır. -Santral, son teknoloji ürünü IP (İnternet protokollü) ve DECT (kablosuz Telefon Sistemi) uygulamalarını tamamen desteklemelidir. IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait özellikler, santral üzerinde uygulamalı olarak idareye verilmelidir. Ayrıca DECT özellikli telefon setleri arayan numara gösterimi (CLIP), aranan numara gösterimi (COLP), arayan isim gösterimi (CNIP), aranan isim gösterimi CONP), isimle arama, mesaj bırakma, rouming (dolaşım) özelliklerini desteklemeli ve aboneler bu özellikleri istediklerinde kullanabilmelidir. IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait özellikler santral üzerinde uygulamalı olarak idareye sunulmalıdır. -Toplam 250 port kapasitesini, geçen sistemlerde en az 2 adet işlemci bulunmalı ve bunlar hot stand by (tam yük paylaşımlı) olarak çalışmalıdır. Ancak Ana işlemci barındırmayan veya dağıtık işlemcilerden oluşan sistemlerde, her bir dağıtık işlemci sistemin bütünün yedeğini tutabilmeli ve sistemin tamamen devre dışı kalmasına sebep olabilecek kritik donanım bulunmadan çalışabilmelidir. -Toplam 250 port kapasitesini geçen sistemler en az %50 genişletilebilir olmalıdır. -Bir konferans devresinde en az 3 (üç) kişi konferansa dahil olabilmelidir. Ancak, santral çoklu konferansı da donanım ve yazılım olarak desteklemelidir. -Santral BTK VE ITU-T tarafından yayınlanmış en güncel tüm ISDN standartlarını ve tavsiyelerini desteklemelidir. -Yazılım ve donanım olarak tamamen modüler bir sistem olmalıdır. -Arıza ve sistem programlaması için modem vasıtasıyla sisteme ulaşılıp, müdahale edilebilmelidir. -Oluşturulmuş ve oluşturulabilecek şebekelerde çalışılabilmesi için santral, analog ve sayısal jonksiyon bağlantılarını (2 ve 4 telli E ve M, ISDN, Ethernet,R2 v.s) desteklemelidir. -Redresör ünitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda sistemi en az 8 saat besleyecek bakımsız tip kuru akü grubu dahil olmalıdır. -Sistem konfigürasyonunda bulunan her 20 analog, IP harici hat ve her 30 sayısal harici hat (PRI) için 1'er adet operatör konsolu ve kulaklık seti verilecektir. -Robot operatör ve sesli posta sistemi, 50 analog, IP çıkışa kadar 4 kanal kapasitesinde, 50 adedin üstü çıkışta ise 8 kanal kapasitesinde robot operatör ve sesli posta sistemi dahil olacaktır.-Genişlemesi istenen kapasitelerde, ilave kapasite kadar aboneye hizmet verecek her türlü yazılım ve donanım ilave kapasitenin içinde olacak ve santralın servis kalitesi düşmeyecektir. -Uzaktan santrale müdahale edebilmek ve santralın bakımı ve programlaması için ethernet donanımı ve web arayüzü olmaldır. -Verilecek ana dağıtım çatısı (MDF) iki taraflı (Santral ve bina tarafı) olmalıdır. Analog TT hatları yüksek gerilim ve akıma karşı koruma altına alınmış olmalıdır. Sistemin topraklaması ve enerji beslemesi ayrı, bağımsız tesis edilecektir. -Sistemi en az iki yıl garantili olacaktır. -Her nevi malzeme ve işçilik dahil bütün sistem çalışır halde teslim edilecektir. Robot operatör ve mesaj kayıt sistemi : -Sistem en az 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet verecektir. -Mesaj kayıt süresi; toplam kapasitesi 250 aboneye kadar olan sistemlerde en az 100 saat, 250 aboneyi geçen sistemlerde gelen ilave ile aynı oranda artırılarak bulunacak süre kadar olacaktır. -Kişisel bilgilerin güvenliği için, sistem şifre korumalı olacaktır. -Sistem enerjisini santralden alacaktır. Ücretlendirme : -Çağrı faturalamaya yönelik programlar veya bilgiler, idarenin istediği formatta olacaktır. Not1: 1 Analog abone = 1 port 1 trunk = 1 port ISDN PRI = 30 port olarak hesaplanacaktır. Madde 1: Santralde; programlar, işletme parametreleri ve görüşme bilgileri elektrik kesintisinden etkilenmemelidir. Madde 2: Santral ve telefon setleri Euro-ISDN standartlarından sunulan özelliklerin kullanımını sağlamalıdır. Bunlar; * Euro-ISDN’nin Sunduğu Servis ve Özellikler: CH, CB, CW, Call Forward-B / U / NR, Konferans Görüşme: İkiden çok abonenin birbirleri ile görüşebilmeleri özelliğidir. CT, MCID, CCBS, Line Hunting, CD, MSN, DDI, Sub Adressıng, UUS, CUG, Clip, CLIR, CLIR Override, COLP, COLR. *Kısaltma açıklamaları pozun altındaki "KISALTMA AÇIKLAMALARI" bölümünde yer almaktadır. IP ÖZELLİKLER: IP Hibrit sayısal telefon santralı IPv4 ve IPv6 protokolünü destekleyecektir. VOIP Protokolleri: Ethernet arayüzleri aşağıdaki VoIP protokollerini destekleyecektir: H.323 veya SIP (Session Initiation Protocol) protokolleri destekleyecektir. VoIP Kodekler: IP abone ve dış hat uygulamaları için santralda aşağıdaki kodekler bulunacaktır. ( G.711 (A and µ), G.722, G.723 (5.3kbps), G.729, G 729A) Yankı engelleyici :VoIP çağrılar için G.168 satandardında yankı engelleyiciler bulunacaktır. IP Aboneler: IP santralda H.323 gatekeeper hem de SIP registrar bulunacak, SIP ve H.323 IP abone static ip adresleri olmasa dahi santrala bağlanabilecektir. Telefonlar (Analog ve IP), video telefonlar ve softphone’lar bağlanabilecektir. IP santral tabloda verilen miktar kadar IP kullanıcıyı (IP telefon v.b.) destekleyecektir. Söz konusu IP abone ve dış hat lisansları teslim edilecektir. IP Dış hat: IP santral H. 323 gatekeeper ve SIP registrar’lara kayıt olabilecektir. IP Abone ve Dış hatları
programlanması: IP santral tabloda verilen miktar kadar IP abone ve dış hatların programlanması internet üzerinden santralla aynı bakım işletim programını kullanılarak kolaylıkla yapılabilecektir. PC Konsol Uygulamaları : IP santralın sayısal ve analog aboneleri Windows vb. yazılım tabanlı bir bilgisayar ile telefonlarını entegre şekilde kullanabileceklerdir. Bu aboneler bilgisayarlarından: Numara tuşlama, çağrı cevaplama, bekletme, aktarma, konferans, rehberden arama, cevapsız çağrı izleme, cevapsız çağrıları izleme, bırakılan sesli postaları dinleyebilme, işlemlerini yapabileceklerdir. Hat Kayıt : Santral ses kayıt özelliğini destekleyecektir. İdarenin istemesi halinde önceden belirlenen analog dahili ya da harici hatların ses kayıtları yapılabilecektir ve sesle uyarı yapacaktır. Softphone Uygulamaları : PC’lere yüklenebilen bir yazılım ile santraldan abone verilecektir. Programlanabilir meşgul panosu (santralın IP, analog, sayısal abonelerinin meşguliyet durumlarını gösterecektir), hızlı arama tuşları, park tuşları, transfer tuşu bulunacak Windows (Tüm versiyonları) veya benzer işletim sistemleri ile uyumlu çalışacaktır. Akıllı cep telefonlarına yüklenebilen bir yazılım ile santraldan abone verilecektir. IP santralla beraber en az 5 adet softphone verilecektir. Internet Protokolü : Santral IPv4 (Internet Protokol Version 4) ve IPv6 (Internet Protokol Version 6) ‘yı aynı anda destekleyecektir. Oturum Başlatma Protokolü : Santral, SIP (Session Initiation Protocol) ağ protokolü ile çalışan IP (İnternet protokollü) abone/dış hat uygulamaları ve IP DECT (kablosuz Telefon Sistemi) uygulamalarını da tamamen desteklemelidir.IP Uygulamaları : Santralda SIP veya H.323 prokokolü tabanlı IP telefonlar, IP video telefonlar,Yazılım Tabanlı IP Telefonlar, IP Dect Baz ve El cihazları ile ve Akıllı Mobil (GSM) Telefon uygulamaları çalıştırılabilecektir. DAĞITIK MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Her bir poz numarası ile belirtilen kapasitedeki ürünler bir araya geldiğinde dağınık mimari ve coğrafi yedekli olarak tek santral yapısında çalışmalıdır. Bu özellik için gerekli tüm yazılım, lisans ve donanımlar sistem içinde verilmelidir. Her bir sistem birbirine Lan yada WLan üzerinden ethernet donanımı ile bağlanabilmeli ve herhangi bir kanal sınırlaması olmaksızın tek bir santral özelliklerini uzak uç modüllerindede destekleyecek şekilde çalışmalıdır. Bu bağlantı kesinlikle VoIP/Trunk bağlantısı olmamalıdır. Her bir uzak uç (merkez yada modül) birbirine eş zamanlı bağlı olmalı herhangi bir modüldeki arıza diğer modülleri etkilememelidir. Modüller birbirine güncel kripto bağlantıları ile güvenli bağlantılar yapmalıdır. Bu özellik IP aboneli ve genişleme özelliğine sahip tüm ürünlere eklenebilmelidir. Uzak uç modüllerinin dış hat bağlantısı merkez santralden karşılanacağı için uzak uç hat modüllerinde sadece analog, sayısal ve IP iç hat abone adetleri belirtilmiştir. IP ABONE İLAVE ÖZELLİKLERİ: Genişleme özelliğine sahip santrallere genişleme oranını aşmayacak kadar ilave IP trunk/abone ilave edilebilir yetenekte olmalıdır. Bu ilave aynı üreticiye ait donanım ve/veya lisans ile eklenebilir. Eklenen trunk SIP özellikli, IP abone ise aşağıda belirtilen özelliklerdeki SIP ya da IP Telefonları çalıştırabilir yetenekte olmalıdır. * KISALTMA AÇIKLAMALARI : Call Hold (CH)- Çağrı Tutma: Abonenin konuştuğu aboneyi bekletmeye alarak başka bir çağrı yapabilmesi özelliğidir. Call Barring (CB)-Çıkan Arama Kısıtlaması: Abonenin cihazını tüm çıkan aramalara veya belirli aramalara kapatıp açabileceği özelliktir. Call Waiting (CW) – Bekleyen Çağrı: Abonenin meşgul durumda iken kendisine gelen çağrıdan bir ikaz tonu ile haberdar edilmesi özelliğidir. Abone ya mevcut konuşmayı beklemeye alarak yeni arayan ile bağlantı kurar yada çağrılardan birini tercih ederek diğerini sonlandırır. Call Forward-B / U / NR- Çağrı Yönlendirme: Gelen çağrıların daha önceden belirlenmiş numaralara yönlendirilmesi özelliğidir. Çağrı yönlendirme üç değişik şekilde yapılabilir; Abone Meşgul – B: Gelen çağrılar abone meşgul ise yönlendirilir. Bütün Çağrılar – U: Gelen bütün çağrılar yönlendirilir Cevap Yok – NR: Gelen çağrılar önceden belirlenmiş sayıda zil tonu çaldıktan sonra cevap verilmediği takdirde yönlendirme yapılır. Konferans Görüşme: İkiden çok abonenin birbirleri ile görüşebilmeleri özelliğidir Terminal Portability (TP) – Terminal Taşınırlığı: Abonenin terminal cihazını iletişim (bağlantı) devam ettiği sırada, park edip, aynı erişime bağlı başka bir sokete takip konuşmasına veya haberleşmesine kaldığı yerden devam edebilmesi özelliğidir. Call Transfer (CT) – Çağrı Transferi : Aboneye gelen bir çağrının bir başka aboneye aktarılması özelliğidir. MCID – Kötü Amaçlı Çağrıları Yakalama: Rahatsız edici çağrıların santralden tespiti özelliğidir. CCBS – Meşgulde Tekrar Arama: Aranılan numaranın meşgul olması durumunda meşguliyeti bittiğinde otomatik olarak aramanın gerçekleşmesi özelliğidir. Line Hunting – Hat Yakalama: Giren aramaların önceden belirlenmiş düzene göre dağıtılma özelliğidir. Call Deflection (CD)- : Çağrının başka bir terminal cihazına çağrı kurulmadan önce (aranan abone telefonunu açmadan önce) yönlendirilmesi özelliğidir. MSN- Çoklu Abone Numarası :ISDN hattına bağlanacak her bir cihaz için (en fazla 8 terminal) ayrı numaraya sahip olma veya tek bir terminal cihazı için birden fazla numara kullanabilme özelliğidir. (ISDN BA Aboneliğinde kullanılır.) DDI-Doğrudan Arama : Arayanların prefix + dahili abone numarası çevirerek doğrudan dahili
aboneye ulaşabilmesi özelliğidir. (ISDN PA Aboneliğinde kullanılır.) Sub Adressıng- Alt adresleme : Abonelerin terminal cihazları için logical adres tanımlayabilme özelliğidir. Telefon numarasından sonra tanımlanacak olan rakamlarla hatta bağlı olan cihazlara tek bir ISDN numarası için birden fazla adres tanıtılacaktır. User to user signallling-UUS: Kısa mesaj veya ölçekli veri iletiminin D işaretleşme kanalı kullanılarak gerçekleştirilmesi özelliğidir. AOC- Ücret Tesbiti: Aramayla ilgili ücret bilgileri veya kontur sayısının çağrı kurulma sırasında çağrı süresince veya çağrı sonunda görülebilmesi özelliğidir. CUG-Kapalı Kullanıcı Grubu: Belirli bir veya birden fazla grup kullanıcısının birbirleri ile özel sanal bir şebeke üzerinden haberleşme özelliğidir. Clıp- Arayanı Görme: Arayan abonenin numarasının görülmesi özelliğidir. Aranan abonenin alacağı bir özelliktir. CLIR- Arayanın Görünmemesi : Arayan abone numarasının karşı tarafta görülmesinin engellenebilmesi özelliğidir. CLIR Override: Arayan abonenin CLIR özelliğinin bastırılması özelliğidir. COLP- Bağlanılanı Görme: Bağlantı kurulan terminalin numarasının görülebilmesi özelliğidir. Özellikle aranılan tarafın cihaz (faks vb) olması gibi gönderilen bilginin doğru yere gidip gitmediğinin onayının alınamadığı durumunda kullanılabilir. COLR- Bağlantının Görülmemesi : Aranılan abonenin numara bilgisinin arayan tarafa gitmesinin engellenmesi özelliğidir.
35.701.1100 | Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri Analog Dış Hat / Analog İçHat / Sayısal İç Hat / Sayısal Dış Hat(PRI) / IP Dış Hat / IP İç Hat / Açıklama
35.701.1102 | 4 / 6 / 2 / _ / _ / _ | 58912.6 | 10775
35.701.1104 | 4 / 14 / 2 / _ / _ / _ | 86390.91 | 17015.63
35.701.1106 | 4 / 22 / 2 / _ / _ / _ | 95458.03 | 17015.63
35.701.1108 | 8 / 32 / 4 / _ / _ / _ | 141263.63 | 18906.25
35.701.1110 | 12 / 48 / 6 /_ / _ / _ | 196685.3 | 22687.5
35.701.1112 | 16 / 64 / 6 / _ / _ / _ | 233178.05 | 24578.13
35.701.1114 | 16 / 80 / 6 / _ / _ / _ | 323404.66 | 26468.75
35.701.1116 | 20 / 112 / 8 / _ / _ / _ | 470397.39 | 28359.38
35.701.1118 | 20 / 128 / 8 / _ / _ / _ | 504098.34 | 30250
35.701.1120 | 24 / 160 / 8 / _ / _ / _ | 571954.63 | 34031.25
35.701.1122 | 16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ | 510897.75 | 37812.5
35.701.1124 | 20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ | 559649.75 | 39703.13
35.701.1126 | 24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ | 622028.99 | 41593.75
35.701.1128 | 32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen | 774834.43 | 68212.5
35.701.1130 | 16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen | 859255.85 | 79606.25
35.701.1132 | 24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 981145.99 | 93175
35.701.1134 | 16 / 288 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1011902.11 | 97240.63
35.701.1136 | 48 / 352 / 15 / _ /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1124780.23 | 106459.38
35.701.1138 | 24 / 352 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1157504.96 | 109437.5
35.701.1140 | 16 / 448 / 15 / 2 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1335145.61 | 114590.63
35.701.1142 | 24 / 464 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1332771.2 | 125181.25
35.701.1144 | 16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1713444.14 | 136575
35.701.1146 | 24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 1756842.05 | 147165.63
35.701.1148 | 80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 2104083.01 | 158559.38
35.701.1150 | 24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 2004512.94 | 162625
35.701.1152 | 32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 2322660.21 | 170756.25
35.701.1154 | 32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 2366830.15 | 191937.5
35.701.1156 | 40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 2922209.36 | 213118.75
35.701.1158 | 32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 3432708.78 | 234300
35.701.1160 | 56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 3884538.71 | 255481.25
35.701.1162 | 56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 4012775.34 | 276662.5
35.701.1164 | 72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 4934927.81 | 297843.75
35.701.1166 | 96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 5325861.64 | 319025
35.701.1168 | 108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 7699020.64 | 359781.25
35.701.1170 | 128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 8815485.25 | 423325
35.701.1172 | 176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. | 11085691.41 | 527625
35.701.1200 | 4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 | 65743.2 | 10775
35.701.1201 | 4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 | 80974.04 | 12121.88
35.701.1202 | 4 / 22 / 2 /_ / 8 / 40 | 93894.2 | 12121.88
35.701.1203 | 4 / 22 / 2 /_ / 10 / 50 | 102350.86 | 13468.75
35.701.1204 | 4 / 22 / 2 /_ / 16 / 80 | 174778.18 | 16162.5
35.701.1205 | 4 / 22 / 2 /_ / 20 / 100 | 187745.76 | 17509.38
35.701.1206 | 4 / 22 / 2 /_ / 24 / 120 | 195959.7 | 17509.38
35.701.1208 | 4 / 22 / 2 /_ / 24 / 150 | 209548.15 | 17509.38
35.701.1209 | 4 / 22 / 2 /_ / 36 / 180 | 237347.93 | 18856.25
35.701.1210 | 4 / 22 / 2 /_ / 36 / 200 | 249424.46 | 20203.13
35.701.1211 | 4 / 22 / 2 /_ / 40 / 220 | 260896.66 | 20203.13
35.701.1212 | 8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 | 160183.23 | 16162.5
35.701.1213 | 8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 | 196670.7 | 17509.38
35.701.1214 | 8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 | 207511.74 | 17509.38
35.701.1215 | 8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 | 221615.41 | 18856.25
35.701.1216 | 8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 | 234368.5 | 18856.25
35.701.1217 | 8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 | 252181.14 | 20203.13
35.701.1218 | 8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 | 265843.84 | 20203.13
35.701.1219 | 8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 | 286830.84 | 21550
35.701.1220 | 12 / 48 / 4 /_ / 6 / 50 | 184603.81 | 16162.5
35.701.1221 | 12 / 48 / 4 /_ / 16 / 80 | 229380.88 | 18856.25
35.701.1222 | 12 / 48 / 4 /_ / 20 / 100 | 242128.01 | 18856.25
35.701.1223 | 12 / 48 / 4 /_ / 24 / 120 | 256227.96 | 20203.13
35.701.1224 | 12 / 48 / 4 /_ / 30 / 150 | 277159.28 | 21550
35.701.1225 | 12 / 48 / 4 /_ / 36 / 180 | 292195.66 | 21550
35.701.1226 | 16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 | 248188.89 | 20203.13
35.701.1227 | 16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 | 289874.13 | 21550
35.701.1228 | 16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 | 295620.61 | 21550
35.701.1229 | 16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 | 304661.01 | 21550
35.701.1230 | 16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 | 317331.6 | 22896.88
35.701.1231 | 16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 | 319029.01 | 22896.88
35.701.1232 | 20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 | 414810.69 | 26937.5
35.701.1233 | 20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 | 449293.3 | 28284.38
35.701.1234 | 16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 | 356157.3 | 24243.75
35.701.1235 | 16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 | 446551.34 | 28284.38
35.701.1236 | 20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 | 484122.54 | 29631.25
35.701.1237 | 32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 873256.2 | 73650
35.701.1238 | 16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 899601.5 | 86131.25
35.701.1239 | 24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1004688.55 | 100787.5
35.701.1240 | 16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1059818.19 | 104853.13
35.701.1241 | 48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1492022.59 | 115159.38
35.701.1242 | 24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1470128.73 | 118137.5
35.701.1243 | 24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1748796.29 | 136056.25
35.701.1244 | 64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 /En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1914511.1 | 145559.38
35.701.1245 | 16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 1967463.31 | 148537.5
35.701.1246 | 24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 2256065.7 | 160215.63
35.701.1247 | 80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 2485653.41 | 172696.88
35.701.1248 | 96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 2695196.38 | 183003.13
35.701.1249 | 32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 2700441.95 | 185981.25
35.701.1250 | 32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 3045366.95 | 209337.5
35.701.1251 | 120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 3325180.65 | 226453.13
35.701.1252 | 40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 3445925.01 | 232693.75
35.701.1253 | 32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 4039483.59 | 256050
35.701.1254 | 56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 4686994.35 | 279406.25
35.701.1255 | 200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 5378978.4 | 302762.5
35.701.1256 | 256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 6119552.56 | 326118.75
35.701.1257 | 96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. | 6611362.21 | 349475
35.701.1258 | 304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 8076122.98 | 372831.25
35.701.1259 | 112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 8741141.08 | 396187.5
35.701.1260 | 128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 11029279.84 | 464650
35.701.1261 | 176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 13894801.33 | 579825
35.701.1300 | 12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 866571.7 | 53137.5
35.701.1303 | 12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 877425 | 53137.5
35.701.1306 | 12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 885192.26 | 53137.5
35.701.1309 | 12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1253331.7 | 72084.38
35.701.1312 | 12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1347860.18 | 76950
35.701.1315 | 12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1421635.33 | 80728.13
35.701.1318 | 12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1440429.49 | 81815.63
35.701.1321 | 12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1550080.84 | 87768.75
35.701.1324 | 12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1642908.61 | 92634.38
35.701.1327 | 12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1708601.38 | 95896.88
35.701.1330 | 12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1818495.49 | 101850
35.701.1333 | 12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 1914707.51 | 106715.63
35.701.1336 | 12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 2030042.15 | 112668.75
35.701.1339 | 12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 2461746.28 | 134878.13
35.701.1342 | 12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 2666875.69 | 145696.88
35.701.1345 | 12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 2916310.53 | 158690.63
35.701.1348 | 12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 3180761.78 | 171684.38
35.701.1351 | 12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 3403971.36 | 183590.63
35.701.1354 | 12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 3677609.49 | 197671.88
35.701.1357 | 12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. | 4107689.5 | 224662.5
35.701.1600 | 0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül | 94485.71 | 10775
35.701.1605 | 0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül | 161237.64 | 18103.13
35.701.1610 | 0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül | 281094.88 | 29781.25
35.701.1615 | 0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül | 528586.14 | 43868.75
35.701.1620 | 0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül | 1014651.5 | 78100
35.701.1700 | 20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi | 201157.15
35.701.1705 | 40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi | 305725
35.701.1710 | 50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi | 402978.85
35.701.1715 | 100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi | 854200.39
35.701.1720 | 150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi | 1295768.91
35.701.1725 | 200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi | 2050614.04
35.701.1910 | ISDN PRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.) 35.701.1000'de belirtilen standart ve servisler ile ilgili ITU-T standartlarındaki özellikleri destekleyen, 2 Mbit/s (30B+D) kapasiteli harici hat bağlantısıdır. Arayanı Görme (CLIP) ETS 300 092 Arayanın Görünmemesi (CLIR) ETS 300 093 Bağlanılanı Görme (COLP) ETS 300 097 Bağlanılanın Görülmemesi (COLR) ETS 300 098 Doğrudan Arama (DDI) ETS 300 064 Ücret Tespiti (AOC-D ve E) ETS 300 182 | 15209.4 | 1478.13
35.701.3100 | Telefon Setleri (Ölçü Ad.):
35.701.3110 | Tip 1 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.): Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 12 adet programlanabilir tuş, cevapsız çağrılar listesi ve isimle arama özelliği, ahizesiz görüşme, en az 80 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli olacaktır. Setler (en az 2B+D)ISDN özelliklerini destekleyecektir | 12062.66
35.701.3120 | Tip 2 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.): Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 5 adet programlanabilir tuş, ahizesiz görüşme, en az 40 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli olacaktır. Setler (en az 2B+D) ISDN özelliklerini destekleyecektir. Setler için ilave edilebilecek opsiyon özellikler - Tekrar arama tuşu olmalıdır. - Setler 30 adet aramayı hafızasında tutabilmelidir. (10 adet cevapsız çağrı 10 adet gelen çağrı 10 adet yapılan arama) - Setlerde zil ve ses ayarı yapılabilmelidir. Setler 100 adet isim ve numarayı adres defterinde tutabilmelidir. | 9737.96
35.701.3130 | Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) (Ölçü : Ad.): IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu IP telefonlar en az iki adet Ethernet portu (10/100), en az 2,3" (128x48) arkadan aydınlatmalı LCD ekran, POE, HD ses, kulaklık desteği olmalıdır. | 3098.66
35.701.3140 | Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) (Ölçü Ad.): IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu IP telefonlar en az iki adet Ethernet portu (10/100/1000), en az 2,3" (128x48) arkadan aydınlatmalı LCD ekran, POE, HD ses, kulaklık desteği olmalıdır. | 4462.38
35.701.3150 | Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) (Ölçü Ad.): IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu IP telefonlar en az iki adet Ethernet portu (10/100/1000), 2,8" LCD Renkli ekran, 7 adet DSS tuşu, POE, HD ses, kulaklık desteği olmalıdır. | 6762.08
35.701.3160 | Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) (Ölçü Ad.): IP santrala IP telefonlar bağlanabileceltir. IP Telefonlar tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. Bu IP telefonlar en az iki adet Ethernet portu (10/100/1000), 4,3" LCD Renkli ekran, 10 adet DSS tuşu, ilave DSS genişleme modülü takabilme, POE, HD ses, kulaklık desteği olmalıdır. | 10182.76
35.701.3170 | Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) (Ölçü : Ad.): Tip 4 IP telefon setinin özelliklerine ek olarak LCD Renkli ekran, 3x 20 adet DSS tuşu | 6854.19
35.701.3200 | IP Dect Baz istasyonu (Ölçü : Ad.): POE desteği, 10 kanal görüşme, SIP bağlantı, Handover, Roaming desteği, sRTP/TLS kriptolama, 500 baz 200 el cihazı büyüyebilme | 29071.4 | 5153.13
35.701.3210 | IP Dect El cihazı (Tip-1) (Ölçü : Ad.): IP El Cihazı tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. 1,44" LCD ekran, IP20 koruma sınıfı, HD hoperlör, Ldap, kulaklık desteği, 50 adet Kişisel Rehber, 1880-1900 Mhz Europe, mesaj özelliği olmalıdır. | 5797.5
35.701.3220 | IP Dect El cihazı (Tip-2) (Ölçü : Ad.): IP El Cihazı tam uyumluluk ve iletişim güvenliği sebebiyle santral ile uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır. 2" LCD ekran, Titreşim, Bluetooth, IP50 koruma sınıfı, MIL-STD-810g 516,6 darbe dayanımı, HD hoperlör, Ldap, kulaklık desteği, 250 adet Kişisel Rehber, 1880-1900 Mhz Europe, mesaj özelliği olmalıdır. | 11609.28
35.701.3300 | Robot operatör (Ölçü : Ad.): IVR (Interactive Voice Response-İnteraktif Sesli Yanıtlama) 8 kanal karşılama ve 8 kanal mesaj bırakma lisansı veya donanımı | 32129.04
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
GENEL ve SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 14
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.705.1000 | SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ
35.705.1100 | Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Analog: (Ölçü:Ad.) Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo girişli, Aux çıkışlı, faderli, kayıt amaçlı çıkışları olan, beslemesi otomatik voltaj seçimli, dijital efektli operatör ses kontrol mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.1110 | 12 kanal Ses Mikseri | 20034.99 | 1478.13
35.705.1112 | 16 kanal Ses Mikseri | 26899.09 | 2153.13
35.705.1114 | 24 kanal Ses Mikseri | 36604.98 | 2828.13
35.705.1116 | 32 kanal Ses Mikseri | 57210.6 | 3503.13
35.705.1150 | Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Dijital: (Ölçü:Ad.) Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en az 7 inç HD dokunmatik ekrana sahip, çok yönlü ses şekillendirme için Reverb, Delay ve GEQ dahil 8 efektli dahili DSP si olan, kablosuz kullanımda tam kontrol imkanı sunan, 10Hz - 20kHz veya daha geniş frekans bandına sahip, 100 mm motorlu fader'ları bulunan, oynatma, kayıt, yazılım güncellemeleri, sahne depolama ve kablosuz erişim için en az 2 adet USB bağlantı noktasına sahip dijital ses kontrol ve kayıt mikserinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.1152 | 16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri | 66090.63 | 2153.13
35.705.1153 | 32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri | 113128.13 | 3503.13
35.705.1180 | Dijital Ses İşlemcisi: (Ölçü:Ad.) Kapsamlı hoparlör yönetim sistemine sahip olan, en az 2 adet analog giriş ve 6 adet analog çıkış ile esnek bağlantı sağlayabilen, 24-bit/96kHz premium AD/DA dönüştürücüye, hassas dinamik EQ'lar ve müzikal parametrelerine sahip olan, 96kHz dönüştürücü ile birlikte farklı mono ve stereo çalışma modları bulunan dijital ses işlemcisinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi
35.705.1182 | Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış | 22241.88 | 803.13
35.705.1183 | Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış | 26298.13 | 803.13
35.705.1190 | Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.) Yüksek performanslı, 2 kanallı, frekansı otomatik olarak tespit ederek bulabilen, geri besleme yapan, frekansı otomatik olarak filitre eden, otomatik mod kullanımında feedback önleyebilmek için sürekli olarak sinyali izleyerek otomatik olarak filtrelerin ayarlarını saglayan, bant genişliği 20Hz - 20kHz arasında olan, ses girişleri konektörleri: XLR ve 1/4 "(6,35 mm) TRS olan feedback önleyicinin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 12303.13 | 803.13
35.705.1300 | Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.) RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe değer ses basıncı değerine sahip, 1 adet woofer hoparlör ve 1 adet HF hoparlörü bulunan, monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
35.705.1303 | 12"-Monitör Hoparlör | 28733.13 | 803.13
35.705.1304 | 15"-Monitör Hoparlör | 35730.63 | 1140.63
35.705.1330 | Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.) RMS gücü en az 200W, sürekli gücü (continuous) 400W, tepe gücü (peak) 800 W olan, profeyonel amaçlı, LF hoparlörün frekans tepkisi en az 50-200 Hz frekans bandı veya daha geniş band kapasitesine sahip olan sunwoofer hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.1333 | 12"-Subwoofer Hoparlör | 26843.13 | 803.13
35.705.1334 | 15"-Subwoofer Hoparlör | 39252.5 | 1140.63
35.705.1335 | 18"-Subwoofer Hoparlör | 52943.75 | 1140.63
35.705.1350 | Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.) Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek özellikte olacak, 128 dB tepe değer ses
basıncı değerinesahip olacak, 1 adet woofer hoparlör ve 1" HF hoparlörü bulunacaktır, Monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
35.705.1353 | 8"-Range Hoparlör | 17826.88 | 634.38
35.705.1354 | 12"-Range Hoparlör | 24045.63 | 803.13
35.705.1355 | 15"-Range Hoparlör | 30105.63 | 1140.63
35.705.1370 | Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.) Hoparlörün duvara asılması için sağlam mekanik yapıda uygun duvar asma aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 2607.81 | 232.81
35.705.1500 | Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: mt.) 2 x 0,22 dengeli, dışı nitrilli, PVC kaplamalı esnek yapıda, kablo ve aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.705.1501 | 2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO) | 98 | 50.5
35.705.1520 | Twinax Hoparlör Kablosu: (Ölçü:mt.) Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.705.1521 | 2x1mm² Twinax | 106.19 | 53.69
35.705.1522 | 2x1,50mm² Twinax | 128.6 | 55.78
35.705.1523 | 2x2,50mm² Twinax | 169.01 | 61.99
35.705.1530 | Multıcore Ses Kablosu: (Ölçü:Mt.) İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.
35.705.1532 | 4 Kanal Multicore | 226.39 | 57.64
35.705.1533 | 8 Kanal Multicore | 384.69 | 65.94
35.705.1534 | 12 Kanal Multicore | 550.49 | 74.24
35.705.1535 | 16 Kanal Multicore | 688.98 | 79.13
35.705.1550 | Stage Box: (Ölçü:Ad.) Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektörleri olan, kablonun her iki tarafında kullanılacak jack ve konnektörler ile birlikte stage boxın her nevi işçilik dahil teslimi.
35.705.1551 | 4 Kanal Stage box | 4625 | 160.63
35.705.1552 | 8 Kanal Stage box | 6906.88 | 228.13
35.705.1553 | 12 Kanal Stage box | 8840 | 295.63
35.705.1554 | 16 Kanal Stage box | 11110.63 | 363.13
35.705.1560 | Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.) Müzik kaynak ve ekipmanlarının birbiriyle irtibatlanmasında montaj için kullanılan, çinko alaşım döküm kasaya ve nikel kaplama yüzeye sahip olan, konnektör ve jackların her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | 625
35.705.1600 | 16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon Seti: ( Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.1601 | El tipi | 6259.38
35.705.1602 | Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE) | 7496.88
35.705.1603 | Çift El mikrofonlu | 8887.5
35.705.1604 | Çift Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET VERİLECEKTİR ) | 9425
35.705.1605 | Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET VERİLECEKTİR ) | 9156.25
35.705.1610 | Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.) XLR konnektör yapısında, on-off anahtarlı, ışıklı, condenser ve cardioid gooseneck mikrofonlu, masa tipi ışıklı anons mikrofonu bağlantısı kürsü mikrofonu her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | 3215.63
35.705.1620 | Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.) Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-15000 Hz olan, cihazın kutupsal taraması cardioid, mikrofon nominal empedansı 600 ohm olan, dinamik vokal mikrofonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 3078.13
35.705.1630 | Dinamik Enstruman Mikrofon : (Ölçü:Ad.) Mikrofon tipi dinamik, mikrofon frekans aralığı 50-16000 Hz , cihazın kutupsal taraması süpercardioid, mikrofon nominal empedansı 600 ohm,, olan dinamik mikrofon enstrümanın her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 4218.75
35.705.1640 | Mikrofon Sehpası: (Ölçü:Ad.) Sahne boy ve enstrüman kullanımlarına uygun tripod (3 ayak) yapıda olan mikrofon sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 1356.25
35.705.1650 | Nota Sehpası: (Ölçü:Ad.) Sahne kullanımlarına uygun, tripod (3 ayak) yapıda metal gövde ve taşıma ayaklı olan nota sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 1890.63
35.705.1660 | Enstrüman Sehpası: (Ölçü:Ad.) Sahne enstrümanlarına uygun yapıda metal gövde ve taşıma ayaklı olan sehpasının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 2125
35.705.1700 | Power (Güç) Amplifikatör: (Ölçü:Ad.) Sistemdeki hoparlörler güç ve empadanslarına (4-8 OHM) uygun yapıda olan, tam korumalı ( aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma), cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan, power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.1705 | 2×100W Power Amplifikatör | 23186.25 | 803.13
35.705.1706 | 2×200W Power Amplifikatör | 30413.13 | 1140.63
35.705.1707 | 2×450W Power Amplifikatör | 44856.25 | 1140.63
35.705.1708 | 2×800W Power Amplifikatör | 53786.25 | 1309.38
35.705.1709 | 2×1150W Power Amplifikatör | 63423.96 | 1478.13
35.705.1710 | 1×200W Power Amplifikatör | 17953.13 | 1140.63
35.705.1711 | 1×500W Power Amplifikatör | 28714.38 | 1140.63
35.705.1810 | Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.) Acil anons sisteminden gelen sesli alarm ikazın duyulabilmesi için salon ses sistemlerinin çıkışını kapatmalı ve bina genel anonslarının duyulmasını sağlamalıdır. Her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi | 16878.13 | 803.13
35.705.4000 | GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ: Söz konusu cihazlar, okul tören alanları, ibadethaneler (iç ve dış mekan), park, bahçe ve dinlenme tesisleri gibi genel kullanım alanlarında; acil durum bildirimi yapma zorunluluğu olmaksızın, genel duyuru ve arka plan müzik yayını için tasarlanmıştır. Tüm cihazlar, aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uygun olacaktır: TS 7370 IEC 50-161, TS EN 61672-1, TS EN 61938, TS EN 60268-3/4/5/7, Ürün Güvenliği Uygunluk İşaretlemesi CE (768/2008/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT), Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/AB)
35.705.4050 | Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli): (Ölçü:Ad.) 19” rack tipi, ses yayın ve kumanda amacıyla kullanılacak mikser olacaktır. Cihaz, yüksek giriş kapasiteli kanal sayısına uygun olarak tasarlanacak, XLR veya mono jack girişlere sahip olacaktır. Aux çıkış ve kayıt amaçlı çıkışlar bulunacak, ana kontrolde ses, bas ve tiz ayarları yapılabilecektir. Anons sırasında müzik otomatik olarak kesilebilecektir (35.705.4053 pozu için geçerli değildir). Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. Ara değerler enterpolasyon yöntemi ile bulunacaktır.
35.705.4051 | 6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri | 29159.94 | 3653.13
35.705.4052 | 12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri | 35316.76 | 3653.13
35.705.4053 | 12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü | 42744.04 | 3653.13
35.705.4100 | Bölge Mikrofon Konsolu: (Ölçü: Ad.) Ayrı bölgelere anons veya müzik yayını seçebilme ve tek butonla genel anons yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Konsol, sistem merkezine standart ağ Ethernet kablosu en az CAT 7 sınıfı kablo ile bağlanacaktır. En az 1 km mesafeden bölge kontrolü ve anons yapılabilme özelliği bulunacaktır. Harici girişlerinden müzik seçimi yapılabilecektir. Sistemde en az 8 adet
mikrofon eklenebilir kapasiteye sahip olacak, montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.
35.705.4101 | 5 Bölge Mikrofon Konsolu | 25846.31 | 2978.13
35.705.4102 | 10 Bölge Mikrofon Konsolu | 35521.31 | 2978.13
35.705.4150 | Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı): (Ölçü: Ad.) 7 inç dokunmatik ekrana sahip olacaktır. En az 100 bölgeye kadar anons veya müzik yayını seçebilme ve tek butonla genel anons yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Konsol, sistem merkezine standart ağ Ethernet kablosu, en az CAT 7 sınıfı kablo ile bağlanacaktır. En az 1 km mesafeden bölge kontrolü ve anons yapılabilme özelliği bulunacaktır. Harici girişlerinden müzik seçimi yapılabilecektir. Sistem, en az 8 adet mikrofon eklenebilir kapasiteye sahip olacak; montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dâhil olacak şekilde işler hâlde teslim edilecektir. | 44830.4 | 2978.13
35.705.4160 | Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Her bölge için ayrı ayrı amplifikatör bağlantısı yapılabilen veya istenirse tüm bölgeler için tek bir amplifikatörden güç paylaştırabilen bir ünite olacaktır. Ünite, tüm bölgeler için çıkış sağlayacak ve uygun mikrofon konsolu ile uyumlu çalışacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.
35.705.4161 | 5 Bölge bölge seçici | 28484.94 | 2978.13
35.705.4162 | 10 Bölge bölge seçici | 40798.58 | 2978.13
35.705.4170 | Bölge Genişletme Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Sistem için ilave bölge artırıcı olarak kullanılacak bir ünite olacaktır. Ünite, bölge seçici ünite ile uyumlu çalışacaktır. Her bölge için ayrı ayrı amplifikatör bağlantısı yapılabilmeli veya istenirse tüm bölgeler için tek bir amplifikatörden güç paylaştırabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ünite, tüm bölgeler için çıkış sağlayacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.
35.705.4171 | 5 Bölge bölge genişletme ünitesi | 25932.68 | 2978.13
35.705.4172 | 10 Bölge bölge genişletme ünitesi | 37012.21 | 2978.13
35.705.4180 | Bölge Hat Denetleyici: (Ölçü: Ad.) 19" rack tipinde olacaktır. Hoparlör hatlarının kısa devre, açık devre ve hat empedans değişimlerini denetleyerek sistem operatörüne ikaz verebilme özelliğine sahip olacaktır. Otomatik test sistemine sahip olacak; sesli ve ışıklı ikaz sistemi ile hatların durum kontrolünü sağlayacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dâhil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 36916.76 | 2978.13
35.705.4200 | Hoparlör: (Ölçü: Ad.) TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi sarf malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.
35.705.4202 | 6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör | 1598.15 | 401.56
35.705.4204 | 6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör | 1940.2 | 401.56
35.705.4206 | 6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör | 2624.29 | 401.56
35.705.4208 | 12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör | 2795.88 | 401.56
35.705.4210 | 10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör | 3040.2 | 401.56
35.705.4212 | 20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör | 3583.38 | 401.56
35.705.4214 | 30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör | 4652.7 | 401.56
35.705.4216 | 40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör | 8464.06 | 401.56
35.705.4218 | 30 W 100 V, dış ortam hoparlör | 4549.29 | 401.56
35.705.4220 | 3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı | 6265.2 | 401.56
35.705.4222 | 4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı | 8464.06 | 401.56
35.705.4224 | 4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı | 7731.11 | 401.56
35.705.4226 | 8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı | 16765.2 | 401.56
35.705.4228 | 8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slime line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı | 14719.75 | 401.56
35.705.4230 | 150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa | 9891.76 | 803.13
35.705.4232 | 150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa | 10771.31 | 803.13
35.705.4234 | 200 W 8/16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa | 13263.35 | 803.13
35.705.4236 | 300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa | 14875.85 | 803.13
35.705.4238 | 75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa | 5803.13 | 803.13
35.705.4310 | Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: m) Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1500 pozu kullanılabilir.
35.705.4320 | Hoparlör Tesisatı Kablosu: (Ölçü: m) Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1520 pozu kullanılabilir.
35.705.4330 | Rack Kabin: (Ölçü:Ad.) Not: BFT 35.550.0000 Pozları uygulanacaktır.
35.705.4340 | Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.) Salon Seslendirme Sistemlerindeki 35.705.1560 pozu kullanılabilir.
35.705.4350 | Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.) PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm2 iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometre gerektiğinde projesine göre 24 volt röleli olacak anons anında müziği keser, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.705.4352 | 6 W Ses Kontrol | 994.18 | 232.81
35.705.4353 | 10 W Ses Kontrol | 1255.54 | 232.81
35.705.4354 | 30 W Ses Kontrol | 1482.81 | 232.81
35.705.4355 | 60 W Ses Kontrol | 2107.81 | 232.81
35.705.4370 | Kanal Seçici 3'lü: (Ölçü: Ad.) Ses kontrolden önce kullanılacak, 3 ayrı müzik kaynağından birini seçmeye yarayan bir cihaz olacaktır. Seçim anahtarı, sistemdeki ses hatlarıyla uyumlu empedans ve sinyal seviyesinde çalışacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 3320.56 | 388.75
35.705.4380 | Mikrofon: (Ölçü: Ad.) TS 6509 standardına uygun, teknik şartnamesinde belirtilen özelliklerde dinamik veya kapasitif tip mikrofon olacaktır. Her mikrofon ile birlikte en az 10 metre uzunluğunda mikrofon kablosu bulunacaktır. Montaj işlemi tamamlanarak, gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.
35.705.4382 | Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) | 1854.66 | 388.75
35.705.4384 | Kablolu el mikrofonu | 2663.19 | 220
35.705.4386 | Kablolu yaka mikrofonu | 3021.14 | 220
35.705.4388 | Kablolu headset mikrofonu (baş tipi) | 3418.86 | 220
35.705.4390 | Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı: (Ölçü: m) Mikrofon jack paneli en az 2 adet mikrofon baglantısına uygun konnektörleri olacaktır. PVC boru içerisinde blendajlı iletkenler ile mikrofon hattı tesisatına irtibatı yapılılan, plastik veya metal yapıdan, sıva üstü veya sıva altı terminal kutusudur. Buat, klemens, demir, konsol, kroşe, boya, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 4371.31 | 1928.13
35.705.4400 | Amplifikatör: (Ölçü: Ad.) Sistemde kullanılacak hoparlör sayısı ve empedans değerine uygun olarak hat trafolu (100 V) amplifikatör seçimi yapılacaktır. Sistemde 4–8 Ω empedanslı hoparlörler kullanılacak ise, uygun amplifikatör 35.470.000 pozundan temin edilecektir. Amplifikatörler, rack montajına uygun demir çerçeve üzerine, gösterilen yere monte edilecektir. Montaj sırasında çerçeve, boya, gerekli tüm küçük malzemeler ve işçilik dahil olacak şekilde, işler halde teslim edilecektir.
35.705.4405 | 100 W, 100 V empedans trafolu | 18420.74 | 634.38
35.705.4410 | 200 W, 100 V empedans trafolu | 25924.15 | 634.38
35.705.4415 | 300 W, 100 V empedans trafolu | 28621.31 | 803.13
35.705.4420 | 2x100 W, 100 V empedans trafolu | 33189.49 | 803.13
35.705.4425 | 2x250 W, 100 V empedans trafolu | 53581.54 | 803.13
35.705.4430 | 2x500 W, 100 V empedans trafolu | 72053.13 | 803.13
35.705.4500 | Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.) En az 6 kanal mikrofon veya line girişi bulunan, mix-out çıkışa sahip, her kanalda ve ana kontrolde ses, bas, mid, tiz ve efekt kontrolü bulunan dual efektli (derinlik ve eko) bir power mikser olacaktır. Cihazda kulaklık çıkışı ve buna ait ses kontrolü bulunacak, çıkışı en az 4 Ω empedanslı veya 100 V hat trafolu olacaktır. Amplifikatör, DC HP korumasına ve çıkış kısa devre korumasına sahip, fanlı ve 19” rack montajına uygun olacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir.
35.705.4510 | En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser | 39738.35 | 803.13
35.705.4520 | En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser | 41973.58 | 803.13
35.705.4610 | FM Tuner, MP3 Çalar: (Ölçü: Ad.) 19” rack tipi, 87–107 MHz FM bandında çalışan, 99 kanal hafızalı, flash bellek ve micro SD kart okuyucuya sahip, Bluetooth bağlantılı, aynı zamanda kayıt yapabilme özelliği bulunan, uzaktan kumandalı TRT bondrou cihazı olacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 12863.19 | 220
35.705.4620 | Programlı Okul Saati: (Ölçü: Ad.) Haftalık programlı, en az 100 adet zil sesi kayıtlı olacak, USB üzerinden müzik çalabilen, MP3 formatında sesli öğretmen ve öğrenci ikazı verebilen bir okul saati olacaktır. Cihaz, uzaktan kumanda ile İstiklal Marşı ve anons seçebilme özelliğine sahip olacak ve USB üzerinden zil sesi yüklemeye uygun olacaktır. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 28607.68 | 2978.13
35.705.4630 | Programlı Otomatik Ezan Saati: (Ölçü: Ad.) 19” rack montajına uygun, tüm il ve ilçeler için programlanabilen, MP3 formatında 5 vakit ezan ve sela çalabilen, otomatik amfi açma-kapama özelliğine sahip bir cihaz olacaktır. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı vakitleri ile uyumlu olacak, en az iki farklı Hoca sesi kaydı ile ezanlar okutulabilecektir. Cihazın içinde isteğe bağlı olarak ezan kaydı yapılabilecek ve dahili monitör hoparlörü sayesinde ezanlar dinlenebilecektir. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 31367.9 | 2978.13
35.705.4640 | Programlı Otomatik Anons Cihazı: (Ölçü: Ad.) 19” rack tipi, en az 100 adet otomatik anons programı girilebilen bir cihaz olacaktır. Anons programları günlük ve haftalık olarak planlanabilir olacak ve flash bellekten yükleme yapılabilecektir. Montaj sırasında gerekli her türlü küçük malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde, işler hâlde teslim edilecektir. | 29999.71 | 2978.13
35.705.5000 | GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP): Sistem, TCP/IP protokolü üzerinden network ağı ile haberleşmelidir. Network sistem bağlantısı RJ-45 olacaktır. Network üzerinden şifrelenmiş algoritmalar ile ses ve veri aktarımı yapılabilmelidir. TCP/IP anons kontrol mikrofon ünitesi ile bireysel, bölgesel ve genel anons yapılabilmelidir. Kullanım yerine göre en fazla 512 bölge programlanabilir ve mikrofon ünitesi üzerinden farklı mahallerden anons yapılabilmelidir (max 128 adet). Saatlik, günlük ve haftalık programlama ile otomatik anons yapılabilmelidir. Uzaktan erişim (internet) ile anons yapılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bilgisayar üzerinden çalma listesi düzenlenebilmeli; müzik ve otomatik anons ses dosyaları yüklenebilmelidir. TCP/IP network konvertör ünitesi ile başka birimdeki 100V genel anons sistemine entegre edilebilmelidir. TCP/IP network 100V amplifikatör modülü ile genel anons yapılabilmelidir. Network üzerinden firmware güncelleme yapılabilmelidir. IP adres tanımlama özelliği bulunmalıdır. Sistem 12V DC, 220V AC veya PoE 802.3at ile uyumlu olmalıdır.
35.705.5010 | Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP): (Ölçü: Ad.) Dijital genel anons sistemi kontrol ünitesi, TCP/IP ağ altyapısı üzerinden çalışacak ve internet üzerinden uzaktan erişim imkânına sahip olacaktır. Sistem, saatlik, günlük ve haftalık periyotlarda programlanabilen otomatik anons ve müzik çalma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar uzaktan erişim ile anons programlarını ve müzik çalma listelerini yönetebilecektir. Kontrol ünitesi dijital sinyal işleme teknolojisi ile çalışmakta olup, network üzerinden şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı gerçekleştirebilmektedir. Sistemde en az 20 ayrı kontak girişi ve 20 adet tahliye senaryosu bulunacak, ayrıca en az 256 adet ses kaydı desteği sağlanacaktır. Kullanıcılar önceden programlanmış tahliye senaryolarını ve anons programlarını bilgisayar üzerinden düzenleyebilecektir. Farklı binalara ait sistemler, merkezden tek bir sistem gibi kontrol edilebilecektir. Sisteme en az 4 adet anons mikrofonu | 40569.31 | 5387.5
bağlanabilecektir. Acil durumlar için 1 adet el tipi mikrofon bulunacaktır. Kontrol ünitesi, 35.430.xxxx birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun güç kaynağından beslenmekte olup, güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Sistem kontrol ünitesi, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.
35.705.5020 | Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP): (Ölçü: Ad.) Dijital genel anons çağrı istasyonu, TCP/IP ağ altyapısı üzerinden çalışacak ve genel, grup veya bireysel anons yapabilme kapasitesine sahip olacaktır. Ünitenin mikrofonu kaz boyunlu ve ışıklı yapıda olup, önceden kayıtlı gong sesi ve dahili sivil savunma sirenlerini içerecektir. Sistem en az bir adet harici sinyal girişi ile yangın alarm paneli veya benzeri dış sistemlerle entegre çalışabilmelidir. Çağrı istasyonu TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak, network üzerinden şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı yapabilecek ve firmware güncelleme imkânı sunacaktır. IP adresi otomatik veya manuel olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir. Sistem en az 500 bölgeye anons yapabilme kapasitesine sahip olup, her bölgeye mikrofon üzerinden ayrı ses ayarı yapılabilecektir. Ünite masaüstü tipte olacak ve anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ile öncelik seviyesi ayarlanabilecektir. Çağrı istasyonu tuşlu veya dokunmatik olabilir. Dijital genel anons çağrı istasyonu, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 52819.04 | 2978.13
35.705.5030 | Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü: (Ölçü: Ad.) Mevcut genel anons sistemleri ile TCP/IP tabanlı dijital anons sisteminin entegrasyonunu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Analog sistemleri ağ altyapısına bağlayarak, geleneksel anons ekipmanlarının yeni dijital sistemlerle uyumlu çalışmasına olanak tanır. | 35228.13 | 2978.13
35.705.5100 | Genel Anons Güç Amfisi (IP): (Ölçü: Ad.) Genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücünde ve 19” raf montaj standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır. Amplifikatörler, sıcaklık kontrollü soğutma fanına sahip olacak ve kısa devre, aşırı yük ve aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Çıkışları 100V line seviyesinde olacaktır. Amplifikatörler TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alıp bağlı hoparlörlere iletebilecektir. IP adresi otomatik veya manuel olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir. Amplifikatörler network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeme özelliğine sahip olacaktır. Merkez üzerinden ses seviyesi kontrolü yapılabilecektir. Güç amplifikatörleri, 35.430.1330 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere uygun güç kaynağından beslenecek olup, güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Amfilerin işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.
35.705.5110 | 100 W genel anons güç amfisi (IP) | 40178.13 | 1478.13
35.705.5120 | 250 W genel anons güç amfisi (IP) | 45455.4 | 1478.13
35.705.5130 | 350 W genel anons güç amfisi (IP) | 50909.94 | 1478.13
35.705.5140 | 500 W genel anons güç amfisi (IP) | 63978.13 | 1478.13
35.705.5200 | Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65): (Ölçü: Ad.) Dış ortam tipi genel anons güç amplifikatörleri, belirtilen çıkış gücüne sahip olacak ve doğrudan dış mekânda montaja uygun şekilde tasarlanacaktır. Ünitenin gövdesi ABS plastik veya benzeri malzemeden imal edilecek ve IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. Amplifikatörler kısa devre ve aşırı yüke karşı korunmalı, çıkış empedansı 4–8 Ω değerine uygun olmalıdır. 100V çıkış imkânı bulunacaktır. Amplifikatörler TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak, merkezden gelen sesi network ağı üzerinden alıp bağlı hoparlörlere iletebilecektir. IP adresi otomatik veya manuel olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir. Amplifikatörler, istenen senaryoya göre önceden programlanabilir, network üzerinden gelen yabancı ses yayın girişimlerini kabul etmeyecek ve merkezden ses seviyesi kontrolü yapılabilecektir. Amfiler, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.
35.705.5210 | 100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) | 36659.94 | 1478.13
35.705.5220 | 250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) | 41932.68 | 1478.13
35.705.5230 | 350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) | 47500.85 | 1478.13
35.705.5240 | 500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) | 58864.49 | 1478.13
35.705.5310 | Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP): (Ölçü: Ad.) TCP/IP network aktif tavan tipi hoparlör, PoE switch ile çalışacak ve harici 12V DC girişine sahip olacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 20W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör 5” sürücüye sahip olup, üretici tarafından 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi açıkça belirtilmiş olacaktır. Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu, hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara karşı koruyacaktır.Genel anons PoE sıva üstü tavan hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 29719.75 | 401.56
35.705.5320 | Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömme) (IP): (Ölçü: Ad.) TCP/IP network aktif tavan tipi hoparlör, PoE switch ile çalışacak ve harici 12V DC girişine sahip olacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 20W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör 5” sürücüye sahip olup, üretici tarafından 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi açıkça belirtilmiş olacaktır. Hoparlörün arkasına takılacak destek kutusu, hoparlörü toza ve yukarıdan damlayan sulara karşı koruyacaktır. Genel anons PoE gömme tavan hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 29719.75 | 401.56
35.705.5330 | Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP): (Ölçü: Ad.) Genel anons PoE duvar hoparlörü, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici 12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 25W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör metal veya ABS malzemeden üretilmiş olup, 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalıdır; bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır. Genel anons PoE duvar hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 33979.4 | 570.31
35.705.5340 | Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.) Genel anons PoE projektör hoparlör, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici 12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 30W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör metal veya ABS malzemeden üretilmiş olup, suya ve toza karşı en az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi en az 100 dB olmalı ve bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır. Genel anons PoE projektör hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 33979.4 | 570.31
35.705.5350 | Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP): (Ölçü: Ad.) Genel anons PoE horn hoparlör, TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak ve harici 12V DC giriş imkânı sağlayacaktır. Hoparlör amplifikatörlü olup maksimum 35W çıkış gücüne sahiptir. Hoparlör alüminyum malzemeden üretilmiş olup, suya ve toza karşı en az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. 1 metrede ve 1 kHz’de ses basınç seviyesi en az 100 dB olmalı ve bu değer üretici tarafından ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtilmiş olmalıdır. Genel anons PoE horn hoparlörü (IP), işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir. | 39263.5 | 570.31
35.705.6000 | KABLOSUZ GENEL ANONS SİSTEMLERİ: Kablosuz anons sisteminde kullanılan verici ve alıcı cihazlar, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) üretici tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır. Cihazlar, BTK tarafından verilen “piyasaya arzında sakınca yoktur” uygunluk yazısına sahip olacaktır. Sistem, BTK’nın Özel Telsiz Yönetmeliği kapsamında belirlenen VHF ve UHF frekanslarına sahip olacaktır. Harici yayınlardan etkilenmemesi için cihazlar CTCSS, DTMF, DCS, FSK, MYK gibi kodlama sistemlerini destekleyecektir. Frekans ve kod değişiklikleri, verici veya alıcı cihaz üzerinden kolayca yapılabilecektir.
35.705.6010 | Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Ünite, sistemin verici cihazı ile birlikte çalışacaktır. Sistem, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli ve A ve B kanalları üzerinden haberleşebilmelidir. Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) bulunmalı; anons öncesinde gong sesi verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihazda müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmeli ve hem ünite üzerinden hem de harici kaynaklardan (USB, MP3, AUX/LINE-IN) müzik yayını yapılabilmelidir. Verici ile kontrol ünitesi arasında kullanılmak üzere en az 20 m veri bağlantı kablosu temin edilecektir. | 22978.13 | 2978.13
Masa tipi anons mikrofonu sisteme dahil olacak ve birim fiyata dahildir. Kontrol ünitesi dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisiyle çalışmalı ve ağ (network) üzerinden haberleşebilmelidir. Ünite, CD kalitesinde ses kayıtlarını hafızasında saklayabilmeli, anons öncelik sıralaması yapılabilmelidir. Kontrol ünitesi üzerinde 1 adet el tipi mikrofon bulunmalı, ayrıca sisteme en az 4 adet anons mikrofonu bağlanabilmelidir. Her zon için izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışı bulunmalı; bu çıkışlar sayesinde, bölgesel ses ayar üniteleri kapalı olsa dahi anons esnasında otomatik olarak devreye girmelidir. Dokunmatik veya LED göstergeli kontrol paneli ile kullanıcıya basit ve hızlı kullanım imkânı sağlanacaktır. Anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilir olacaktır. Kontrol ünitesi, 35.430.xxxx birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip güç kaynağından beslenecektir. Güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir. Dijital genel anons sistemi verici kontrol ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.
35.705.6020 | Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Cihaz, tek başına veya verici kontrol ünitesi ile birlikte kullanılabilecektir. Sistem, CTCSS ve DCS kodlama sistemlerini desteklemelidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansı cihaz belleğinde önceden yüklü olacaktır. Cihazın alıcı frekansı, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon bağlanarak veya manuel olarak ayarlanabilir olacaktır. Verici ünitesi, en fazla 5 W RF çıkış gücüne sahip olmalıdır. Üzerinde müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmelidir. Teslim kapsamında, en az 20 m uzunluğunda verici bağlantı kablosu ve anten bulunacak olup fiyata dahildir. Cihazın çalışma gerilimi 220 V AC olacaktır. Verici ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli ufak malzemeler dahil olmak üzere test edilip çalışır halde teslimi yapılacaktır. | 31728.13 | 2978.13
35.705.6030 | Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı): (Ölçü: Ad.) Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemelidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansı cihaz belleğinde önceden yüklü olacaktır. Cihazın alıcı frekansı, kullanıcı tarafından cihaz üzerinden manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır. Verici ünitesi, en fazla 5 W RF çıkış gücüne sahip olmalıdır. Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) desteklenmeli ve anons öncesinde gong sesi verebilme özelliği bulunmalıdır. Üzerinde müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmelidir. Masa tipi anons mikrofonu, 9 m anten kablosu ve anten teslim kapsamında olacak ve fiyata dahil olacaktır. Cihaz, AC 220 V ±10 V ve DC 12 V gerilimleri ile çalışabilmelidir. Dijital genel maksatlı anons verici ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır. | 37978.13 | 2978.13
35.705.6040 | Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi: (Ölçü: Ad.) Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır. Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon bağlanarak veya manuel olarak ayarlanabilir olacaktır. Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli, kullanım amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine uyumlu çalışabilmelidir. Cihaz üzerinde dahili amplifikatör bulunmalı; çalışma anında otomatik olarak devreye girerek anons yapılmasına imkân tanımalıdır. Cihazın çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır. Dijital genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olarak test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır. | 18603.13 | 2978.13
35.705.6050 | Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65): (Ölçü: Ad.) Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır. Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon veya manuel olarak ayarlanabilir olacaktır. | 17353.13 | 2978.13
Sistem, A/B kanal üzerinden çalışabilmelidir. CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK kodlama sistemlerini desteklemeli, kullanım amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine uyumlu çalışabilmelidir. Cihaz, en az 75 W amplifikatör gücüne sahip olacak ve doğrudan 1 ila 4 adet hoparlör bağlanmasına imkân verecektir. Çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır. Cihaz, dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfında ve UV dayanımlı ABS gövde yapısına sahip olmalıdır. Dijital kablosuz genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.
35.705.6060 | Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.) Hoparlör gövdesi plastik (ABS) veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. Hoparlör en az 35 W gücünde olacak ve dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır. 1 metre mesafede ve 1 kHz frekansında ses basınç seviyesi (SPL) en az 100 dB olmalı ve üretici bu değeri ürün teknik dokümanında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlörün işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil edilerek test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır. | 3320.31 | 570.31
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
ASANSÖR TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 15
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  |  |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.710.1000 | NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı (frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç) asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
35.710.1100 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.710.1101 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1074246.8 | 64796.8
35.710.1102 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1137997.88 | 86817.88
35.710.1103 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1198336.45 | 108838.95
35.710.1104 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1263387.53 | 130860.03
35.710.1105 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1328893.6 | 152881.1
35.710.1106 | 7 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1395488.43 | 174902.18
35.710.1107 | 8 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1461823.25 | 196923.25
35.710.1108 | 9 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1539744.33 | 218944.33
35.710.1109 | 10 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1608077.9 | 240965.4
35.710.1110 | 11 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1716061.48 | 262986.48
35.710.1111 | 12 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1788132.55 | 285007.55
35.710.1112 | 13 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1865891.13 | 307028.63
35.710.1113 | 14 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1958924.7 | 329049.7
35.710.1114 | 15 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2080720.78 | 351070.78
35.710.1150 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  |  |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik) , TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.710.1151 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1133574.3 | 67590.55
35.710.1152 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1203456.63 | 90542.88
35.710.1153 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1262516.45 | 113495.2
35.710.1154 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1327930.03 | 136447.53
35.710.1155 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1396268.6 | 159399.85
35.710.1156 | 7 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1468182.18 | 182352.18
35.710.1157 | 8 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1527892 | 205304.5
35.710.1158 | 9 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1615844.33 | 228256.83
35.710.1159 | 10 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1710784.15 | 251209.15
35.710.1160 | 11 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1790773.98 | 274161.48
35.710.1161 | 12 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1873201.3 | 297113.8
35.710.1162 | 13 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1944253.63 | 320066.13
35.710.1163 | 14 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2042118.45 | 343018.45
35.710.1164 | 15 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2165495.78 | 365970.78
35.710.1200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1201 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1232405.55 | 70384.3
35.710.1202 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1302569.13 | 94267.88
35.710.1203 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1366021.45 | 118151.45
35.710.1204 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1438833.78 | 142035.03
35.710.1205 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1507924.85 | 165918.6
35.710.1206 | 7 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1573392.18 | 189802.18
35.710.1207 | 8 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1642548.25 | 213685.75
35.710.1208 | 9 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1734844.33 | 237569.33
35.710.1209 | 10 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1828277.9 | 261452.9
35.710.1210 | 11 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 1950311.48 | 285336.48
35.710.1211 | 12 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2028632.55 | 309220.05
35.710.1212 | 13 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2099316.13 | 333103.63
35.710.1213 | 14 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2194699.7 | 356987.2
35.710.1214 | 15 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2330870.78 | 380870.78
35.710.1250 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1275 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  |  |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1251 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1385280.2 | 86482.7
35.710.1252 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1466098.06 | 115089.31
35.710.1253 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1537897.18 | 143695.93
35.710.1254 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1616505.04 | 172302.54
35.710.1255 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1690757.9 | 200909.15
35.710.1256 | 7 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1765303.26 | 229515.76
35.710.1257 | 8 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1845259.88 | 258122.38
35.710.1258 | 9 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1946016.49 | 286728.99
35.710.1259 | 10 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2050023.1 | 315335.6
35.710.1260 | 11 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2178729.71 | 343942.21
35.710.1261 | 12 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2261448.83 | 372548.83
35.710.1262 | 13 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2351967.94 | 401155.44
35.710.1263 | 14 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2470762.05 | 429762.05
35.710.1264 | 15 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2574281.16 | 458368.66
35.710.1500 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1501 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1517813.95 | 89276.45
35.710.1502 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1597596.81 | 118814.31
35.710.1503 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1683408.43 | 148352.18
35.710.1504 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1761533.79 | 177890.04
35.710.1505 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1843802.9 | 207427.9
35.710.1506 | 7 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1922415.76 | 236965.76
35.710.1507 | 8 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2001353.63 | 266503.63
35.710.1508 | 9 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2099628.99 | 296041.49
35.710.1509 | 10 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2205379.35 | 325579.35
35.710.1510 | 11 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2352567.21 | 355117.21
35.710.1511 | 12 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2434430.08 | 384655.08
35.710.1512 | 13 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2528805.44 | 414192.94
35.710.1513 | 14 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2634718.3 | 443730.8
35.710.1514 | 15 Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2754606.16 | 473268.66
35.710.1550 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1551 | 2 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1563963.95 | 89276.45
35.710.1552 | 3 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1649873.06 | 118814.31
35.710.1553 | 4 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1734920.93 | 148352.18
35.710.1554 | 5 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1822828.79 | 177890.04
35.710.1555 | 6 Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1900677.9 | 207427.9

## Table 16
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  |  |  |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.710.1556 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1978965.76 | 236965.76
35.710.1557 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2071066.13 | 266503.63
35.710.1558 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2186403.99 | 296041.49
35.710.1559 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2284516.85 | 325579.35
35.710.1560 | 11 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2426667.21 | 355117.21
35.710.1561 | 12 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2503492.58 | 384655.08
35.710.1562 | 13 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2614117.94 | 414192.94
35.710.1563 | 14 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2732543.3 | 443730.8
35.710.1564 | 15 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 2831956.16 | 473268.66
35.710.1600 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1601 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2016796.1 | 108168.6
35.710.1602 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2120238.25 | 143360.75
35.710.1603 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2224687.9 | 178552.9
35.710.1604 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı |  |  |  |  | 2341845.05 | 213745.05
35.710.1605 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2460724.7 | 248937.2
35.710.1606 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2609179.35 | 284129.35
35.710.1607 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2728546.5 | 319321.5
35.710.1608 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2877488.65 | 354513.65
35.710.1609 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2935755.8 | 389705.8
35.710.1610 | 11 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3218760.45 | 424897.95
35.710.1611 | 12 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3351777.6 | 460090.1
35.710.1612 | 13 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3412157.25 | 495282.25
35.710.1613 | 14 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3545499.4 | 530474.4
35.710.1614 | 15 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3691679.05 | 565666.55
35.710.1650 | Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.710.1651 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2331671.1 | 110962.35
35.710.1652 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2427610.75 | 147085.75
35.710.1653 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2491846.65 | 183209.15
35.710.1654 | 5 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2622057.55 | 219332.55
35.710.1655 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2741055.95 | 255455.95
35.710.1656 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2904091.85 | 291579.35
35.710.1657 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3036577.75 | 327702.75
35.710.1658 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3185963.65 | 363826.15
35.710.1659 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3326737.05 | 399949.55
35.710.1660 | 11 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3551685.45 | 436072.95
35.710.1661 | 12 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3684658.85 | 472196.35
35.710.1662 | 13 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3854032.25 | 508319.75
35.710.1663 | 14 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 3998218.15 | 544443.15
35.710.1664 | 15 | Duraklı | 1.6 | m/sn | hızlı | 4163366.55 | 580566.55
35.710.1700 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.710.1701 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1085459.3 | 64796.8
35.710.1702 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1152947.88 | 86817.88
35.710.1703 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1218323.95 | 108838.95
35.710.1704 | 5 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1283375.03 | 130860.03
35.710.1705 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1353593.6 | 152881.1
35.710.1706 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1423275.93 | 174902.18
35.710.1707 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1488960.75 | 196923.25
35.710.1708 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1564444.33 | 218944.33
35.710.1709 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1638302.9 | 240965.4
35.710.1710 | 11 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1714436.48 | 262986.48
35.710.1711 | 12 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1791382.55 | 285007.55
35.710.1712 | 13 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1872878.63 | 307028.63
35.710.1713 | 14 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1967862.2 | 329049.7
35.710.1714 | 15 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2092583.28 | 351070.78
35.710.1750 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.710.1751 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1245405.55 | 70384.3
35.710.1752 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1320606.63 | 94267.88
35.710.1753 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1383083.95 | 118151.45
35.710.1754 | 5 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1455246.28 | 142035.03
35.710.1755 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1524824.85 | 165918.6
35.710.1756 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1589479.68 | 189802.18
35.710.1757 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1660423.25 | 213685.75
35.710.1758 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1753044.33 | 237569.33
35.710.1759 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1846477.9 | 261452.9
35.710.1760 | 11 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1925123.98 | 285336.48
35.710.1761 | 12 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2003932.55 | 309220.05
35.710.1762 | 13 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2078678.63 | 333103.63
35.710.1763 | 14 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2176824.7 | 356987.2
35.710.1764 | 15 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2317058.28 | 380870.78
35.710.1800 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.710.1801 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1527076.45 | 89276.45
35.710.1802 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1617096.81 | 118814.31
35.710.1803 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1693970.93 | 148352.18
35.710.1804 | 5 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1766246.29 | 177890.04
35.710.1805 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1845590.4 | 207427.9
35.710.1806 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1922415.76 | 236965.76
35.710.1807 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1997941.13 | 266503.63
35.710.1808 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2086628.99 | 296041.49
35.710.1809 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2189291.85 | 325579.35
35.710.1810 | 11 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2282204.71 | 355117.21
35.710.1811 | 12 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2363742.58 | 384655.08
35.710.1812 | 13 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2452430.44 | 414192.94
35.710.1813 | 14 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2554930.8 | 443730.8
35.710.1814 | 15 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2668156.16 | 473268.66
35.710.1850 | Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.710.1851 | 2 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 1950496.1 | 108168.6
35.710.1852 | 3 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2054425.75 | 143360.75
35.710.1853 | 4 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2154975.4 | 178552.9
35.710.1854 | 5 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2271320.05 | 213745.05
35.710.1855 | 6 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2391012.2 | 248937.2
35.710.1856 | 7 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2538166.85 | 284129.35
35.710.1857 | 8 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2664846.5 | 319321.5
35.710.1858 | 9 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2818988.65 | 354513.65
35.710.1859 | 10 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 2952330.8 | 389705.8
35.710.1860 | 11 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3092660.45 | 424897.95
35.710.1861 | 12 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3219177.6 | 460090.1
35.710.1862 | 13 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3367957.25 | 495282.25
35.710.1863 | 14 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3505524.4 | 530474.4
35.710.1864 | 15 | Duraklı | 1 | m/sn | hızlı | 3657066.55 | 565666.55
35.715.1000 | HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına , Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak kosuluyla 10 metreyi asmamalıdır) çalıstırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları, Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış ,CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç)

## Table 17
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
hidrolik asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: 1) Hidrolik pompa grubu CE sertifikalı, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmıs firma mamülü olacaktır. 2) Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 3) Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. 4) Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
35.715.1100 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.715.1101 | 2 duraklı | 745959.3 | 63865.55
35.715.1102 | 3 duraklı | 863779.75 | 85421
35.715.1103 | 4 duraklı | 994291.45 | 106976.45
35.715.1104 | 5 duraklı | 1079303.15 | 128531.9
35.715.1105 | 6 duraklı | 1213211.1 | 150087.35
35.715.1106 | 7 duraklı | 1329617.8 | 171642.8
35.715.1150 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.1151 | 2 duraklı | 767246.8 | 63865.55
35.715.1152 | 3 duraklı | 884904.75 | 85421
35.715.1153 | 4 duraklı | 1019966.45 | 106976.45
35.715.1154 | 5 duraklı | 1099615.65 | 128531.9
35.715.1155 | 6 duraklı | 1235473.6 | 150087.35
35.715.1156 | 7 duraklı | 1349117.8 | 171642.8
35.715.1200 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.715.1201 | 2 duraklı | 862671.18 | 66193.68
35.715.1202 | 3 duraklı | 987110.38 | 88680.38
35.715.1203 | 4 duraklı | 1111744.58 | 111167.08
35.715.1204 | 5 duraklı | 1183208.78 | 133653.78
35.715.1205 | 6 duraklı | 1301440.48 | 156140.48
35.715.1206 | 7 duraklı | 1399164.68 | 178627.18
35.715.1250 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm.
Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.1251 | 2 duraklı | 1019796.8 | 68521.8
35.715.1252 | 3 duraklı | 1127877.25 | 91939.75
35.715.1253 | 4 duraklı | 1255100.2 | 115357.7
35.715.1254 | 5 duraklı | 1365780.65 | 138775.65
35.715.1255 | 6 duraklı | 1516988.6 | 162193.6
35.715.1256 | 7 duraklı | 1661225.3 | 185611.55
35.715.1300 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.1301 | 2 duraklı | 960971.8 | 68521.8
35.715.1302 | 3 duraklı | 1122189.75 | 91939.75
35.715.1303 | 4 duraklı | 1225200.2 | 115357.7
35.715.1304 | 5 duraklı | 1378293.15 | 138775.65
35.715.1305 | 6 duraklı | 1503176.1 | 162193.6
35.715.1306 | 7 duraklı | 1607275.3 | 185611.55
35.715.1350 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.1351 | 2 duraklı | 965684.3 | 68521.8
35.715.1352 | 3 duraklı | 1126252.25 | 91939.75
35.715.1353 | 4 duraklı | 1229425.2 | 115357.7
35.715.1354 | 5 duraklı | 1383493.15 | 138775.65
35.715.1355 | 6 duraklı | 1538113.6 | 162193.6
35.715.1356 | 7 duraklı | 1659925.3 | 185611.55
35.715.1400 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.1401 | 2 duraklı | 1134277.79 | 81294.04
35.715.1402 | 3 duraklı | 1242937.53 | 109435.03
35.715.1403 | 4 duraklı | 1402459.76 | 137576.01
35.715.1404 | 5 duraklı | 1530115.75 | 165717
35.715.1405 | 6 duraklı | 1637832.99 | 193857.99
35.715.1406 | 7 duraklı | 1789571.48 | 221998.98
35.715.1450 | Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.1451 | 2 duraklı | 1400099.66 | 83622.16
35.715.1452 | 3 duraklı | 1552103.15 | 112694.4
35.715.1453 | 4 duraklı | 1702465.39 | 141766.64
35.715.1454 | 5 duraklı | 1856613.88 | 170838.88
35.715.1455 | 6 duraklı | 1909508.61 | 199911.11
35.715.1456 | 7 duraklı | 2056962.1 | 228983.35
35.715.1500 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.1501 | 2 duraklı | 1363699.66 | 83622.16
35.715.1502 | 3 duraklı | 1516678.15 | 112694.4
35.715.1503 | 4 duraklı | 1666877.89 | 141766.64
35.715.1504 | 5 duraklı | 1818913.88 | 170838.88
35.715.1505 | 6 duraklı | 1873596.11 | 199911.11
35.715.1506 | 7 duraklı | 2021374.6 | 228983.35
35.715.2000 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.2001 | 2 duraklı | 1386124.66 | 83622.16
35.715.2002 | 3 duraklı | 1537965.65 | 112694.4
35.715.2003 | 4 duraklı | 1689465.39 | 141766.64
35.715.2004 | 5 duraklı | 1841988.88 | 170838.88
35.715.2005 | 6 duraklı | 1896996.11 | 199911.11
35.715.2006 | 7 duraklı | 2147962.1 | 228983.35
35.715.2100 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu(yatay kesit)boyutları:2500 x 2850 mm(genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları :1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik),TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır.Giriş genişliği:1400 mm,Giriş yüksekliği:2100 mm.
35.715.2101 | 2 duraklı | 1396037.16 | 83622.16
35.715.2102 | 3 duraklı | 1549178.15 | 112694.4
35.715.2103 | 4 duraklı | 1699865.39 | 141766.64
35.715.2104 | 5 duraklı | 1851088.88 | 170838.88
35.715.2105 | 6 duraklı | 1905608.61 | 199911.11
35.715.2106 | 7 duraklı | 2051274.6 | 228983.35
35.715.2150 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.2151 | 2 duraklı | 1748406.28 | 98722.53
35.715.2152 | 3 duraklı | 1912547.8 | 133449.05
35.715.2153 | 4 duraklı | 2077713.08 | 168175.58
35.715.2154 | 5 duraklı | 2240993.35 | 202902.1
35.715.2155 | 6 duraklı | 2360528.63 | 237628.63
35.715.2156 | 7 duraklı | 2449367.65 | 272355.15
35.715.2200 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.2201 | 2 duraklı | 1783506.28 | 98722.53
35.715.2202 | 3 duraklı | 1946347.8 | 133449.05
35.715.2203 | 4 duraklı | 2072025.58 | 168175.58
35.715.2204 | 5 duraklı | 2233680.85 | 202902.1
35.715.2205 | 6 duraklı | 2394653.63 | 237628.63
35.715.2206 | 7 duraklı | 2557267.65 | 272355.15
35.715.2250 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre : 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.
35.715.2251 | 2 duraklı | 1793418.78 | 98722.53
35.715.2252 | 3 duraklı | 1958860.3 | 133449.05
35.715.2253 | 4 duraklı | 2122725.58 | 168175.58
35.715.2254 | 5 duraklı | 2244080.85 | 202902.1
35.715.2255 | 6 duraklı | 2406353.63 | 237628.63
35.715.2256 | 7 duraklı | 2567667.65 | 272355.15
35.715.2300 | Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.715.2301 | 2 duraklı | 1980249.4 | 101050.65
35.715.2302 | 3 duraklı | 2144883.43 | 136708.43
35.715.2303 | 4 duraklı | 2266763.7 | 172366.2
35.715.2304 | 5 duraklı | 2428748.98 | 208023.98
35.715.2305 | 6 duraklı | 2592131.75 | 243681.75
35.715.2306 | 7 duraklı | 2757302.03 | 279339.53
35.715.2350 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.
35.715.2351 | 2 duraklı | 2006574.4 | 101050.65
35.715.2352 | 3 duraklı | 2135133.43 | 136708.43
35.715.2353 | 4 duraklı | 2301051.2 | 172366.2
35.715.2354 | 5 duraklı | 2418348.98 | 208023.98
35.715.2355 | 6 duraklı | 2579131.75 | 243681.75
35.715.2356 | 7 duraklı | 2744789.53 | 279339.53
35.715.2400 | Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.
35.715.2401 | 2 duraklı | 2018761.9 | 101050.65
35.715.2402 | 3 duraklı | 2144883.43 | 136708.43
35.715.2403 | 4 duraklı | 2311451.2 | 172366.2
35.715.2404 | 5 duraklı | 2428748.98 | 208023.98
35.715.2405 | 6 duraklı | 2591319.25 | 243681.75
35.715.2406 | 7 duraklı | 2754702.03 | 279339.53
35.720.1000 | MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına , Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS ISO 8100-30 ve TS ISO 8238 4190-2 standartlarına uygun olacaktır. Kapı kanatları 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulmuş ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanmış, CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kat kapıları, yine aynı özelliklerde, kat kapıları ile senkronize çalışan, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen,bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanan, tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartları CE sertifikalı (iki kanatlı teleskopik/merkezden açılan) tam otomatik kabin kapısı, Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cdlu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen acil kurtarma güç tertibatı, Kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 94 adet) içeren ışın perdesi (boy fotosel), Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesinden oluşan kademesiz hız ayarlı (frekans kontrollü-vvvf) tahrik sistemi, toplamalı kumanda özelliği, malzeme ve işçilik dahil (grup kumanda donanımı hariç) makina dairesiz asansör tesisatı işler halde teslimi. NOT: Asansör tasisatı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. Tam otomatik kat kapıları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve yangına dayanıklı olacaktır. Yangına dayanıklı kat kapılarının en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair akredite olmuş bir kuruluştan belge istenecektir. Kabin içi, tam otomatik kabin ve kat kapıları (0.80 mm kalınlıkta) satine paslanmaz çelik levha ile kaplanmış olacaktır.
35.720.1100 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20' ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.720.1101 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1212518.05 | 64796.8
35.720.1102 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1276756.63 | 86817.88
35.720.1103 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1349071.45 | 108838.95
35.720.1104 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1422458.78 | 130860.03
35.720.1105 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1521374.85 | 152881.1
35.720.1106 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1602692.18 | 174902.18
35.720.1107 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1682010.75 | 196923.25
35.720.1108 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1767894.33 | 218944.33
35.720.1109 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1854427.9 | 240965.4
35.720.1110 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 1971998.98 | 262986.48
35.720.1111 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2061620.05 | 285007.55
35.720.1112 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2152053.63 | 307028.63
35.720.1113 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2258737.2 | 329049.7
35.720.1114 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2393858.28 | 351070.78
35.720.1200 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.
Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm(genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not:Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
35.720.1201 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1258569.3 | 67590.55
35.720.1202 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1383864.13 | 90542.88
35.720.1203 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1459515.2 | 113495.2
35.720.1204 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1538578.78 | 136447.53
35.720.1205 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1624743.6 | 159399.85
35.720.1206 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1716027.18 | 182352.18
35.720.1207 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1734754.5 | 205304.5
35.720.1208 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1889819.33 | 228256.83
35.720.1209 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1981671.65 | 251209.15
35.720.1210 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2026073.98 | 274161.48
35.720.1211 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2108826.3 | 297113.8
35.720.1212 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2215953.63 | 320066.13
35.720.1213 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2344205.95 | 343018.45
35.720.1214 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2522833.28 | 365970.78
35.720.1300 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2200 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.720.1301 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1382230.55 | 70384.3
35.720.1302 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1457171.63 | 94267.88
35.720.1303 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1537686.45 | 118151.45
35.720.1304 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1620898.78 | 142035.03
35.720.1305 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1702534.85 | 165918.6
35.720.1306 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1792052.18 | 189802.18
35.720.1307 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1884348.25 | 213685.75
35.720.1308 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1988994.33 | 237569.33
35.720.1309 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2108915.4 | 261452.9
35.720.1310 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2206248.98 | 285336.48
35.720.1311 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2319182.55 | 309220.05
35.720.1312 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2457141.13 | 333103.63
35.720.1313 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2541149.7 | 356987.2
35.720.1314 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2630683.28 | 380870.78
35.720.1400 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2100 mm.
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.720.1401 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1459818.95 | 86482.7
35.720.1402 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1554270.56 | 115089.31
35.720.1403 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1637607.18 | 143695.93
35.720.1404 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1721593.79 | 172302.54
35.720.1405 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1806084.15 | 200909.15
35.720.1406 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1889615.76 | 229515.76
35.720.1407 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1972984.88 | 258122.38
35.720.1408 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2053753.99 | 286728.99
35.720.1409 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2163448.1 | 315335.6
35.720.1410 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2278017.21 | 343942.21
35.720.1411 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2393236.33 | 372548.83
35.720.1412 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2508617.94 | 401155.44
35.720.1413 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2623837.05 | 429762.05
35.720.1414 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2738406.16 | 458368.66
35.720.1500 | Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2500 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 2100 x 1600 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30’daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 3,245 – 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekligi: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2100 mm. Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.
35.720.1501 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1580116.45 | 89276.45
35.720.1502 | 3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1679870.56 | 118814.31
35.720.1503 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1772052.18 | 148352.18
35.720.1504 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1862478.79 | 177890.04
35.720.1505 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 1952677.9 | 207427.9
35.720.1506 | 7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2041690.76 | 236965.76
35.720.1507 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2131678.63 | 266503.63
35.720.1508 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2219228.99 | 296041.49
35.720.1509 | 10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı | 2333754.35 | 325579.35
35.720.1510 | 11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2459492.21 | 355117.21
35.720.1511 | 12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2585067.58 | 384655.08
35.720.1512 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2708692.94 | 414192.94
35.720.1513 | 14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2833943.3 | 443730.8
35.720.1514 | 15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı | 2954806.16 | 473268.66
35.725.1100 | Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.
35.725.1101 | 2 Duraklı | 244455.9 | 38454.65
35.725.1102 | 3 Duraklı | 265942.69 | 52027.69
35.725.1103 | 4 Duraklı | 291069.48 | 65600.73
35.725.1104 | 5 Duraklı | 315578.76 | 79173.76
35.725.1105 | 6 Duraklı | 340234.3 | 92746.8
35.725.1106 | 7 Duraklı | 363297.34 | 106319.84
35.725.1107 | 8 Duraklı | 387156.63 | 119892.88
35.725.1108 | 9 Duraklı | 415744.66 | 133465.91
35.725.1109 | 10 Duraklı | 449191.45 | 147038.95
35.725.1110 | 11 Duraklı | 480801.99 | 160611.99
35.725.1111 | 12 Duraklı | 515987.53 | 174185.03
35.725.1112 | 13 Duraklı | 554878.06 | 187758.06
35.725.1113 | 14 Duraklı | 590534.85 | 201331.1
35.725.1114 | 15 Duraklı | 628759.14 | 214904.14
35.725.1200 | Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016’ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.
35.725.1201 | 2 Duraklı | 394369.65 | 45904.65
35.725.1202 | 3 Duraklı | 424873.94 | 62271.44
35.725.1203 | 4 Duraklı | 457295.73 | 78638.23
35.725.1204 | 5 Duraklı | 482210.01 | 95005.01
35.725.1205 | 6 Duraklı | 514063.05 | 111371.8
35.725.1206 | 7 Duraklı | 547719.84 | 127738.59
35.725.1207 | 8 Duraklı | 598731.63 | 144105.38
35.725.1208 | 9 Duraklı | 619989.66 | 160472.16
35.725.1209 | 10 Duraklı | 656977.7 | 176838.95
35.725.1210 | 11 Duraklı | 702318.24 | 193205.74
35.725.1211 | 12 Duraklı | 741175.03 | 209572.53
35.725.1212 | 13 Duraklı | 775059.31 | 225939.31
35.725.1213 | 14 Duraklı | 813591.1 | 242306.1
35.725.1214 | 15 Duraklı | 851716.64 | 258672.89
35.725.2000 | Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad. Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz bir den fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70i eklenir.
35.725.2001 | 4 Duraklı | 34215 | 5956.25
35.725.2002 | 5 Duraklı | 36472.5 | 7043.75
35.725.2003 | 6 Duraklı | 39591.25 | 8131.25
35.725.2004 | 7 Duraklı | 42222.5 | 9218.75
35.725.2005 | 8 Duraklı | 44187.5 | 10306.25
35.725.2006 | 9 Duraklı | 46705 | 11393.75
35.725.2007 | 10 Duraklı | 48166.25 | 12481.25
35.725.2008 | 11 Duraklı | 50358.75 | 13568.75
35.725.2009 | 12 Duraklı | 51836.25 | 14656.25
35.725.2010 | 13 Duraklı | 54841.25 | 15743.75
35.725.2011 | 14 Duraklı | 56400 | 16831.25
35.725.2012 | 15 Duraklı | 58283.75 | 17918.75
35.725.2100 | ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad. İnsan, hasta ve yük asansörlerinde asansör kabininin tek yerine çift girişli olması halinde ödenecek fark. | 19378.75 | 4818.75
35.725.2200 | İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
35.725.2201 | İnsan asansörlerinde | 63727 | 3277
35.725.2202 | Hasta ve yük asansörlerinde | 78716.13 | 3966.13
35.725.2250 | İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI İlave tam otomatik kat kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
35.725.2251 | İnsan asansörlerinde | 37954.5 | 3277
35.725.2252 | Hasta ve yük asansörlerinde | 49336.13 | 3966.13
35.725.2300 | İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad. İlave durak kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.
35.725.2302 | Servis asansörlerinde | 4101.25 | 2438.88
35.725.2400 | KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m. Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı.
35.725.2410 | Kademesiz hızlı insan asansörlerinde | 4623.5 | 2793.75
35.725.2420 | Hasta ve yük asansörlerinde | 5659 | 3650.5
35.725.2430 | Servis Asansörlerinde | 1929.88 | 1396.88
35.730.1000 | YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad.)
35.730.1100 | Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir.Yan yüzeyler bedeli fiyata dahil değildir.Yan yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu pozlar kullanılacaktır.
35.730.1101 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1102 | H: 3000mm | 3218807.34 | 218244.84
35.730.1103 | H: 3250mm | 3306282.34 | 224144.84
35.730.1104 | H: 3500mm | 3363857.34 | 230044.84
35.730.1105 | H: 3750mm | 3451657.34 | 235944.84
35.730.1106 | H: 4000mm | 3515244.84 | 241844.84
35.730.1107 | H: 4250mm | 3601257.34 | 247744.84
35.730.1108 | H: 4500mm | 3660944.84 | 253644.84
35.730.1109 | H: 4750mm | 3777019.84 | 259544.84
35.730.1110 | H: 5000mm | 3836869.84 | 265444.84
35.730.1111 | H: 5250mm | 3924344.84 | 271344.84
35.730.1112 | H: 5500mm | 3991344.84 | 277244.84
35.730.1113 | H: 5750mm | 4076057.34 | 283144.84
35.730.1114 | H: 6000mm | 4157844.84 | 289044.84
35.730.1115 | H: 6500mm | 4301544.84 | 294944.84
35.730.1116 | H: 7000mm | 4444919.84 | 300844.84
35.730.1117 | H: 7500mm | 4587157.34 | 306744.84
35.730.1118 | H: 8000mm | 4730532.34 | 312644.84
35.730.1119 | H: 8500mm | 4873907.34 | 318544.84
35.730.1120 | H: 9000mm | 5017607.34 | 324444.84
35.730.1121 | H: 9500mm | 5161144.84 | 330344.84
35.730.1122 | H: 10000mm | 5304844.84 | 336244.84
35.730.1150 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1151 | H:3000mm | 3222057.34 | 218244.84
35.730.1152 | H:3250mm | 3322369.84 | 224144.84
35.730.1153 | H:3500mm | 3387094.84 | 230044.84
35.730.1154 | H:3750mm | 3472619.84 | 235944.84
35.730.1155 | H:4000mm | 3764844.84 | 241844.84
35.730.1156 | H:4250mm | 3856219.84 | 247744.84
35.730.1157 | H:4500mm | 3920457.34 | 253644.84
35.730.1158 | H:4750mm | 4048069.84 | 259544.84
35.730.1159 | H:5000mm | 4113444.84 | 265444.84
35.730.1160 | H:5250mm | 4130232.34 | 271344.84
35.730.1161 | H:5500mm | 4199019.84 | 277244.84
35.730.1162 | H:5750mm | 4283569.84 | 283144.84
35.730.1163 | H:6000mm | 4351544.84 | 289044.84
35.730.1164 | H:6500mm | 4495244.84 | 294944.84
35.730.1165 | H:7000mm | 4637157.34 | 300844.84
35.730.1166 | H:7500mm | 4781344.84 | 306744.84
35.730.1167 | H:8000mm | 4924232.34 | 312644.84
35.730.1168 | H:8500mm | 5068094.84 | 318544.84
35.730.1169 | H:9000mm | 5211144.84 | 324444.84
35.730.1170 | H:9500mm | 5355332.34 | 330344.84
35.730.1171 | H:10000mm | 5499194.84 | 336244.84
35.730.1200 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1201 | H:3000mm | 3424532.34 | 218244.84
35.730.1202 | H:3250mm | 3514769.84 | 224144.84
35.730.1203 | H:3500mm | 3580794.84 | 230044.84
35.730.1204 | H:3750mm | 3669732.34 | 235944.84
35.730.1205 | H:4000mm | 3834232.34 | 241844.84
35.730.1206 | H:4250mm | 3929994.84 | 247744.84
35.730.1207 | H:4500mm | 3992119.84 | 253644.84
35.730.1208 | H:4750mm | 4119569.84 | 259544.84
35.730.1209 | H:5000mm | 4178444.84 | 265444.84
35.730.1210 | H:5250mm | 4282657.34 | 271344.84
35.730.1211 | H:5500mm | 4341532.34 | 277244.84
35.730.1212 | H:5750mm | 4398944.84 | 283144.84
35.730.1213 | H:6000mm | 4458144.84 | 289044.84
35.730.1214 | H:6500mm | 4600869.84 | 294944.84
35.730.1215 | H:7000mm | 4745057.34 | 300844.84
35.730.1216 | H:7500mm | 4888594.84 | 306744.84
35.730.1217 | H:8000mm | 5031969.84 | 312644.84
35.730.1218 | H:8500mm | 5175019.84 | 318544.84
35.730.1219 | H:9000mm | 5319857.34 | 324444.84
35.730.1220 | H:9500mm | 5462419.84 | 330344.84
35.730.1221 | H:10000mm | 5606932.34 | 336244.84
35.730.1300 | Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok aluminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF( Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir.Yan yüzeyler bedeli fiyata dahil değildir.Yan yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu pozlar kullanılacaktır.
35.730.1310 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1311 | H:3000mm | 3316469.84 | 218244.84
35.730.1312 | H:3250mm | 3405407.34 | 224144.84
35.730.1313 | H:3500mm | 3466719.84 | 230044.84
35.730.1314 | H:3750mm | 3554844.84 | 235944.84
35.730.1315 | H:4000mm | 3884444.84 | 241844.84
35.730.1316 | H:4250mm | 3982644.84 | 247744.84
35.730.1317 | H:4500mm | 4019582.34 | 253644.84
35.730.1318 | H:4750mm | 4047257.34 | 259544.84
35.730.1319 | H:5000mm | 4172269.84 | 265444.84
35.730.1320 | H:5250mm | 4325232.34 | 271344.84
35.730.1321 | H:5500mm | 4391419.84 | 277244.84
35.730.1322 | H:5750mm | 4472394.84 | 283144.84
35.730.1323 | H:6000mm | 4553532.34 | 289044.84
35.730.1324 | H:6500mm | 4695932.34 | 294944.84
35.730.1325 | H:7000mm | 4839957.34 | 300844.84
35.730.1326 | H:7500mm | 4982844.84 | 306744.84
35.730.1327 | H:8000mm | 5127032.34 | 312644.84
35.730.1328 | H:8500mm | 5269919.84 | 318544.84
35.730.1329 | H:9000mm | 5413294.84 | 324444.84
35.730.1330 | H:9500mm | 5557157.34 | 330344.84
35.730.1331 | H:10000mm | 5700857.34 | 336244.84
35.730.1350 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1351 | H:3000mm | 3519269.84 | 218244.84
35.730.1352 | H:3250mm | 3614707.34 | 224144.84
35.730.1353 | H:3500mm | 3679269.84 | 230044.84
35.730.1354 | H:3750mm | 3703857.34 | 235944.84
35.730.1355 | H:4000mm | 3933357.34 | 241844.84
35.730.1356 | H:4250mm | 4033669.84 | 247744.84
35.730.1357 | H:4500mm | 4098557.34 | 253644.84
35.730.1358 | H:4750mm | 4155157.34 | 259544.84
35.730.1359 | H:5000mm | 4213382.34 | 265444.84
35.730.1360 | H:5250mm | 4393157.34 | 271344.84
35.730.1361 | H:5500mm | 4455119.84 | 277244.84
35.730.1362 | H:5750mm | 4549257.34 | 283144.84
35.730.1363 | H:6000mm | 4618207.34 | 289044.84
35.730.1364 | H:6500mm | 4760932.34 | 294944.84
35.730.1365 | H:7000mm | 4904794.84 | 300844.84
35.730.1366 | H:7500mm | 5048494.84 | 306744.84
35.730.1367 | H:8000mm | 5190569.84 | 312644.84
35.730.1368 | H:8500mm | 5333619.84 | 318544.84
35.730.1369 | H:9000mm | 5477644.84 | 324444.84
35.730.1370 | H:9500mm | 5622157.34 | 330344.84
35.730.1371 | H:10000mm | 5763907.34 | 336244.84
35.730.1400 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.
35.730.1401 | H:3000mm | 3591094.84 | 218244.84
35.730.1402 | H:3250mm | 3680357.34 | 224144.84
35.730.1403 | H:3500mm | 3748982.34 | 230044.84
35.730.1404 | H:3750mm | 3840357.34 | 235944.84
35.730.1405 | H:4000mm | 4078469.84 | 241844.84
35.730.1406 | H:4250mm | 4181869.84 | 247744.84
35.730.1407 | H:4500mm | 4244482.34 | 253644.84
35.730.1408 | H:4750mm | 4260944.84 | 259544.84
35.730.1409 | H:5000mm | 4334932.34 | 265444.84
35.730.1410 | H:5250mm | 4428907.34 | 271344.84
35.730.1411 | H:5500mm | 4490707.34 | 277244.84
35.730.1412 | H:5750mm | 4616857.34 | 283144.84
35.730.1413 | H:6000mm | 4778432.34 | 289044.84
35.730.1414 | H:6500mm | 4920019.84 | 294944.84
35.730.1415 | H:7000mm | 5064369.84 | 300844.84
35.730.1416 | H:7500mm | 5208232.34 | 306744.84
35.730.1417 | H:8000mm | 5351932.34 | 312644.84
35.730.1418 | H:8500mm | 5495144.84 | 318544.84
35.730.1419 | H:9000mm | 5638844.84 | 324444.84
35.730.1420 | H:9500mm | 5782057.34 | 330344.84
35.730.1421 | H:10000mm | 5926082.34 | 336244.84
35.730.1450 | Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı ( Dış ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı,yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir.Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sactan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.
35.730.1460 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1461 | H: 3000mm | 4552607.34 | 218244.84
35.730.1462 | H: 3250mm | 4587432.34 | 224144.84
35.730.1463 | H: 3500mm | 4668244.84 | 230044.84
35.730.1464 | H: 3750mm | 4785782.34 | 235944.84
35.730.1465 | H: 4000mm | 5103519.84 | 241844.84
35.730.1466 | H: 4250mm | 5229344.84 | 247744.84
35.730.1467 | H: 4500mm | 5316819.84 | 253644.84
35.730.1468 | H: 4750 mm | 5417132.34 | 259544.84
35.730.1469 | H: 5000mm | 5502819.84 | 265444.84
35.730.1470 | H: 5250mm | 5540407.34 | 271344.84
35.730.1471 | H: 5500mm | 5629344.84 | 277244.84
35.730.1472 | H: 5750mm | 5701544.84 | 283144.84
35.730.1473 | H: 6000mm | 5726944.84 | 289044.84
35.730.1474 | H: 6500mm | 5869019.84 | 294944.84
35.730.1475 | H: 7000mm | 6012719.84 | 300844.84
35.730.1476 | H: 7500mm | 6157232.34 | 306744.84
35.730.1477 | H: 8000mm | 6300444.84 | 312644.84
35.730.1478 | H: 8500mm | 6444144.84 | 318544.84
35.730.1479 | H: 9000mm | 6587519.84 | 324444.84
35.730.1480 | H: 9500mm | 6730894.84 | 330344.84
35.730.1481 | H: 10000mm | 6874757.34 | 336244.84
35.730.1500 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1501 | H: 3000mm | 4794082.34 | 218244.84
35.730.1502 | H: 3250mm | 4877007.34 | 224144.84
35.730.1503 | H: 3500mm | 4920769.84 | 230044.84
35.730.1504 | H: 3750mm | 5007594.84 | 235944.84
35.730.1505 | H: 4000mm | 5325982.34 | 241844.84
35.730.1506 | H: 4250mm | 5358044.84 | 247744.84
35.730.1507 | H: 4500mm | 5445357.34 | 253644.84
35.730.1508 | H: 4750mm | 5518044.84 | 259544.84
35.730.1509 | H: 5000mm | 5602919.84 | 265444.84
35.730.1510 | H: 5250mm | 5730369.84 | 271344.84
35.730.1511 | H: 5500mm | 5817032.34 | 277244.84
35.730.1512 | H: 5750mm | 5945944.84 | 283144.84
35.730.1513 | H: 6000mm | 5978494.84 | 289044.84
35.730.1514 | H: 6500mm | 6122519.84 | 294944.84
35.730.1515 | H: 7000mm | 6266382.34 | 300844.84
35.730.1516 | H: 7500mm | 6409919.84 | 306744.84
35.730.1517 | H: 8000mm | 6553132.34 | 312644.84
35.730.1518 | H: 8500mm | 6696832.34 | 318544.84
35.730.1519 | H: 9000mm | 6838744.84 | 324444.84
35.730.1520 | H: 9500mm | 6983094.84 | 330344.84
35.730.1521 | H: 10000mm | 7127119.84 | 336244.84
35.730.1550 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1551 | H: 3000mm | 4934807.34 | 218244.84
35.730.1552 | H:3250mm | 5068269.84 | 224144.84
35.730.1553 | H: 3500mm | 5154444.84 | 230044.84
35.730.1554 | H: 3750mm | 5193494.84 | 235944.84
35.730.1555 | H: 4000mm | 5429007.34 | 241844.84
35.730.1556 | H: 4250mm | 5507707.34 | 247744.84
35.730.1557 | H: 4500mm | 5596482.34 | 253644.84
35.730.1558 | H: 4750mm | 5778044.84 | 259544.84
35.730.1559 | H: 5000mm | 5810107.34 | 265444.84
35.730.1560 | H: 5250mm | 5946169.84 | 271344.84
35.730.1561 | H: 5500mm | 6033807.34 | 277244.84
35.730.1562 | H: 5750mm | 6166132.34 | 283144.84
35.730.1563 | H: 6000mm | 6255394.84 | 289044.84
35.730.1564 | H: 6500mm | 6399744.84 | 294944.84
35.730.1565 | H: 7000mm | 6543444.84 | 300844.84
35.730.1566 | H: 7500mm | 6687144.84 | 306744.84
35.730.1567 | H: 8000mm | 6831332.34 | 312644.84
35.730.1568 | H: 8500mm | 6974057.34 | 318544.84
35.730.1569 | H: 9000mm | 7117594.84 | 324444.84
35.730.1570 | H: 9500mm | 7262269.84 | 330344.84
35.730.1571 | H: 10000mm | 7405319.84 | 336244.84
35.730.1600 | Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için): Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik saçtan oluşan, elektronik mikro işlemci kontröllü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Freguency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dahildir .Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sactan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.
35.730.1610 | Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1611 | H:3000mm | 4915957.34 | 218244.84
35.730.1612 | H: 3250mm | 5039669.84 | 224144.84
35.730.1613 | H: 3500mm | 5089769.84 | 230044.84
35.730.1614 | H: 3750mm | 5167657.34 | 235944.84
35.730.1615 | H: 4000mm | 5352144.84 | 241844.84
35.730.1616 | H: 4250mm | 5479594.84 | 247744.84
35.730.1617 | H: 4500mm | 5566744.84 | 253644.84
35.730.1618 | H: 4750mm | 5736769.84 | 259544.84
35.730.1619 | H: 5000mm | 5776469.84 | 265444.84
35.730.1620 | H: 5250mm | 5853382.34 | 271344.84
35.730.1621 | H: 5500mm | 6047944.84 | 277244.84
35.730.1622 | H: 5750mm | 6156544.84 | 283144.84
35.730.1623 | H: 6000mm | 6264657.34 | 289044.84
35.730.1624 | H: 6500mm | 6409007.34 | 294944.84
35.730.1625 | H: 7000mm | 6553357.34 | 300844.84
35.730.1626 | H: 7500mm | 6696244.84 | 306744.84
35.730.1627 | H: 8000mm | 6838644.84 | 312644.84
35.730.1628 | H: 8500mm | 6981857.34 | 318544.84
35.730.1629 | H: 9000mm | 7125882.34 | 324444.84
35.730.1630 | H: 9500mm | 7269094.84 | 330344.84
35.730.1631 | H: 10000mm | 7412794.84 | 336244.84
35.730.1650 | Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1651 | H: 3000mm | 4984207.34 | 218244.84
35.730.1652 | H: 3250mm | 5118644.84 | 224144.84
35.730.1653 | H: 3500mm | 5206282.34 | 230044.84
35.730.1654 | H: 3750mm | 5243869.84 | 235944.84
35.730.1655 | H: 4000mm | 5471257.34 | 241844.84
35.730.1656 | H: 4250mm | 5605044.84 | 247744.84
35.730.1657 | H: 4500mm | 5694632.34 | 253644.84
35.730.1658 | H: 4750mm | 5767482.34 | 259544.84
35.730.1659 | H: 5000mm | 5859344.84 | 265444.84
35.730.1660 | H: 5250mm | 5934307.34 | 271344.84
35.730.1661 | H: 5500mm | 6081094.84 | 277244.84
35.730.1662 | H: 5750mm | 6229019.84 | 283144.84
35.730.1663 | H: 6000mm | 6296507.34 | 289044.84
35.730.1664 | H: 6500mm | 6441019.84 | 294944.84
35.730.1665 | H: 7000mm | 6585044.84 | 300844.84
35.730.1666 | H: 7500mm | 6726957.34 | 306744.84
35.730.1667 | H: 8000mm | 6871144.84 | 312644.84
35.730.1668 | H: 8500mm | 7013544.84 | 318544.84
35.730.1669 | H: 9000mm | 7155132.34 | 324444.84
35.730.1670 | H: 9500mm | 7300457.34 | 330344.84
35.730.1671 | H: 10000mm | 7443832.34 | 336244.84
35.730.1700 | Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli
35.730.1701 | H: 3000mm | 5175144.84 | 218244.84
35.730.1702 | H: 3250mm | 5308282.34 | 224144.84
35.730.1703 | H: 3500mm | 5357894.84 | 230044.84
35.730.1704 | H: 3750mm | 5438869.84 | 235944.84
35.730.1705 | H: 4000mm | 5625144.84 | 241844.84
35.730.1706 | H: 4250mm | 5768519.84 | 247744.84
35.730.1707 | H: 4500mm | 5861357.34 | 253644.84
35.730.1708 | H: 4750mm | 5985069.84 | 259544.84
35.730.1709 | H: 5000mm | 6074494.84 | 265444.84
35.730.1710 | H: 5250mm | 6093557.34 | 271344.84
35.730.1711 | H: 5500mm | 6348732.34 | 277244.84
35.730.1712 | H: 5750mm | 6374619.84 | 283144.84
35.730.1713 | H: 6000mm | 6527744.84 | 289044.84
35.730.1714 | H: 6500mm | 6670957.34 | 294944.84
35.730.1715 | H: 7000mm | 6812707.34 | 300844.84
35.730.1716 | H: 7500mm | 6956569.84 | 306744.84
35.730.1717 | H: 8000mm | 7100594.84 | 312644.84
35.730.1718 | H: 8500mm | 7243644.84 | 318544.84
35.730.1719 | H: 9000mm | 7387994.84 | 324444.84
35.730.1720 | H: 9500mm | 7532344.84 | 330344.84
35.730.1721 | H: 10000mm | 7673932.34 | 336244.84
35.730.1750 | Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m²) Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin 1.5 mm kalınlıkta DKP sacdan elektrostatik boyalı kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil. | 5931.63 | 803.13
35.730.1760 | Yürüyen Merdiven yan yüzey veya korkuluk iç paneli kaplama farkı: (Ölçü: m²) Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin veya korkuluk iç panellerinin 0.80 mm kalınlıkta Satine Paslanmaz çelik sac ile kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dahil | 13590.25 | 803.13
35.730.1770 | Yatayda 3. Basamak farkı: Yürüyen Merdivenin ait olduğu poza % 10 fiyat farkı ilave edilecektir.
35.735.1000 | HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad.)
35.735.1100 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.) Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–41 standardına emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°’de konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'den az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik (en az IP 65 koruma seviyesine sahip kilitli) kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik konstrüksiyondan olan, paslanmaya karşı korunmuş en az 2 mm DKP sacdan imal edilmiş, emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Poz kapsamına iki adet otomatik durak kapısı dahildir.
35.735.1101 | seyir mesafesi 1500 mm kadar | 518465.43 | 40138.23
35.735.1102 | seyir mesafesi 2000 mm kadar | 550024.23 | 40138.23
35.735.1103 | seyir mesafesi 2500 mm kadar | 568373.15 | 50515.55
35.735.1104 | seyir mesafesi 3000 mm kadar | 617825.15 | 50515.55
35.735.1200 | Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.) Hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı ve soğutucudan oluşan, tahrik silindiri min. 70 mm. çapında olan, yağ tankı 4 mm. sacdan yapılmış, yağ tankı ile silindir arası max. 10m olan, debi sınırlama valfi (patlak boru valfi) silindirin yağ girişinde olan, tahrik biçimi haricindeki diğer özellikler bakımından 35.735.1100 pozu ile aynı olan hidrolik kapalı tip dikey engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.
35.735.1201 | seyir mesafesi 1500 mm kadar | 464957.43 | 40138.23
35.735.1202 | seyir mesafesi 2000 mm kadar | 572956.23 | 40138.23
35.735.1203 | seyir mesafesi 2500 mm kadar | 591773.15 | 50515.55
35.735.1204 | seyir mesafesi 3000 mm kadar | 640757.15 | 50515.55
35.735.1250 | Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu: (Ölçü: Ad.) Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–40 standardına, emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-2 standardıına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; Platform malzemesi paslanmaz çelik, zemin malzemesi ise alüminyum ve yan swich panelleri plastik malzemeden, 225 kg taşıma kapasitesinde, hızı 0,07 m/s, anahtarlı, uzaktan kumanda cihazlı, acil stop butonlu, aşırı hız düzenleyicili, platform haretket halindeyken sesli ve ışıklı uyarısı veren, katlanır koltuklu,seyir mesafesi 5000 mm'ye kadar olan,katlanabilir düz merdiven tipi engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi. | 385287.25 | 49887.25
35.735.1270 | Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.) Seyir mesafe farkı (1 m.de bir) | 27565.2
35.735.1280 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.) Seyir mesafe farkı (1 m.de bir) | 35427.6
35.735.1290 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave otomatik durak kapıları (Ölçü: Ad.) | 42007.88 | 3257.48
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
DİESEL ELEKTROJEN GRUPLARI VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 18
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.740.1000 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI: Birim fiyat kitabının genel hükümler ve açıklamalar bölümünde belirtilen Türk standartlarına, Makine emniyet yönetmeliğine (2006/42/AT), Açık Alanda Kullanılan teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmeliğe (2000/14/AT), Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe (2014/35/AB) uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS ISO 8528-1 standardında belirtilen prime gücü verebilen, deniz seviyesinde, ortalama yükün %70 olduğu değişken yük altında sürekli güç kaynağı olarak çalışabilen, 24 saat değişken yük altında çalışırken 12 saatte bir %10 aşırı yüklenebilen, iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk hareket ve soğutma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanımı,otomatik devreye girme tertibatı,üzerinde teknik şartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru kanallarının yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek malzemesi, montaj malzemesi ve diğer malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini, montajı ve isler halde teslimi. Not: 1-Aşağıda KVA olarak belirtilen alternatör gücünde ± % 10 değişiklik kabul edilebilir. Değişen her KVA başına eklenecek veya çıkartılacak bedel belirli alt ve üst değerleri kullanılarak enterpolasyon ile bulunacaktır. Ara yerdeki güçlerin fiyatı da enterpolasyon ile tespit edilir. 2-Elektrojen grubu, Transfer panosu (sıva üstü sac tablo), Kontaktör kuru tip koruyuculu, yardımcı kontaktör, zaman rölesi, Bıçaklı sigorta (transfer panosu üzerine) şebeke girişi ve jeneratör akışı için, işaret lambası, güce ve mesafeye göre projesinde belirtilmiş olan kablo (yeraltı kablo buatı ve yeraltı kablo kanalı) Korna alarm klaksonu (beyinde yapılan herhangi bir işlemi ikaz için) ve güce, mesafeye göre değişen kablo, kablo buatı, yer altı kablo kanalı fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir. Not:Diesel elektrojen grubu fiyatına dahil olan otomatik devreye girme tertibatı aşağıdaki tanıma uygun olacaktır. Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde, frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak her hangi bir neden ile arıza ve çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi yapabilecek, çalıştığını veya çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde acil durdurma yapabilen jeneratör fazlarının her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü ayıran ve şarj arızasında ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip jeneratörü çalıştırabilecek elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi. NOT: Kullanılacak diğer malzemeler ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir .
35.740.1100 | Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.:(Ölçü: Ad.)
35.740.1101 | 10 | KVA | 248539.75 | 19587.25
35.740.1102 | 20 | KVA | 308600.04 | 22125.04
35.740.1103 | 30 | KVA | 357951.29 | 22668.79
35.740.1104 | 36 | KVA | 380008.16 | 23305.66
35.740.1105 | 50 | KVA | 490842.54 | 23942.54
35.740.1106 | 63 | KVA | 529022.84 | 24847.84
35.740.1107 | 75 | KVA | 560231.9 | 25660.03
35.740.1108 | 100 | KVA | 615101.9 | 26296.9
35.740.1109 | 150 | KVA | 825709.7 | 27202.2
35.740.1110 | 200 | KVA | 1022679.06 | 28469.06
35.740.1111 | 235 | KVA | 1083830.3 | 30015.3
35.740.1112 | 250 | KVA | 1194799.04 | 31189.04
35.740.1113 | 300 | KVA | 1354353.41 | 31825.91
35.740.1114 | 350 | KVA | 1606645.59 | 33640.59

## Table 19
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi |  | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.740.1115 | 375 | KVA | 1663924.33 | 34814.33
35.740.1116 | 400 | KVA | 1949111.81 | 36904.31
35.740.1117 | 500 | KVA | 2327376.49 | 38446.49
35.740.1118 | 625 | KVA | 3356913.93 | 43428.93
35.740.1119 | 750 | KVA | 3752206.43 | 44516.43
35.740.1120 | 875 | KVA | 5560931.7 | 48414.2
35.740.1121 | 1000 | KVA | 6019297.56 | 54037.56
35.740.1122 | 1250 | KVA | 8332331.59 | 58121.59
35.740.1123 | 1500 | KVA | 9917874.38 | 60386.88
35.740.1124 | 1750 | KVA | 11745269.25 | 69636.75
35.740.5000 | SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.)
35.740.5100 | Elle Kumandalı (Manuel): İki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift frekansmetre, senkronoskop, sıfır voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçü transformatörleri devreye girecek jeneratörü seçmeye mahsus fiş (buton) veya seçici pako şalter, tespit kolu veya konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. |  | 167767.5 | 10775
35.740.5200 | Otomatik: Otomatik senkonizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer özellikler B.F.T 35.740.5100 ile aynıdır. |  | 192025 | 12125
35.740.5300 | Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) Not: Diesel'i, buna orijinal akuplajlı alternatörü, tablosu, otomatik devreye girme tertibatı ve senkronizasyon tertibatı imalatçı firmanın prospektüslerinde belirtilen orijinal cihazlar olacaktır. |  | 371285 | 18187.5
35.740.5400 | Ses izolasyon kabini: (Ölçü: Ad.) Jeneratörü açık hava şartlarının (kar, yağmur, vb..) direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. En az 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan imal edilmiş olacaktır. İzolasyon malzemesi; TS EN 13501-1 standardına uygun, alev yürümez özellikte, ses yutum özelliği yüksek kapasiteli, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte belirtilen değerleri karşılayacak şekilde yeterli yoğunlukta ve kabinin iç yüzeyine (tavan ve yan yüzeylere) sabitlenmiş olacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi
35.740.5401 | 10 KVA |  | 55030 | 5743.75
35.740.5402 | 20 KVA |  | 61184.88 | 6487.38
35.740.5403 | 30 KVA |  | 65128.88 | 6661.38
35.740.5404 | 36 KVA |  | 70885.31 | 6892.81
35.740.5405 | 50 KVA |  | 76073 | 7124.25
35.740.5406 | 63 KVA |  | 93321.38 | 7391.38
35.740.5407 | 75 KVA |  | 95551.56 | 7622.81
35.740.5408 | 100 KVA |  | 101470.5 | 7854.25
35.740.5409 | 150 KVA |  | 136821.38 | 8121.38
35.740.5410 | 200 KVA |  | 157960 | 8492.5
35.740.5411 | 250 KVA |  | 159949.56 | 9003.31
35.740.5412 | 300 KVA |  | 191089.5 | 9317
35.740.5413 | 400 KVA |  | 214574.69 | 9548.44
35.740.5414 | 500 KVA |  | 264499.56 | 10105.81
35.740.5415 | 625 KVA |  | 317577 | 10419.5

## Table 20
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.740.5416 | 750 KVA | 337870.19 | 11115.19
35.740.5417 | 875 KVA | 451988.75 | 11613.75
35.740.5418 | 1000 KVA | 458504.81 | 13043.56
35.740.5419 | 1250 KVA | 624608.31 | 13413.31
35.740.5420 | 1500 KVA | 742531.25 | 14563.75
35.740.5421 | 1750 KVA | 950162.63 | 16226.38
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 21
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.750.1000 | YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (TS EN IEC 62305-1/2/3/4, TS EN IEC 62561-1, TS EN IEC 62561-2)
35.750.1100 | Madeni yakalama ucu: (Ölçü: Ad.:) Ø 20 mm. çapında (40 mm.lik kısmı vidalı) 800 mm. boyunda konik uçlu som bakır’dan imal edilmiş yakalama ucunun işyerinde temini, bu yakalama ucuna uygunlukta çatıya sağlam olarak tespit edilecek şekilde çatı bağlantı parçasının temini, bakır malzemeden mamul bağlantı parçasındaki cıvatalı klemenslerle çatı iletkenine bağlanması, bu klemensin çatı ahşap takozuna vidalanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.Not:Yakalama ucu tabanı fiyata dahildir | 5100.21 | 1862.5
35.750.1500 | Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, ΔT uyarım zamanı en az 15 μs olan, TS EN 62561-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA 'lik yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. NOT: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.
35.750.1501 | Ortalama uyarım yolu DL= 15 - 25 mt. | 17880.8 | 2537.5
35.750.1502 | Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt. | 19362 | 2537.5
35.750.1503 | Ortalama uyarım yolu DL= 40 - 50 mt. | 19989.9 | 2537.5
35.750.1504 | Ortalama uyarım yolu DL= 60 mt. | 21052.5 | 2537.5
35.750.1600 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. | 8075.9 | 2537.5
35.750.1650 | Yıldırım sayıcı: (Ölçü: Ad.) Yıldırımdan korunma sistemlerinde,iniş iletkeninden toprağa akan maximum 100 kA şiddetindeki yıldırım darbelerini sayan,bu sayede sistemin kaç kez yıldırım deşarjına maruz kaldığını takip kolaylığı sağlayan,göstergeli,enerji beslemesiz, standartlara uygun, test klemensi üzerine veya topraktan 2m yukarıda iniş iletkenine seri monteli cihaz,bağlantı elemanları dahil | 3881.79 | 194.38
35.750.1700 | Aktif paratoner test cihazı: (Ölçü: Ad.) Aktif paratonerin çalışırlığını test etmek amacı ile tasarlanmış,çalışıp çalışmadığını üzerindeki led’ler ile gösteren portatif cihaz. | 4218.16 | 194.38
35.750.2000 | Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m) Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
35.750.2001 | 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | 536.83 | 75.25
35.750.2002 | 25 mm2 elektrolitik bakır iletken | 297.21 | 65.94
35.750.2003 | 3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit. | 789.09 | 92.31
35.750.3000 | Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m) İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil
35.750.3001 | 50 mm2 som bakır | 537.81 | 75.25
35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, | 217.75 | 92.31
35.750.4000 | Toprak elektrodu:
35.750.4001 | Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.) 0,5 m².lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levhanın işyerinde temini, her cins toprakta çukurun hazırlanması, levhanın gömülmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil. | 9145.61 | 931.25
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlarıına uygun, ø 20 mm. çapında, elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 3975.99 | 465.63
35.750.4003 | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.) İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. | 1442.38 | 441.38
35.750.5000 | Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.) Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeşit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
35.750.5001 | 32 gr. kaynak tozuna kadar | 1032.08 | 481.88
35.750.5002 | 65 gr. kaynak tozuna kadar | 1431.73 | 803.13
35.750.5003 | 90 gr. kaynak tozuna kadar | 1850.98 | 1124.38
35.750.5004 | 115 gr. kaynak tozuna kadar | 2081.6 | 1285
35.750.5005 | 150 gr. kaynak tozuna kadar | 2500.85 | 1606.25
35.750.5006 | 200 gr. kaynak tozuna kadar | 2990.1 | 1927.5
35.750.5007 | 250 gr. kaynak tozuna kadar | 3555.98 | 2409.38
35.750.5500 | Toprak direnci düşürücü kimyasal madde: (Ölçü:kg) Projesine göre yapılan topraklama tesisatlarında ölçülen topraklama direncinin yüksek çıkması halinde şartnamedeki değerlerin altına düşürülmesi için kullanılacak alüminyum silikat ve karbon esaslı kimyasal maddenin temininin işyerine sevki ve iletkenlerinin etrafına serilmesi dahil. | 619.28 | 194.38
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 1934
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
2026

## Table 22
Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
35.800.1000 | Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Ölçü:Ad.): Çarpışma test belgeli blok bariyer asgari aşağıdaki özellikleri taşımalıdır; -Blok bariyerler PAS 68, IWA-14-1 ya da ASTM 2656-20 standartlarına göre akredite bir kuruluş tarafından çarpışma testlerine tabi tutulmalı; testlere ait detaylı test raporu (Yeminli Tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olmalı), çarpışma sonrası blok bariyerin çalışır durumda olduğunu gösteren video görüntüleri ve test sonucu (Yeminli Tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olmalı) ibraz edilmelidir. Teste tabi tutulan fiziksel ürünün tasarımı esas alınarak aşağıda belirtilen yükseklik ve genişlik aralıklarında road blocker üretimi yapılabilir. Tasarlanan ürünler sadece test belgesi sahibi üretici firmanın üretim merkezi tarafından yapılmış olmalıdır. -Çarpışma testini gerçekleştiren laboratuvar PAS 68, IWA-14-1 ya da ASTM 2656-20 standartlarına göre test yapma konusunda akredite edilmiş olmalıdır. -Road blocker’ı korozyona karşı korumak için kalın kat epoksi astar üzeri, sürücülerin gündüz ve gece ürünü fark edebilmeleri için UV ışınlarına dirençli RAL1023 trafik sarısı son kat boya ile boyanmalıdır. -Road blocker ön yüzeyinde uyarıcı uzun ömürlü EN 12899, ASTM D 4956 standartlarında parlak reflektör şeritler ve uyarıcı stop yazısı, yan cephelerinde el ve ayak sıkışma uyarı etiketleri olmalıdır.-Teknik parametrelere uygun orta boyutlu ağır hizmet tipi kamyonların üzerinden geçişine olanak sağlamalıdır. -Hidrolik ünite pistonlara hareket verecek Elektrik motoru ile çalışan yüksek basınç pompasından oluşmalıdır. Ürünün yukarı veya aşağı hareket etmesini sağlayan elektrikli yön valfi olmalıdır. -Hidrolik üniteyi hareket ettiren elektrik motoru ülkemiz için belirlenen şebeke çalışma gerilim ve frekansına uygun olmalıdır. -Hidrolik güç ünitesine, elektrik kesildiğinde sistemin çalışmasına devam edebilmesi için opsiyonel olarak DC motor ve akü sistemi bağlanabilmelidir. -Uzun süreli elektrik kesintilerinde, ürünü aşağı ve yukarı hareket ettirebilmek için manuel el pompası ve vanası olmalıdır. -Hidrolik güç ünitesini ve ekipmanlarını dış etkenlerden korumak için galvanize sacdan üretilmiş kabin olmalıdır. Kabinde servis müdahale kapağı olmalı ve bu kapak özel kilit sistemi ile kilitlenebilmelidir. -Kontrol devresi hidrolik güç ünitesini ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olup gerekli tüm ekipmanları içermelidir ve sistemin sağlıklı biçimde çalışmasını sağlamalıdır. -Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir. -Sistemde araçları uyarmak ve araç geçiş trafiğini sağlamak için trafik lambası en az IP 65 sınıf, en az 200 mm çapında, kırmızı - yeşil renkli LED olmalı, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde bulunmalı, trafik lambası direği sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı olmalı ve road blocker kontrol sisteminden yönetilebilmelidir. -Sistemin emniyetli biçimde çalışması için LOOP detektör sistemi olmalıdır. Loop detektörler ürünün önüne ve arkasına uygulanmalıdır. Loop detektörler normal çalışmada aktif olmalı ancak EFO (Emergency Fast Operation) butonuna basıldığında pasif olmalıdır. -Sistemle birlikte güvenlik kulübesinden road blocker’ı kontrol etmek için buton sistemi olmalıdır. Buton üzerinde açma, kapama ve stop komutlarını verebilen en az üç adet düğme olmalıdır. -Sistem kollu bariyer ile uyumlu çalışabilmelidir. -Araç lastiklerinin road blocker üzerinden geçerken kaymaması için gerekli önlem alınmış olmalıdır. -Ürüne opsiyonel olarak ekran takılabilmeli, sistem opsiyonel olarak çalışma verilerinin kayıt edilmesi ve izlenenebilmesine uygun olmalıdır ve bu bilgiler opsiyonel olarak bir yazılım aracılığıyla takip edilebilmelidir. -Sistem opsiyonel olarak Road blocker sisteminde yol açık iken veya açılma işlemini yaparken gelen bir tehdit esnasında sistemin EFO tuşuna basıldıktan sonra, emniyet fotoseli veya loop dedektör gibi tüm emniyet ekipmanları devre dışı kalarak 1,5 – 2 saniye içerisinde yolu hızlı biçimde kapatabilecek, EFO tuşuna basıldıktan sonra sistem hiçbir şekilde çalışmayacak şekilde çalışan EFO sisteminin konulmasına uygun olmalı ve sistemin normal çalışma pozisyonuna geçmesi için Reset butonu olmalıdır. -Ürünün açma ve kapama işlemini yaparken kullanıcıyı uyarıcı buzzer sistemi olmalıdır. -Ürün saatte tam yukarı/aşağı işlemini en az 300 sefer yapabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. -Ürüne ait montaj kılavuzu, kullanım kılavuzu, bakım kılavuzu ve uluslararası geçerliliğe sahip çarpışma test sertifikası ürünlerle birlikte son kontrolde teslim edilmelidir. Bütün kılavuzlar Türkçe olmalıdır. Üretici tarafından yedek parça üretim garantisinin en az 10 yıl verileceğine dair taahhütname verilmelidir. -Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen çarpışma test belgeli blok bariyerin temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana
besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)
35.800.1100 | 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):
35.800.1110 | Genişlik : 300 cm | 659005.18 | 19953.06
35.800.1120 | Genişlik : 400 cm | 750413.96 | 22328.06
35.800.1130 | Genişlik : 500 cm | 837767.01 | 24703.06
35.800.1200 | 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):
35.800.1210 | Genişlik : 300 cm | 990345.61 | 22328.06
35.800.1220 | Genişlik : 400 cm | 1153139.34 | 24703.06
35.800.1230 | Genişlik : 500 cm | 1312090.05 | 27078.06
35.800.1300 | 12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):
35.800.1310 | Genişlik : 300 cm | 1269205.71 | 24703.06
35.800.1320 | Genişlik : 400 cm | 1430444.24 | 27078.06
35.800.1330 | Genişlik : 500 cm | 1576912.2 | 29453.06
35.800.2000 | KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ
35.800.2100 | Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Standart Kullanım (Ölçü: Ad.): Tesis giriş-çıkışlarında araç geçişini kontrol amacıyla kullanılacak, elektro-mekanik yapıda, uzaktan kontrollü, programlanabilir kontrol ünitesine sahip, bina otomasyon sistemlerine entegre olabilen tam otomatik bariyer sistemi asgari aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır; -Bariyer kolu alüminyum ve kol uçları bir kapak ile kapalı ve kolun temasını zararsız hale getirebilmek için altına ve üstüne emniyet lastiği takılan, -Kolun dengeye alınması için kol uzunluğuna göre ayarlanabilecek denge yayı olan, -Bariyer gövdesi 1,5 mm kalınlığında galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı veya tamamen alüminyum malzemeden, IP 54 koruma sınıfına sahip ve -20°C ile +55°C arasında kararlı çalışabilen, -24 V dc motor ile ülkemiz gerilim ve frekans seviyelerinde çalışabilen, motorun aşırı akımdan korunması için gerekli koruma elemanları bulunan, -Kontrol devresi motoru ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olan, açılma ve kapanma hız ayarı yapabilen, bariyer kolu üzerine konan ağırlığı algılayarak bariyerin açma yapmasını engelleyebilen, bariyerin açık kalma süresini ayarlayabilen, uzaktan kumanda, buton, kart okuyucu, loop dedektör, anahtarlı buton, cep telefonu modülü, plaka tanıma sistemi vb. kapı açma gibi tüm access kontrol elemanları bağlanabilen, güç kartı arızalarına karşı kontrol kartı ile güç kartı ayrı kartlarda tasarlanmış, -Elektrik kesintilerinde özel anahtarı ile bariyer kolunun manuel hareketi sağlanabilen, -Elektromekanik limit dip switch (açma/kapama limitlerini ayarlamak için kullanılan bir tür anahtar) e sahip olan, -Karşılıklı bariyer yerleşimlerinde master slave yapılandırma özelliğine sahip olan, -Kol uzunluğuna bağlı olarak 4-8 saniye aralığında açma yapan, -500 adet/gün açma olmak üzere 1 000 000 döngüye kadar çalışabilen, -Türkçe kullanım ve montaj kılavuzu olan, Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen kollu bariyerin temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı zeminin hazırlanmasına yönelik işlemler ilgili pozlardan ödenir.) Not1: Kollu bariyere aşağıdaki aksesuarlar dahil edilmelidir; -Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir, Kablolu Emniyet Fotoseli sistemi konulmalıdır, bariyer kol üzerinde görünürlüğü arttırmak için kırmızı reflektörler olmalıdır, manuel açma anahtarı verilmelidir. Not2:Üretici tarafından; -2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmeli, yurt içinde geçerli bir servis desteği sağlanmalı, üreticinin ISO 9001 belgesi olmalıdır. | 30193.75 | 2693.75
35.800.2110 | Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Yoğun Kullanım (Ölçü: Ad.): Tesis giriş-çıkışlarında araç geçişini kontrol amacıyla kullanılacak, elektro-mekanik yapıda, uzaktan kontrollü, programlanabilir kontrol ünitesine sahip, bina otomasyon sistemlerine entegre olabilen tam otomatik bariyer sistemi asgari aşağıda belirtilen özelliklere sahip | 46443.75 | 2693.75
olmalıdır; -Bariyer kolu alüminyum ve kol uçları bir kapak ile kapalı ve kolun temasını zararsız hale getirebilmek için altına ve üstüne emniyet lastiği takılan, -Kolun dengeye alınması için kol uzunluğuna göre ayarlanabilecek denge yayı olan, -Bariyer gövdesi 1,5 mm kalınlığında galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı veya alüminyum malzemeden, IP 54 koruma sınıfına sahip ve -20°C ile +55°C arasında kararlı çalışabilen, -24 V dc motor ile ülkemiz gerilim ve frekans seviyelerinde çalışabilen, motorun aşırı akımdan korunması için gerekli koruma elemanları bulunan, -Kontrol devresi motoru ve gerekli tüm aksesuarları kontrol edebilecek yapıya sahip olan, açılma ve kapanma hız ayarı yapabilen, bariyer kolu üzerine konan ağırlığı algılayarak bariyerin açma yapmasını engelleyebilen, bariyerin açık kalma süresini ayarlayabilen, uzaktan kumanda, buton, kart okuyucu, loop dedektör, anahtarlı buton, cep telefonu modülü, plaka tanıma sistemi vb. kapı açma gibi tüm access kontrol elemanları bağlanabilen,güç kartı arızalarına karşı kontrol kartı ile güç kartı ayrı kartlarda tasarlanmış -Elektrik kesintilerinde özel anahtarı ile bariyer kolunun manuel hareketi sağlanabilen, -Elektromekanik limit dip switch (açma/kapama limitlerini ayarlamak için kullanılan bir tür anahtar) e sahip olan, -Karşılıklı bariyer yerleşimlerinde master slave yapılandırma özelliğine sahip olan, -Kol uzunluğuna bağlı olarak 4-8 saniye aralığında açma yapan, -Günde en az 3000 adet açma yapabilen ve 1.000.000 döngüye kadar çalışabilen, -Türkçe kullanım ve montaj kılavuzu olan, Yukarıda belirtilen özelliklerde piyasaya arz edilen kollu bariyerin temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Bariyerin yapılacağı zeminin hazırlanmasına yönelik işlemler ilgili pozlardan ödenir.) Not1: Kollu bariyere aşağıdaki aksesuarlar dahil edilmelidir; -Sistemle birlikte 2 Adet uzaktan kumanda verilmelidir, Kablolu Emniyet Fotoseli sistemi konulmalıdır, bariyer kol üzerinde görünürlüğü arttırmak için kırmızı reflektörler olmalıdır, manuel açma anahtarı verilmelidir. Not2:Üretici tarafından; -2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmeli, yurt içinde geçerli bir servis desteği sağlanmalı, üreticinin ISO 9001 belgesi olmalıdır.
35.800.2150 | Destek çatalı (Ölçü Ad.): Paslanmaz malzemeden yapılmış ve bariyerin ucuna destek olacak şekilde tasarlanmış destek çatalının temini ve montajı | 1168.13 | 228.13
35.800.2155 | Loop dedektör sistemi (Ölçü Ad.): | 7303.13 | 1244.38
35.800.2160 | Acil durum aküsü (Ölçü Ad.): | 2581.88 | 700.63
35.800.2165 | Bariyer kolu için led ışık şeridi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): | 2575.63 | 700.63
35.800.2170 | Bariyer gövdesine monte ikaz lambası (Ölçü Ad.): | 1675.63 | 700.63
35.800.2175 | Bariyer perdesi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): | 4263.13 | 363.13
35.800.3000 | TURNİKE SİSTEMLERİ
35.800.3100 | Bel Tipi Tripot Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) Tripot Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır: - Turnike iç ve dış ortama uygun olacaktır. - Turnikeler -10/+65 °C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. - Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnikenin ana gövdesi en az 1,2 mm AISI 304 kalite paslanmaz çelikten olmalıdır. - Tripod kollar; 3 adet, 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve kollar sökülüp takılabilir olmalıdır. - Kollar tek seferde yalnızca bir kişinin geçişine izin verecek yapıda olmalıdır. - Kolların 30° dönüşünden sonra geri dönüşe izin verilmeyecektir. - Her iki yönde de indikatör (LED) bulunmalı; yeşil ok geçiş serbest, kırmızı bar geçiş yasak sinyalini göstermelidir. - Geçiş sırasında buzzer ile işitsel onay vermelidir. - Turnikeler ülkemiz elektrik şebekelerine uygun gerilim ve frekansta çalışmalıdır. - Güç kaynakları switch mode tipinde olmalı, CE belgeli olmalıdır. - Kontrol sistemi elektromekanik tip olacak, opsiyonel motorlu hareket teklif edilebilecektir. - Çift yönlü geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) tasarlanmalıdır. - Elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest veya kontrollü olarak ayarlanabilmelidir. - Elektronik kontrol kartı mikroişlemci kontrollü olacak, tüm girişler opto-coupler izolasyonlu olacaktır. - Opsiyonel olarak RS232, RS485 ve TCP/IP haberleşmeye imkan verebilecektir. - Turnike geçiş sayısını hafızada tutabilme özelliğine sahip olacaktır. - Elektronik kontrol ünitesi dış ortam şartlarına (IP54) dayanıklı olmalıdır. - Mekanizma aşınmaya, genleşmeye ve çekmeye dayanıklı malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. - Geçiş hızı 25 kişi/dakika olmalıdır.
- Enerji kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde tripod kolları serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönmelidir. - Acil durumda manuel buton veya yangın ihbar sistemi ile “acil mod”a geçmeli, bu durumda kollar her iki yöne serbest dönmelidir. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. - Enerji kesildiğinde tripod kolları serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönecektir. - Turnike elektromekanik kontrollü olmalıdır. - Tripod kolları optik switch yardımıyla konumunu algılamalıdır. - Kullanılan selenoidler DC tip olmalı, ortam ısısını en fazla +15 °C artırmalı ve CE sertifikalı olmalıdır. - Hidrolik şok emici absorber bulunmalıdır. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. -Sistem Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde imal edilerek montajı yapılmalıdır.- İmalatçı firma 2 yıl garanti belgesi vermelidir. - İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalı ve idareye sunulmalıdır. - Opsiyonel olarak otomatik düşen kol mekanizması takılabilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti olması gerekmektedir. - Ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü bulunmalıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)
35.800.3110 | Tek kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm | 34569.38 | 2693.75
35.800.3112 | Çift kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi ) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm | 72996.88 | 4584.38
35.800.3114 | Tek kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm | 37405.25 | 4456.25
35.800.3116 | Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi ) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm | 82816.25 | 7562.5
35.800.3130 | Düşen Kol Mekanizması | 16901.88 | 1346.88
35.800.3132 | Kaçak geçiş alarm sistemi | 2441.56 | 401.56
35.800.3134 | Mekanik Sayaç | 3270.63 | 465.63
35.800.3136 | Dijital Sayaç | 2282.81 | 401.56
35.800.3138 | RS232 – RS485 – TCP/IP modülleri | 4890 | 945.31
35.800.3140 | Kablosuz Uzaktan Kumanda (alıcı-verici) | 4009.9 | 401.56
35.800.3200 | Engelli/VIP Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) Engelli/VIP Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır: - Turnikenin ana gövdesi, minimum 1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Kullanılacak sac, No.4 satine yüzey (4N grade) finisajlı olacak ve üretim sürecinde yüzeyin çizilme ve deformasyona uğramasını engellemek amacıyla koruyucu PVC film kaplı olarak temin edilecektir. - Turnike kanadında bulunan kollar, Ø40 mm çapında ve minimum 2 mm et kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik borudan imal edilecektir. - İki boru arasında 10 mm kalınlığında pleksiglass malzeme kullanılacaktır. - Turnikeler, -10 °C ile +70 °C sıcaklık aralığında güvenli şekilde çalışabilecek, iki yönlü geçişe (bi-directional) imkân tanıyacak şekilde tasarlanacaktır. Kol sürüşü, redüktörlü fırçalı tip DC motor ile sağlanacak olup, motor hareketi turnike kollarına kayış tahrik sistemi üzerinden aktarılacaktır. - Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile çalışma özelliğine sahip olmalıdır. - Geçiş esnasında ve acil durumda sesli uyarı verebilmelidir ve istendiğinde iptal edilebilmedir. - Turnikelerde kullanılan kilit mekanizması selenoid (selenoid bobinleri doğru akım (DC) beslemeli olmalı, çalışma sırasında bobin yüzey sıcaklığı bulunduğu ortam sıcaklığının 15 °C üzerine çıkmamalıdır) veya manyetik torklu fren mekanizması olmalıdır. - Turnike sistemi enerji kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde kollar serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönmelidir. - Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnike kanadı konumunu algılamalıdır. - Turnike elektronik kartı kontrol girişleri optik izolasyonlu olmalıdır. - Elektronik kart opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına sahip olmalıdır. - Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi dış ortama karşı dayanıklı olmalıdır. - Turnike kilitleme noktalarında yavaşlama moduna geçerek yumuşak duruş yapmalıdır. - Turnikeler, acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelecek sinyal ile “acil mod” konumuna geçecektir. Bu durumda turnike kolları, her iki yöne serbest geçişe izin verecek şekilde serbestçe dönebilecektir. - Turnikelerin imalatçı firmanın ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesi ibraz edilecektir. - İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalı ve idareye ibraz edilmelidir. - İmalatçı firmanın kaşeli yetkili imzalı CE beyannamesi ibraz edilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti bulunmalı, ayrıca ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmelidir. Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj
dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)
35.800.3210 | En az 90 cm uzunluğunda, alt-üst çelik boru arası 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ | 41547.91 | 3368.75
35.800.3215 | En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi | 48031.25 | 3368.75
35.800.3220 | En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi | 54996.88 | 3625
35.800.3225 | En az 90 cm uzunluğunda paslanmaz U kol arası pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi | 42100 | 3368.75
35.800.3300 | Hızlı Geçiş Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) Hızlı Geçiş Turnike Sistemi aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır: -1 koridor oluşturmak için 1 adet sol, 1 adet sağ blok olmak üzere 2 ana gövde; 2 koridor oluşturmak için 1 adet sol, 1 adet sağ blok ve 1 adet orta blok olmak üzere 3 ana gövde gerekmektedir. Orta blok sayısı arttıkça koridor sayısı artmaktadır. -Turnike sistemi 0/+70 °C dereceler arasında çalışabilmelidir. - Ülkemizde belirlenen gerilim ve frekans seviyelerinde çalışmaya ıuygun olmalıdır. -İki taraflı geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) olacaktır. -İstenildiği durumda elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest ya da kontrollü olarak ayarlanabilmelidir. -Turnikeler ayarlı mekanik tork kontrolü sayesinde herhangi bir sıkışma müdahalesi durumunda kişiye zarar vermeyerek durmalıdır. -Turnike tam kapalı konuma geçtiğinde hiçbir şekilde el ile açılamamalıdır. -Enerji kesintisinde akü desteğiyle kanatlar açık pozisyona geçmelidir. -Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile çalışma özelliğine sahip olmalıdır. -Geçiş esnasında ve acil durumda sesli uyarı verebilmelidir ve istendiğinde iptal edilebilmelidir. -Turnike, güvenlik sistemleri ile entegre çalışarak acil durumlarda (yangın alarmı gibi) serbest geçiş modunda çalışabilmelidir. -Turnike kartı kontrol girişleri ve sensör girişleri optik izolasyonlu olmalıdır -Opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına sahip olmalıdır. -Turnike içerisinde kullanılan tüm güç kaynakları switch mode tipinde olmalı ve CE işaretlemesine sahip olmalıdır. -Turnikeler geçiş sonrası geçilen yönleri ayrı ayrı belirten sinyal çıkışı olmalıdır. -Turnikede LED’li aydınlatma (beklemede kırmızı, geçiş esnasında yeşil) olmalıdır. -Motor DC akımla çalışan tipte olmalı ve sistem beslemesinden farklı güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. -Turnikeler arası mesafe (geçiş yolu genişliği) 500 mm olmalıdır. -Turnikenin engel panelleri, turnike içinde geçiş yapan kişinin varlığından haberdar olup, panellerin kapanması otomatik olarak engellenmelidir. -Her turnikede karşılıklı foto elektrik sensör olmalıdır. Sensörler arıza durumunda hızlı müdahale için uygun yapıda olmalıdır. -Turnikenin üst kapağı 10 mm temperli camdan; yan paneller ve oval burun kısımları en az 1,5 mm 304 kalite krom (paslanmaz çelik) 4N Grade olmalıdır. -Turnikenin geçişi sınırlayan engel panelleri 10 mm temperli cam malzemeden üretilmiş olmalıdır ve opsiyonel olarak engel panellerine idare logosu işlenebilmeli ve ışıklandırma yapılabilmelidir. -Engel paneli turnike gövdesi içine girerek geçişi sağlamalıdır. -Geçiş müsaade hızı en az 40 kişi/dakika olmalıdır. -Turnike elektronik kontrollü olmalı, iki yönlü çalışmalı ve bir kişinin geçişine izin vermelidir. -Turnike elektronik sisteminin geçiş hafıza özelliği olmalıdır. Öndeki kişi geçişini tamamlamadan okutulan her kart için birer geçiş hakkını hafızaya almalı; kanatları kapatmadan diğer kişilerin geçişine müsaade etmelidir. Hafızadaki geçiş hakları bittiğinde ise kanatlar tekrar kapanmalıdır. -Kanat hareketleri sensör ile kontrol edilmelidir. -Turnike üst bölümünde bulunan temperli cam içine kart okuyucu bölmesi konulabilmelidir. -Turnikelerin imalatçı firmanın ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesi olmalıdır. -İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalıdır ve idareye ibraz edilmelidir. -Üretici firmanın kaşeli yetkili imzalı CE beyannamesi ibraz edilmelidir. -Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti bulunmalı, ayrıca ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmelidir. Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)
35.800.3310 | Sol veya sağ blok hızlı geçiş turnikesi | 95403.13 | 7562.5
35.800.3315 | Ana gövde blok hızlı geçiş turnikesi | 132193.75 | 11600
35.800.3320 | Uzaktan kumanda alıcı ünite | 4156.56 | 401.56
35.800.3325 | Uzaktan kumanda | 864.38
35.800.3330 | Kanat logo işleme | 2406.88
35.800.6100 | Kayan Kapı Motoru: (Ölçü: Ad.) Kapının otomatik kapanma süresi ayarlanabilir olmalıdır. Motorun kabini en az 3 mm demir sac olmalıdır.
Verilen kapı ağırlıklarına kadar kayar kapıyı rahatlıkla itebilmelidir. Motorun termik koruma özelliği olmalıdır. Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır. Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az 5 mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4 mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır. -20 C/+55 C çalışma sıcaklığında çalışabilmelidir. Açma-kapama-bekleme hız ve süreleri kontrol panosundan ayarlanabilmelidir. Acil durumlarda manuel açma seceneği olmalıdır. Ezilme Önleyici Teknoloji (Anti-Crush) özelliği olmalıdır. En az IP44 koruma sınıfına sahip yana kayan kapı motorunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her türlü mazleme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 4 metreye kadar çelik kremayer dişli, en az iki uzaktan kumanda, fotosel koruma güvenlik sensörü, flaşör, en az iki şifreli anahtar fiyata dahildir.
35.800.6105 | 300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W | 13481.25 | 1606.25
35.800.6110 | 300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W | 15356.25 | 1606.25
35.800.6120 | 600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W | 18506.25 | 1943.75
35.800.6125 | 600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W | 20381.25 | 1943.75
35.800.6130 | 1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W | 22721.88 | 2409.38
35.800.6135 | 1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W | 25534.38 | 2409.38
35.800.6140 | 1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W | 31159.38 | 2409.38
35.800.6150 | 1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W | 25062.5 | 2875
35.800.6155 | 1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W | 31625 | 2875
35.800.6160 | 1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W | 37250 | 2875
35.800.6170 | 2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W | 39462.5 | 3212.5
35.800.6175 | 2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W | 43212.5 | 3212.5
35.800.7000 | OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ:
35.800.7100 | RADARLI FOTOSELLİ YANA KAYAR OTOMATİK KAPILAR: Kapı sistemi mikrodenetleyici kontrollü olmalı, güç kaynağı anakarttan bağımsız çalışmalı ve arıza ihtimali en aza indirilmelidir. Anakart, yangın ve deprem ikaz hattına bağlanabilmelidir. Kontrol ünitesi orijinal programında arka arkaya konumlandırılacak kapılarda air-lock özelliği olmalıdır. Dijital konum anahtarı üzerinden kapının voltaj seviyeleri izlenebilmeli, enkoder sayımları ile açılma-kapanma çevrim adetleri görüntülenebilmelidir. Kullanıcı, dijital konum anahtarından istenilen ayarları yapabilmelidir. Çift veya tek yönlü geçiş, kış, kilit, manuel modlarında çalışabilmelidir. Türkçe dilini desteklemelidir. Kapı kilit modundayken dışarıdan kumanda ile açılabilmelidir. Kapı kapalı iken motor baskısı, el ile zorlamaya karşı direnç göstermelidir. İstenildiğinde bu özellik devre dışı bırakılabilmelidir. Kapıda tek motor kullanılmalı ve motor gücü 80 W – 120 W aralığında olmalıdır. Motor, doğru akım (DC) tipinde, 24 V gerilimle çalışan, en az 3000 dev/dak nominal hıza sahip olacaktır. Motor, periyodik bakım gerektirmeyecek yapıda olmalıdır. Yoğun çalışma koşullarına uygun, titreşim ve gürültü seviyesi düşük olacak şekilde tasarlanmış ve titreşimi önleyici süspansiyon elemanları ile monte edilmiş olmalıdır. Motor, TS EN 60034-1 ve TS EN IEC 55014-1 standartlarına uygun olmalıdır. Motor hız frenlemeli olmalıdır. Açılma ve kapanma hızı en az 0,5 m/s olmalıdır. Açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak dijital selektör ile ayarlanabilmelidir. Teker rulmanları toz ve tortulara karşı kapaklı olmalıdır. Teker takımı ayarları civatalı ve ayarlanabilir olmalıdır. Motor kasnağı (tahrik dişlisi) ve karşı makara metalden imal edilmiş olmalıdır. Taşıyıcı şase en az 4 mm et kalınlığına sahip olmalıdır. Mekanizmanın taşıma kapasitesi tek kanatta en az 80 kg, çift kanatta en az 140 kg olmalıdır. Teleskopikler kapılarda taşıma kapasitesi tek kanatta en az 120 kg, çift kanatta en az 170 kg olmalıdır. Mekanizma kutusu alüminyum ve eloksal kaplamalı olmalıdır. Teker grubunun yürüdüğü ray mekanizmadan bağımsız kaplamalı dolu ve en az 6 mm kalınlığında olmalıdır. Mekanizma ve ray arasında ses yalıtımı için conta kullanılmalıdır. TS EN 573-3 ve TS EN 755-2 standartlarına uygun olmalıdır. Kapı çerçeveleri alüminyum malzemeden yapılmalı, elektrostatik toz boya ile korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Dikey, yatay alt ve üst profiller en az 1.3 mm kalınlığında olmalıdır. Kapı
kanatlarında 4+4 lamine cam kullanılmalıdır. Sistem -20 °C ile +50 °C arasında çalışabilmeli ve korozyona karşı korumalı olmalıdır. Sessiz çalışma için mekanizma yüksekliği en az 10 cm olmalı, özel polietilen yatak sistemi kullanılmalıdır. Ray sistemi alüminyum malzemeden olmalı, gerektiğinde yalnızca ray parçası değiştirilebilmelidir. Mekanizma, öğrenme fonksiyonuna sahip olmalı; açılma, kapanma, yavaşlama, limit switch ayarlarını hafızaya alabilmelidir. Kapılar kışlık kullanım moduna sahip olmalı; dijital panel üzerinden %0 – %100 arası geçiş açıklığı ayarlanabilmelidir. Radar algılama hızı 1/500 saniye olmalı, algılama açıları ayarlanabilir olmalıdır. Radarlar, kalp pili ve elektronik cihazlara zarar vermemeli; ses ve hareketsiz cisimlerden etkilenmemelidir. Her kapı ünitesinde, perdeli fotosel algılama tabanlı bir güvenlik sistemi bulunmalı, sıkışma engelleme özelliği sayesinde engel algılandığında kapı kanatları geri açılmalıdır. Ek olarak anti-tahrip güvenlik sistemi bulunmalı, arada kalan kişilere zarar vermemelidir. Sistem, acil çıkış senaryosuna uygun olmalı; alarm verildiğinde kapı otomatik açılmalı ve süre sonunda eski konumuna dönmelidir. Yangın senaryosunda, alarm verildiğinde kapı sürekli açık kalmalıdır. İstenirse yangın senaryosunda kapı kapalı tutulabilmelidir. Enerji kesintisi durumunda, sistem otomatik olarak kapıyı açık konuma getirmelidir. Breakout özelliği aranan pozlarda, kapı kanatları breakout (antipanik, 90° açılır) özellikte olmalı, enerji kesilse dahi tahliye için açılabilmelidir. Breakout özelliği, ilgili acil çıkış ve yangın güvenliği standartları ile uyumlu olmalıdır. Sistem; kartlı geçiş, şifreli geçiş, parmak izi, avuç içi, göz ve yüz tanıma sistemleri ile uyumlu olmalıdır. Butonlu geçiş (access control) sistemlerine bağlanabilmelidir. Kapının açık kalma süresi 0 – 240 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır. Sistem, imalatçı firma tarafından asgari 3 (üç) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi boyunca meydana gelebilecek üretim hatalarına karşı ücretsiz bakım ve onarım yapılmalıdır. İmalatçı veya yetkili satıcı firma, sistemin uzun ömürlü çalışmasını sağlamak amacıyla en az 10 (on) yıl süreyle yedek parça stoğu bulundurmalıdır. Bu süre zarfında kullanıcıya teknik servis ve bakım desteği sağlanmalıdır. Kayar kapı mekanizması, kanatları ve tüm yardımcı ekipmanları ile birlikte TS EN 16005 standardına uygun olmalıdır. Sistem, en az 1.000.000 (bir milyon) çevrim testinden geçmiş olmalıdır. Tüm bileşenler, Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde imal edilerek montajı yapılmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Cihaz; CE Uygunluk Beyanı (Deklarasyonu), TSE İmalat Yeterlilik ve/veya Kalite Uygunluk Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmiş TS EN 16005 standardına uygunluk belgesine sahip olacaktır. Fiyatlara yalnızca mekanizmaya bağlı kapı kanatları dahildir.
35.800.7110 | Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, tek panelin hareketiyle çalışan fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
35.800.7113 | en az 90 cm | 46012.5 | 5387.5
35.800.7114 | en az 120 cm | 51789.06 | 5789.06
35.800.7115 | en az 150 cm | 57690.63 | 6190.63
35.800.7116 | en az 90 cm, breakout özellikli | 68215.63 | 7278.13
35.800.7117 | en az 120 cm, breakout özellikli | 76679.69 | 7679.69
35.800.7118 | en az 150 cm, breakout özellikli | 85331.25 | 8081.25
35.800.7120 | Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, iki panelin zıt yönlere hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
35.800.7122 | en az 160 cm | 71993.75 | 6993.75
35.800.7124 | en az 240 cm | 87975 | 8600
35.800.7126 | en az 160 cm, breakout özellikli | 106384.38 | 8884.38
35.800.7128 | en az 240 cm, breakout özellikli | 129553.13 | 10490.63
35.800.7130 | Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan,
teleskopik kanatlarının tek yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
35.800.7132 | en az 120 cm | 78690.63 | 6190.63
35.800.7134 | en az 160 cm | 92171.88 | 7796.88
35.800.7136 | en az 120 cm, breakout özellikli | 116831.25 | 8081.25
35.800.7138 | en az 160 cm, breakout özellikli | 136250 | 9687.5
35.800.7140 | Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, teleskopik kanatlarının iki zıt yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
35.800.7142 | en az 160 cm | 100296.88 | 7796.88
35.800.7144 | en az 240 cm | 116903.13 | 9403.13
35.800.7146 | en az 160 cm, breakout özellikli | 149687.5 | 9687.5
35.800.7148 | en az 240 cm, breakout özellikli | 172543.75 | 11293.75
35.800.7170 | Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip sertifikalandırılacak ve test raporu teslimat sırasında sunulacaktır. Kapının duvar ve zeminle tam temas etmesini sağlayan özel mekanizmalar sayesinde hem hava hem de ses yalıtımı sağlayan (TS EN ISO 10140'a uygun ≥25 -30 dB), hava geçirgenliği TS EN 12207 standardına uygun, kanat üzeri kaplama malzemesi 0,8-1,5 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz kompakt lamine olarak imal edilmiş, kanat kalınlığı en az 50 mm olan dolgu malzemesi 45-80 kg/m3 yoğunlukta ve 200 °C sıcaklığa dayanıklı özel malzemeden imal edilmiş, kapı profilleri eloksal kaplamalı alüminyum malzemeden olmalıdır, gözetleme penceresi istenilen kapılarda, kir ve toz birikimine izin vermeyecek şekilde tasarıma sahip olacaktır. Antibakteriyel hijyenik özellikte, kapı sızdırmazlığını temin etmek için, kapı kanadının her iki yan, üst ve alt kenar birleşimlerinde antibakteriyel silikon malzemeden imal edilen sabit conta kullanılmalıdır. En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, tek kanatlı hermetik yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.800.7172 | en az 100 cm | 150743.75 | 6993.75
35.800.7174 | en az 140 cm | 172796.88 | 7796.88
35.800.7176 | en az 180 cm | 202350 | 8600
35.800.7180 | Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) Hermetik kapı EN 1026 ve EN 12207 standartlarına göre sınıf 4 hava sızdırmazlığına sahip olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, yetkili akredite bir laboratuvar tarafından test edilip sertifikalandırılacak ve test raporu teslimat sırasında sunulacaktır. Kapının duvar ve zeminle tam temas etmesini sağlayan özel mekanizmalar sayesinde hem hava hem de ses yalıtımı sağlayan, hava geçirgenliği TS EN 12207 standardına uygun, kanat üzeri kaplama malzemesi 0,8-1,5 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz kompakt lamine olarak imal edilmiş, kanat kalınlığı en az 50 mm olup, poliüretan malzeme 60-80 kg/m3 yoğunlukta ve 200 °C sıcaklığa dayanıklı özel malzemeden imal edilmiş, kapı profilleri eloksal kaplamalı alüminyum malzemeden olmalıdır, gözetleme penceresi istenilen kapılarda, kir ve toz birikimine izin vermeyecek şekilde tasarıma sahip olacaktır. Antibakteriyel hijyenik özellikte, kapı sızdırmazlığını temin etmek için, kapı kanadının her iki yan, üst ve alt kenaar birleşimlerinde antibakteriyel silikon malzemeden imal edilen sabit conta kullanılmalıdır. En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan çift kanatlı hermetik yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
35.800.7182 | en az 120 cm | 189850 | 8600
35.800.7184 | en az 160 cm | 219403.13 | 9403.13
35.800.7186 | en az 200 cm | 253956.25 | 10206.25
35.800.7210 | 90 Derece Açılır Kapı Mekanizması: (Ölçü: Ad.) Paslanmaz çelik gövdeye, en az 110 kg ağırlığındaki kanadı açabilme kapasitesine sahip, en fazla 5 saniyede kanadı açılır pozisyona getirebilen, en az IP23 koruma sınıfında 90 derece açılır kapı mekanizmasının temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 25484.38 | 1734.38
35.800.7310 | El Yaklaşım Fotoseli (Sensörü): (Ölçü: Ad.) En az IP54 koruma sınfında el yaklaşım sensörünün temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 2395 | 582.5
35.800.7320 | Parmak İzi Sensörü: (Ölçü: Ad.) En az IP54 koruma sınıfında parmak izi sensörünün temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 6582.5 | 582.5
35.800.7330 | Şifre Paneli: (Ölçü: Ad.) En az IP54 koruma sınıfında şifre panelinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 3332.5 | 582.5
35.800.7340 | Temassız Kart Geçiş Ünitesi: (Ölçü: Ad.) En az IP54 koruma sınıfında temassız kart geçiş ünitesinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması ile her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. | 3207.5 | 582.5
35.800.9110 | RFID Şifreli Kapı Kilidi: (Ölçü: Ad.) RFID teknolojine sahip kapı kilidi (su geçirmez), en az on adet kopyalanamaz manyetik proximity anahtar veya en az on adet kopyalanamaz manyetik proximity kart, sistemle uyumlu bir adet adaptör, bir adet kapı otomatiği kilit, su geçirmez koruyucu kapak dahil olacaktır. Şifre, kart, şifre + kart olmak üzere 3 modda çalışır olmalı. Anahtar ve kart sisteme sadece şifre ile tanımlanabilir olmalıdır. Anahtar veya kart yüksek kalitede ABS den üretilmeli düşme ezilme durumuna dayanıklı olmalıdır. En az 2 yıl garantili RFID şifreli kapı kilidinin iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.
35.800.9113 | 1000 hafıza kapasiteli plastik kasalı RFID kilit | 2194.28 | 329.69
35.800.9116 | 2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit | 2975.53 | 329.69
35.800.9119 | 50 adet manyetik proximity anahtarlık | 364.59
35.800.9122 | 50 adet manyetik proximity kart | 364.59
Yerll Üætlme Desšek
www.csb.gov.tr http://yfk.csb.gov.tr
URETIN
YERLI